## Hoja1
Moments per AV=1%
| Trifasica | kW.m=3*AV%*(K*s*V)*(V/100)/1000=3*1*(55.7*s*230)*(230/100)/1000=88.4*s
| Monofasica | kW.m=AV%*(K*s*V)*(V/100)/1000=1*(55.7*s*230)*(230/100)/1000=29.4*s
TRAM | Simultaneitat | kW | Pot.Instal. | cos j | A | Fases | mm2 | m | kW*m | Momento 1% | %AUpar. | %AUtot. | Cond.Tipus | Cond.T.n.a | Can.S.tub | Can.C.tub enc. | Can.C.tub vist | Can.Enterrada | Aïllament (BT19,2,9) | Con.Neutre | Con.Proteccio | R | S | T
Acometida | 100 | 43.648 |  | 1 | 63.0005 | RST | 16 | 10 | 436.48 | 1414.4 | 0.3086 |  | RZ1-K | 0.6/1 kV |  |  | 75 |  | 0.5 | 10
LGA | 100 | 43.648 |  | 1 | 63.0005 | RST | 16 | 10 | 436.48 | 1414.4 | 0.3086 |  | RZ1-K | 0.6/1 kV |  |  | 75 |  | 0.5 | 10
Der.Ind (A-B) | 100 | 17.321 |  | 1 | 25 | RST | 16 | 2 | 34.642 | 1414.4 | 0.024492 |  | RZ1-K | 0.6/1 kV | Canal |  | 75 |  | 0.5 | 10
CGD |  | 11.204 |  | 0.9 | 17.9784 | RST | 6 | 1 | 11.204 | 530.4 | 0.021124 | [5 empty] | 25 |  | 0.5 | 6 | 6
C-D | 100 | 1.104 | 1.104 | 0.85 | 2.3534 | RST | 6 | 45 | 49.68 | 530.4 | 0.093665 | 0.11816 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 6 | 6 | 2.3534 | 2.3534 | 2.3534
E-F | 14.2029 | 3.45 | 0.49 | 1 | 2.1404 | T | 2.5 | 25 | 86.25 | 73.5 | 1.1735 | 1.198 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1404
G-H | 14.2029 | 3.45 | 0.49 | 1 | 2.1404 | T | 2.5 | 15 | 51.75 | 73.5 | 0.70408 | 0.72857 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1404
I-J | 43.4783 | 3.45 | 1.5 | 1 | 6.5317 | T | 2.5 | 30 | 103.5 | 73.5 | 1.4082 | 1.4327 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5317
K-L | 14.2029 | 3.45 | 0.49 | 1 | 2.1404 | T | 2.5 | 25 | 86.25 | 73.5 | 1.1735 | 1.198 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1404
M-N | 100 | 0.872 | 0.872 | 0.9 | 6.1519 | R | 2.5 | 30 | 26.16 | 73.5 | 0.35592 | 0.38041 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 6.1519 | 0 | 0
O-P | 100 | 1.158 | 1.158 | 0.9 | 8.1663 | R | 2.5 | 45 | 52.11 | 73.5 | 0.70898 | 0.73347 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 8.1663 | 0 | 0
Q-R | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4187 | R | 2.5 | 20 | 4 | 73.5 | 0.054422 | 0.078914 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4187 | 0 | 0
S-T | 100 | 1.172 | 1.172 | 0.9 | 8.265 | S | 2.5 | 35 | 41.02 | 73.5 | 0.5581 | 0.58259 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.265 | 0
U-V | 100 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.14043 | S | 2.5 | 20 | 0.6 | 73.5 | 0.0081633 | 0.032656 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.14043 | 0
W-X | 100 | 0.072 | 0.072 | 0.7 | 0.32304 | S | 2.5 | 35 | 2.52 | 73.5 | 0.034286 | 0.058778 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.32304 | 0
Y-Z | 100 | 0.036 | 0.036 | 0.7 | 0.16652 | S | 2.5 | 35 | 1.26 | 73.5 | 0.017143 | 0.041635 | H07V-K | 450/750 V | Canal |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.16652 | 0
C-D | 100 | 0.368 | 0.368 | 0.85 | 2.3629 | R | 2.5 | 20 | 7.36 | 73.5 | 0.10014 | 0.12463 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3629 | 0 | 0
E-F | 100 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.71332 | R | 2.5 | 15 | 1.65 | 73.5 | 0.022449 | 0.046941 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.71332 | 0 | 0
G-H | 100 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.71332 | R | 2.5 | 15 | 1.65 | 73.5 | 0.022449 | 0.046941 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.71332 | 0 | 0
I-J | 100 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.71332 | R | 2.5 | 15 | 1.65 | 73.5 | 0.022449 | 0.046941 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.71332 | 0 | 0
K-L | 100 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 3.1796 | T | 2.5 | 15 | 6.75 | 73.5 | 0.091837 | 0.11633 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.1796
M-N | 100 | 0.54 | 0.54 | 0.9 | 3.8135 | T | 2.5 | 20 | 10.8 | 73.5 | 0.14694 | 0.17143 | H07V-K | 450/750 V |  |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.8135
O-P | 100 | 0.504 | 0.504 | 0.9 | 3.5599 | S | 2.5 | 25 | 12.6 | 73.5 | 0.17143 | 0.19592 | H07V-K | 450/750 V | Canal |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.5599 | 0
Q-R | 100 | 0.558 | 0.558 | 0.9 | 3.9403 | S | 2.5 | 30 | 16.74 | 73.5 | 0.22776 | 0.25225 | H07V-K | 450/750 V | Canal |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.9403 | 0
S-T | 100 | 0.36 | 0.36 | 0.9 | 2.5457 | S | 2.5 | 35 | 12.6 | 73.5 | 0.17143 | 0.19592 | H07V-K | 450/750 V | Canal |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5457 | 0
U-V | 13.913 | 3.45 | 0.48 | 1 | 2.097 | T | 2.5 | 30 | 103.5 | 73.5 | 1.4082 | 1.4327 | H07V-K | 450/750 V | Canal |  | 25 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.097
Tot.Pot.Instal. |  |  | 11.204 | [18 empty] | 22.5932 | 21.2941 | 24.3964
| Punts llum | Potencia W | Punts*W
M-N | 2 | 40 | 80
| 22 | 36 | 792
872
O-P | 2 | 70 | 140
| 13 | 36 | 468
| 2 | 72 | 144
| 2 | 116 | 232
| 5 | 18 | 90
| 1 | 6 | 6
| 6 | 13 | 78
1158
S-T | 14 | 58 | 812
| 5 | 72 | 360
1172
K-L | 12 | 36 | 432
| 1 | 18 | 18
450
M-N | 30 | 18 | 540
O-P | 6 | 36 | 216
| 16 | 18 | 288
504
Q-R | 31 | 18 | 558
S-T | 6 | 36 | 216
| 2 | 72 | 144
360
PlantaBaixa | 50 |  | 2330
Entreplanta | 104 |  | 2412
Soterrani | 24 |  | 872
Exterior | 2 |  | 200
Emergencia | 23 | 6 | 138
Aparells |  |  | 1500
Endolls |  |  | 1950
Motors |  |  | 1802
TOTAL |  |  | 11204
Consum |  |  | 6883.7376