## MÉTODO
TIEMPO REQUERIDO DE ESTABILIDAD AL FUEGO
¿Se cumplen las hipótesis de aplicación para valores tabulados?
| SI |  | NO
| DATOS TABULADOS NBE-CPI / RSIEI |  | CÁLCULOS ANALÍTICOS
T EF.req
Curva nominal |  | Tiempo equivalente |  | Curva paramétrica
JUSTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO
MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A NORMA |  | MÉTODOS DE CÁLCULO TEÓRICO-EXPERIMENTALES |  | COMPARACIÓN CON TABLAS DE VALORES DE CONTRASTE
UNE-EN 1363 y 1365 Marcado CE
Estructura global | MODELO GENERAL |  | MODELO SIMPLIFICADO | Elemento estructural
|  | Piezas flectadas o comprimidas |  | Resto de piezas
CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (1,2,3 ó 4)
TEMPERATURA CRÍTICA DEL ACERO
| CLASE 4 qcr=350ºC |  | CLASES 1,2 y 3
CÁLCULO DEL FACTOR DE REDUCCIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO ky.θ
| TABLA DE INTERPOLACIÓN |  | EXPRESIÓN ANALÍTICA
qcr
TEMPERATURA DEL ACERO EN EL INCENDIO SIN PROTECCIÓN
FLUJO DE CALOR NETO (RADIACIÓN + CONVECCIÓN)
Curva de incendio |  |  |  | T EF.req
qs
qcr > qs
| SI |  | NO
NO ES NECESARIO PROTEGER EL ELEMENTO |  | CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN DEL ELEMENTO |  | SOBRE DIMENSIONAMIENTO
UNE 23.820 | TABLAS CTE | C.E.C.M. | EC-3
Tablas del ensayo realizado por laboratorio acreditado | coeficiente de protección d/λp [m2ºK/w]
400ºC<qcr<600ºC

## PERFILES
Designation | H | AL | B | Tw | Tf | D | A | Iy | Iz | Wply | Wplz | Wy | Wz | iz | iy
HEA 100 | 96 | 0.561 | 100 | 5 | 8 | 56 | 21.2 | 349 | 134 | 83 | 41.1 | 72.8 | 26.8 | 2.51 | 4.06
HEA 120 | 114 | 0.677 | 120 | 5 | 8 | 74 | 25.3 | 606 | 231 | 119.5 | 58.9 | 106.4 | 38.5 | 3.02 | 4.89
HEA 140 | 133 | 0.794 | 140 | 5.5 | 8.5 | 92 | 31.4 | 1033 | 389 | 173.5 | 84.8 | 155.4 | 55.6 | 3.52 | 5.73
HEA 160 | 152 | 0.906 | 160 | 6 | 9 | 104 | 38.8 | 1673 | 616 | 245.2 | 117.6 | 220.1 | 76.9 | 3.98 | 6.57
HEA 180 | 171 | 1.024 | 180 | 6 | 9.5 | 122 | 45.3 | 2510 | 925 | 324.9 | 156.5 | 293.6 | 102.7 | 4.52 | 7.45
HEA 200 | 190 | 1.136 | 200 | 6.5 | 10 | 134 | 53.8 | 3693 | 1336 | 429.5 | 203.8 | 388.7 | 133.6 | 4.98 | 8.28
HEA 220 | 210 | 1.255 | 220 | 7 | 11 | 152 | 64.3 | 5410 | 1955 | 568.5 | 270.6 | 515.3 | 177.7 | 5.51 | 9.17
HEA 240 | 230 | 1.369 | 240 | 7.5 | 12 | 164 | 76.8 | 7764 | 2769 | 744.7 | 351.7 | 675.1 | 230.7 | 6 | 10.05
HEA 260 | 250 | 1.484 | 260 | 7.5 | 12.5 | 177 | 86.8 | 10456 | 3668 | 919.9 | 430.2 | 836.5 | 282.1 | 6.5 | 10.97
HEA 280 | 270 | 1.603 | 280 | 8 | 13 | 196 | 97.3 | 13675 | 4763 | 1112.3 | 518.1 | 1012.9 | 340.2 | 7 | 11.86
HEA 300 | 290 | 1.717 | 300 | 8.5 | 14 | 208 | 112.5 | 18265 | 6310 | 1383.4 | 641.2 | 1259.7 | 420.6 | 7.49 | 12.74
HEA 320 | 310 | 1.756 | 300 | 9 | 15.5 | 225 | 124.4 | 22931 | 6985 | 1628.3 | 709.7 | 1479.4 | 465.7 | 7.49 | 13.58
HEA 340 | 330 | 1.795 | 300 | 9.5 | 16.5 | 243 | 133.5 | 27696 | 7436 | 1850.6 | 756 | 1678.5 | 495.7 | 7.46 | 14.4
HEA 360 | 350 | 1.834 | 300 | 10 | 17.5 | 261 | 142.8 | 33093 | 7887 | 2088.7 | 802.3 | 1891 | 525.8 | 7.43 | 15.22
HEA 400 | 390 | 1.912 | 300 | 11 | 19 | 298 | 159 | 45073 | 8564 | 2562 | 872.9 | 2311.4 | 570.9 | 7.34 | 16.84
HEA 450 | 440 | 2.011 | 300 | 11.5 | 21 | 344 | 178 | 63726 | 9465 | 3216.1 | 965.5 | 2896.6 | 631 | 7.29 | 18.92
HEA 500 | 490 | 2.11 | 300 | 12 | 23 | 390 | 197.5 | 86980 | 10367 | 3949.1 | 1058.5 | 3550.2 | 691.1 | 7.24 | 20.98
HEA 550 | 540 | 2.209 | 300 | 12.5 | 24 | 438 | 211.8 | 111939 | 10819 | 4622.1 | 1106.9 | 4145.9 | 721.3 | 7.15 | 22.99
HEA 600 | 590 | 2.308 | 300 | 13 | 25 | 486 | 226.5 | 141217 | 11271 | 5350.7 | 1155.7 | 4787 | 751.4 | 7.05 | 24.97
HEB 100 | 100 | 0.567 | 100 | 6 | 10 | 56 | 26 | 450 | 167 | 104.2 | 51.4 | 89.9 | 33.5 | 2.53 | 4.16
HEB 120 | 120 | 0.686 | 120 | 6.5 | 11 | 74 | 34 | 864 | 318 | 165.2 | 81 | 144.1 | 52.9 | 3.06 | 5.04
HEB 140 | 140 | 0.805 | 140 | 7 | 12 | 92 | 43 | 1509 | 550 | 245.4 | 119.8 | 215.6 | 78.5 | 3.58 | 5.93
HEB 160 | 160 | 0.918 | 160 | 8 | 13 | 104 | 54.3 | 2492 | 889 | 354 | 170 | 311.5 | 111.2 | 4.05 | 6.78
HEB 180 | 180 | 1.037 | 180 | 8.5 | 14 | 122 | 65.3 | 3831 | 1363 | 481.5 | 231 | 425.7 | 151.4 | 4.57 | 7.66
HEB 200 | 200 | 1.151 | 200 | 9 | 15 | 134 | 78.1 | 5697 | 2003 | 642.6 | 305.8 | 569.7 | 200.3 | 5.07 | 8.54
HEB 220 | 220 | 1.27 | 220 | 9.5 | 16 | 152 | 91 | 8091 | 2843 | 827.1 | 393.9 | 735.6 | 258.5 | 5.59 | 9.43
HEB 240 | 240 | 1.384 | 240 | 10 | 17 | 164 | 106 | 11260 | 3923 | 1053.2 | 498.4 | 938.3 | 326.9 | 6.08 | 10.31
HEB 260 | 260 | 1.499 | 260 | 10 | 17.5 | 177 | 118.5 | 14921 | 5135 | 1283 | 602.3 | 1147.7 | 395 | 6.58 | 11.22
HEB 280 | 280 | 1.618 | 280 | 10.5 | 18 | 196 | 131.4 | 19272 | 6595 | 1534.5 | 717.6 | 1376.5 | 471 | 7.08 | 12.11
HEB 300 | 300 | 1.732 | 300 | 11 | 19 | 208 | 149.1 | 25168 | 8563 | 1868.8 | 870.1 | 1677.8 | 570.9 | 7.58 | 12.99
HEB 320 | 320 | 1.771 | 300 | 11.5 | 20.5 | 225 | 161.4 | 30826 | 9239 | 2149.4 | 939.1 | 1926.6 | 615.9 | 7.57 | 13.82
HEB 340 | 340 | 1.81 | 300 | 12 | 21.5 | 243 | 170.9 | 36659 | 9690 | 2408.3 | 985.7 | 2156.4 | 646 | 7.53 | 14.65
HEB 360 | 360 | 1.849 | 300 | 12.5 | 22.5 | 261 | 180.6 | 43196 | 10141 | 2683.2 | 1032.5 | 2399.8 | 676.1 | 7.49 | 15.46
HEB 400 | 400 | 1.927 | 300 | 13.5 | 24 | 298 | 197.8 | 57684 | 10819 | 3231.9 | 1104 | 2884.2 | 721.3 | 7.4 | 17.08
HEB 450 | 450 | 2.026 | 300 | 14 | 26 | 344 | 218 | 57684 | 11721 | 3982.6 | 1197.7 | 3550.8 | 781.4 | 7.33 | 19.14
HEB 500 | 500 | 2.125 | 300 | 14.5 | 28 | 390 | 238.6 | 107181 | 12624 | 4814.8 | 1291.7 | 4287.3 | 841.6 | 7.27 | 21.19
HEB 550 | 550 | 2.224 | 300 | 15 | 29 | 438 | 254.1 | 136698 | 13077 | 5590.9 | 1341.2 | 4970.8 | 871.8 | 7.17 | 23.2
HEB 600 | 600 | 2.323 | 300 | 15.5 | 30 | 486 | 270 | 171050 | 13530 | 6425.4 | 1391.1 | 5701.7 | 902 | 7.08 | 25.17
HEM 100 | 120 | 0.619 | 106 | 12 | 20 | 56 | 53.2 | 1143 | 399 | 235.8 | 116.3 | 190.4 | 75.3 | 2.74 | 4.63
HEM 120 | 140 | 0.738 | 126 | 12.5 | 21 | 74 | 66.4 | 2018 | 703 | 350.6 | 171.6 | 288.2 | 111.6 | 3.25 | 5.51
HEM 140 | 160 | 0.857 | 146 | 13 | 22 | 92 | 80.6 | 3291 | 1144 | 493.8 | 240.5 | 411.4 | 156.8 | 3.77 | 6.39
HEM 160 | 180 | 0.97 | 166 | 14 | 23 | 104 | 97.1 | 5098 | 1759 | 674.6 | 325.5 | 566.5 | 211.9 | 4.26 | 7.25
HEM 180 | 200 | 1.089 | 186 | 14.5 | 24 | 122 | 113.3 | 7483 | 2580 | 883.5 | 425.2 | 748.3 | 277.4 | 4.77 | 8.13
HEM 200 | 220 | 1.203 | 206 | 15 | 25 | 134 | 131.3 | 10642 | 3651 | 1135.2 | 543.2 | 967.5 | 354.5 | 5.27 | 9
HEM 220 | 240 | 1.322 | 226 | 15.5 | 26 | 152 | 149.4 | 14605 | 5012 | 1419.5 | 678.6 | 1217.1 | 443.5 | 5.79 | 9.89
HEM 240 | 270 | 1.46 | 248 | 18 | 32 | 164 | 199.6 | 24290 | 8153 | 2117 | 1005.9 | 1799.3 | 657.5 | 6.39 | 11.03
HEM 260 | 290 | 1.575 | 268 | 18 | 32.5 | 177 | 219.7 | 31308 | 10449 | 2523.7 | 1192.5 | 2159.2 | 779.7 | 6.9 | 11.94
HEM 280 | 310 | 1.694 | 288 | 18.5 | 33 | 196 | 240.2 | 39549 | 13163 | 2965.7 | 1396.7 | 2551.5 | 914.1 | 7.4 | 12.83
HEM 300 | 340 | 1.832 | 310 | 21 | 39 | 208 | 303.1 | 59203 | 19403 | 4077.8 | 1913.2 | 3482.5 | 1251.8 | 8 | 13.98
HEM 320 | 359 | 1.866 | 309 | 21 | 40 | 225 | 312.1 | 68137 | 19709 | 4435.2 | 1950.7 | 3795.9 | 1275.7 | 7.95 | 14.78
HEM 340 | 377 | 1.902 | 309 | 21 | 40 | 243 | 315.8 | 76374 | 19711 | 4717.7 | 1952.7 | 4051.7 | 1275.8 | 7.9 | 15.55
HEM 360 | 395 | 1.934 | 308 | 21 | 40 | 261 | 318.8 | 84870 | 19522 | 4989.5 | 1942.4 | 4297.2 | 1267.6 | 7.83 | 16.32
HEM 400 | 432 | 2.004 | 307 | 21 | 40 | 298 | 325.8 | 104123 | 19336 | 5570.8 | 1934.1 | 4820.5 | 1259.6 | 7.7 | 17.88
HEM 450 | 478 | 2.096 | 307 | 21 | 40 | 344 | 335.4 | 131489 | 19339 | 6331.2 | 1939.2 | 5501.6 | 1259.9 | 7.59 | 19.8
HEM 500 | 524 | 2.184 | 306 | 21 | 40 | 390 | 344.3 | 161935 | 19155 | 7094.5 | 1932 | 6180.7 | 1251.9 | 7.46 | 21.69
HEM 550 | 572 | 2.28 | 306 | 21 | 40 | 438 | 354.4 | 197991 | 19158 | 7933 | 1937.3 | 6922.8 | 1252.2 | 7.35 | 23.64
HEM 600 | 620 | 2.372 | 305 | 21 | 40 | 486 | 363.7 | 237456 | 18975 | 8772.4 | 1930.4 | 7659.9 | 1244.3 | 7.22 | 25.55
IPE 080 | 80 | 0.328 | 46 | 3.8 | 5.2 | 59.6 | 7.6 | 80 | 8 | 23.2 | 5.8 | 20 | 3.7 | 1.05 | 3.24
IPE 100 | 100 | 0.4 | 55 | 4.1 | 5.7 | 74.6 | 10.3 | 171 | 16 | 39.4 | 9.1 | 34.2 | 5.8 | 1.24 | 4.07
IPE 120 | 120 | 0.475 | 64 | 4.4 | 6.3 | 93.4 | 13.2 | 318 | 28 | 60.7 | 13.6 | 53 | 8.6 | 1.45 | 4.9
IPE 140 | 140 | 0.551 | 73 | 4.7 | 6.9 | 112.2 | 16.4 | 541 | 45 | 88.3 | 19.2 | 77.3 | 12.3 | 1.65 | 5.74
IPE 160 | 160 | 0.623 | 82 | 5 | 7.4 | 127.2 | 20.1 | 869 | 68 | 123.9 | 26.1 | 108.7 | 16.7 | 1.84 | 6.58
IPE 180 | 180 | 0.698 | 91 | 5.3 | 8 | 146 | 23.9 | 1317 | 101 | 166.4 | 34.6 | 146.3 | 22.2 | 2.05 | 7.42
IPE 200 | 200 | 0.768 | 100 | 5.6 | 8.5 | 159 | 28.5 | 1943 | 142 | 220.7 | 44.6 | 194.3 | 28.5 | 2.24 | 8.26
IPE 220 | 220 | 0.848 | 110 | 5.9 | 9.2 | 177.6 | 33.4 | 2772 | 205 | 285.4 | 58.1 | 252 | 37.3 | 2.48 | 9.11
IPE 240 | 240 | 0.922 | 120 | 6.2 | 9.8 | 190.4 | 39.1 | 3892 | 284 | 366.7 | 73.9 | 324.3 | 47.3 | 2.69 | 9.97
IPE 270 | 270 | 1.041 | 135 | 6.6 | 10.2 | 219.6 | 45.9 | 5790 | 420 | 484 | 97 | 428.9 | 62.2 | 3.02 | 11.23
IPE 300 | 300 | 1.16 | 150 | 7.1 | 10.7 | 248.6 | 53.8 | 8357 | 604 | 628.4 | 125.2 | 557.1 | 80.5 | 3.35 | 12.46
IPE 330 | 330 | 1.254 | 160 | 7.5 | 11.5 | 271 | 62.6 | 11768 | 788 | 804.4 | 153.7 | 713.2 | 98.5 | 3.55 | 13.71
IPE 360 | 360 | 1.353 | 170 | 8 | 12.7 | 298.6 | 72.7 | 16267 | 1043 | 1019.2 | 191.1 | 903.7 | 122.8 | 3.79 | 14.95
IPE 400 | 400 | 1.467 | 180 | 8.6 | 13.5 | 331 | 84.5 | 23131 | 1318 | 1307.3 | 229 | 1156.5 | 146.4 | 3.95 | 16.55
IPE 450 | 450 | 1.605 | 190 | 9.4 | 14.6 | 378.8 | 98.8 | 33746 | 1676 | 1701.9 | 276.4 | 1499.8 | 176.4 | 4.12 | 18.48
IPE 500 | 500 | 1.744 | 200 | 10.2 | 16 | 426 | 115.5 | 48202 | 2142 | 2194.3 | 335.9 | 1928.1 | 214.2 | 4.31 | 20.43
IPE 550 | 550 | 1.877 | 210 | 11.1 | 17.2 | 467.6 | 134.4 | 67123 | 2668 | 2787.2 | 400.5 | 2440.8 | 254.1 | 4.45 | 22.35
IPE 600 | 600 | 2.015 | 220 | 12 | 19 | 514 | 156 | 92091 | 3387 | 3512.7 | 485.7 | 3069.7 | 307.9 | 4.66 | 24.3
IPN 080 | 80 | 0.304 | 42 | 3.9 | 5.9 | 59 | 7.58 | 77.8 | 6.29 | 22.8 | 5 | 19.4 | 3 | 0.91 | 3.2
IPN 100 | 100 | 0.37 | 50 | 4.5 | 6.8 | 75.7 | 10.6 | 171 | 12.2 | 39.8 | 8.1 | 34.2 | 4.9 | 1.07 | 4.02
IPN 120 | 120 | 0.439 | 58 | 5.1 | 7.7 | 92.4 | 14.2 | 328 | 21.5 | 63.6 | 12.4 | 54.7 | 7.4 | 1.23 | 4.81
IPN 140 | 140 | 0.502 | 66 | 5.7 | 8.6 | 109.1 | 18.3 | 573 | 35.2 | 95.4 | 17.9 | 81.9 | 10.7 | 1.39 | 5.6
IPN 160 | 160 | 0.575 | 74 | 6.3 | 9.5 | 125.8 | 22.8 | 935 | 54.7 | 136 | 24.9 | 116.9 | 14.8 | 1.55 | 6.4
IPN 180 | 180 | 0.64 | 82 | 6.9 | 10.4 | 142.4 | 27.9 | 1450 | 81.3 | 187 | 33.2 | 161.1 | 19.8 | 1.71 | 7.21
IPN 200 | 200 | 0.709 | 90 | 7.5 | 11.3 | 159.1 | 33.4 | 2140 | 117 | 250 | 43.5 | 214 | 26 | 1.87 | 8
IPN 220 | 220 | 0.775 | 98 | 8.1 | 12.2 | 175.8 | 39.5 | 3060 | 162 | 324 | 55.7 | 278.2 | 33.1 | 2.03 | 8.8
IPN 240 | 240 | 0.844 | 106 | 8.7 | 13.1 | 192.5 | 46.1 | 4250 | 221 | 412 | 70 | 354.2 | 41.7 | 2.19 | 9.6
IPN 260 | 260 | 0.906 | 113 | 9.4 | 14.1 | 208.9 | 53.3 | 5740 | 288 | 514 | 85.9 | 441.5 | 51 | 2.32 | 10.38
IPN 280 | 280 | 0.966 | 119 | 10.1 | 15.2 | 225.1 | 61 | 7590 | 364 | 632 | 103 | 542.1 | 61.2 | 2.44 | 11.15
IPN 300 | 300 | 1.03 | 125 | 10.8 | 16.2 | 241.6 | 69 | 9800 | 451 | 762 | 121 | 653.3 | 72.2 | 2.56 | 11.92
IPN 320 | 320 | 1.09 | 131 | 11.5 | 17.3 | 257.9 | 77.7 | 12510 | 555 | 914 | 143 | 681.9 | 84.7 | 2.67 | 12.69
IPN 340 | 340 | 1.15 | 137 | 12.2 | 18.3 | 274.3 | 86.7 | 15700 | 674 | 1080 | 166 | 923.5 | 98.4 | 2.79 | 13.46
IPN 360 | 360 | 1.21 | 143 | 13 | 19.5 | 290.2 | 97 | 19610 | 818 | 1276 | 194 | 1089.4 | 114.4 | 2.9 | 14.22
IPN 380 | 380 | 1.27 | 149 | 13.7 | 20.5 | 306.7 | 107 | 24010 | 975 | 1482 | 221 | 1263.7 | 130.9 | 3.02 | 14.98
IPN 400 | 400 | 1.33 | 155 | 14.4 | 21.6 | 322.9 | 118 | 29210 | 1160 | 1714 | 253 | 1460.5 | 149.7 | 3.14 | 15.73
IPN 450 | 450 | 1.48 | 170 | 16.2 | 24.3 | 363.6 | 147 | 45850 | 1730 | 2400 | 345 | 2037.8 | 203.5 | 3.43 | 17.66
IPN 500 | 500 | 1.63 | 185 | 18 | 27 | 404.3 | 179 | 68740 | 2480 | 3240 | 456 | 2749.6 | 268.1 | 3.72 | 19.6
IPN 550 | 550 | 1.8 | 200 | 19 | 30 | 445.6 | 212 | 99180 | 3490 | 4240 | 592 | 3606.5 | 349 | 4.06 | 21.63
IPN 600 | 600 | 1.93 | 215 | 21.6 | 32.4 | 485 | 254 | 139000 | 4670 | 5600 | 670 | 4633.3 | 434.4 | 4.29 | 23.39
L 040x040x04 | 40 | 0.155 | 40 | 4 | 4 |  | 3.08 | 4.47 | 4.47 |  |  | 1.55 | 1.55 | 1.21 | 1.21
L 040x040x05 | 40 | 0.155 | 40 | 5 | 5 |  | 3.79 | 5.43 | 5.43 |  |  | 1.91 | 1.91 | 1.2 | 1.2
L 040x040x06 | 40 | 0.155 | 40 | 6 | 6 |  | 4.48 | 6.31 | 6.31 |  |  | 2.26 | 2.26 | 1.19 | 1.19
L 045x045x04 | 45 | 0.174 | 45 | 4 | 4 |  | 3.49 | 6.43 | 6.43 |  |  | 1.97 | 1.97 | 1.36 | 1.36
L 045x045x05 | 45 | 0.174 | 45 | 5 | 5 |  | 4.3 | 7.84 | 7.84 |  |  | 2.43 | 2.43 | 1.35 | 1.35
L 045x045x06 | 45 | 0.174 | 45 | 6 | 6 |  | 5.09 | 9.16 | 9.16 |  |  | 2.88 | 2.88 | 1.34 | 1.34
L 050x050x04 | 50 | 0.194 | 50 | 4 | 4 |  | 3.89 | 8.97 | 8.97 |  |  | 2.46 | 2.46 | 1.52 | 1.52
L 050x050x05 | 50 | 0.194 | 50 | 5 | 5 |  | 4.8 | 10.96 | 10.96 |  |  | 3.05 | 3.05 | 1.51 | 1.51
L 050x050x06 | 50 | 0.194 | 50 | 6 | 6 |  | 5.69 | 12.84 | 12.84 |  |  | 3.61 | 3.61 | 1.5 | 1.5
L 050x050x07 | 50 | 0.194 | 50 | 7 | 7 |  | 6.56 | 14.61 | 14.61 |  |  | 4.16 | 4.16 | 1.49 | 1.49
L 050x050x08 | 50 | 0.194 | 50 | 8 | 8 |  | 7.41 | 16.28 | 16.28 |  |  | 4.68 | 4.68 | 1.48 | 1.48
L 060x060x05 | 60 | 0.233 | 60 | 5 | 5 |  | 5.82 | 19.37 | 19.37 |  |  | 4.45 | 4.45 | 1.82 | 1.82
L 060x060x06 | 60 | 0.233 | 60 | 6 | 6 |  | 6.91 | 22.79 | 22.79 |  |  | 5.28 | 5.28 | 1.82 | 1.82
L 060x060x08 | 60 | 0.233 | 60 | 8 | 8 |  | 9.03 | 29.15 | 29.15 |  |  | 6.89 | 6.89 | 1.8 | 1.8
L 060x060x10 | 60 | 0.233 | 60 | 10 | 10 |  | 11.07 | 34.93 | 34.93 |  |  | 8.41 | 8.41 | 1.78 | 1.78
L 070x070x05 | 70 | 0.272 | 70 | 5 | 5 |  | 6.84 | 31.23 | 31.23 |  |  | 6.1 | 6.1 | 2.14 | 2.14
L 070x070x06 | 70 | 0.272 | 70 | 6 | 6 |  | 8.13 | 36.88 | 36.88 |  |  | 7.27 | 7.27 | 2.13 | 2.13
L 070x070x07 | 70 | 0.272 | 70 | 7 | 7 |  | 9.4 | 42.29 | 42.29 |  |  | 8.41 | 8.41 | 2.12 | 2.12
L 070x070x08 | 70 | 0.272 | 70 | 8 | 8 |  | 10.65 | 47.48 | 47.48 |  |  | 9.52 | 9.52 | 2.11 | 2.11
L 070x070x10 | 70 | 0.272 | 70 | 10 | 10 |  | 13.09 | 57.24 | 57.24 |  |  | 11.66 | 11.66 | 2.09 | 2.09
L 080x080x06 | 80 | 0.311 | 80 | 6 | 6 |  | 9.35 | 55.81 | 55.81 |  |  | 9.57 | 9.57 | 2.44 | 2.44
L 080x080x07 | 80 | 0.311 | 80 | 7 | 7 |  | 10.82 | 64.18 | 64.18 |  |  | 11.09 | 11.09 | 2.44 | 2.44
L 080x080x08 | 80 | 0.311 | 80 | 8 | 8 |  | 12.27 | 72.24 | 72.24 |  |  | 12.57 | 12.57 | 2.43 | 2.43
L 080x080x10 | 80 | 0.311 | 80 | 10 | 10 |  | 15.11 | 87.49 | 87.49 |  |  | 15.45 | 15.45 | 2.41 | 2.41
L 080x080x12 | 80 | 0.311 | 80 | 12 | 12 |  | 17.87 | 101.68 | 101.68 |  |  | 18.2 | 18.2 | 2.39 | 2.39
L 090x090x07 | 90 | 0.351 | 90 | 7 | 7 |  | 12.24 | 92.53 | 92.53 |  |  | 14.13 | 14.13 | 2.75 | 2.75
L 090x090x08 | 90 | 0.351 | 90 | 8 | 8 |  | 13.89 | 104.37 | 104.37 |  |  | 16.05 | 16.05 | 2.74 | 2.74
L 090x090x09 | 90 | 0.351 | 90 | 9 | 9 |  | 15.52 | 115.82 | 115.82 |  |  | 17.93 | 17.93 | 2.73 | 2.73
L 090x090x10 | 90 | 0.351 | 90 | 10 | 10 |  | 17.13 | 126.9 | 126.9 |  |  | 19.77 | 19.77 | 2.72 | 2.72
L 090x090x12 | 90 | 0.351 | 90 | 12 | 12 |  | 20.29 | 148.01 | 148.01 |  |  | 23.34 | 23.34 | 2.7 | 2.7
L 100x100x08 | 100 | 0.39 | 100 | 8 | 8 |  | 15.51 | 144.82 | 144.82 |  |  | 19.94 | 19.94 | 3.06 | 3.06
L 100x100x10 | 100 | 0.39 | 100 | 10 | 10 |  | 19.15 | 176.66 | 176.66 |  |  | 24.61 | 24.61 | 3.04 | 3.04
L 100x100x12 | 100 | 0.39 | 100 | 12 | 12 |  | 22.71 | 206.67 | 206.67 |  |  | 29.12 | 29.12 | 3.02 | 3.02
L 100x100x15 | 100 | 0.39 | 100 | 15 | 15 |  | 27.9 | 248.54 | 248.54 |  |  | 35.6 | 35.6 | 2.98 | 2.98
L 110x110x10 | 110 | 0.429 | 110 | 10 | 10 |  | 21.18 | 237.95 | 237.95 |  |  | 29.99 | 29.99 | 3.35 | 3.35
L 110x110x12 | 110 | 0.429 | 110 | 12 | 12 |  | 25.14 | 279.09 | 279.09 |  |  | 35.54 | 35.54 | 3.33 | 3.33
L 120x120x10 | 120 | 0.469 | 120 | 10 | 10 |  | 23.18 | 312.91 | 312.91 |  |  | 36.02 | 36.02 | 3.67 | 3.67
L 120x120x11 | 120 | 0.469 | 120 | 11 | 11 |  | 25.37 | 340.61 | 340.61 |  |  | 39.4 | 39.4 | 3.66 | 3.66
L 120x120x12 | 120 | 0.469 | 120 | 12 | 12 |  | 27.54 | 367.64 | 367.64 |  |  | 42.73 | 42.73 | 3.65 | 3.65
L 120x120x13 | 120 | 0.469 | 120 | 13 | 13 |  | 29.69 | 394.01 | 394.01 |  |  | 46.01 | 46.01 | 3.64 | 3.64
L 120x120x15 | 120 | 0.469 | 120 | 15 | 15 |  | 33.93 | 444.86 | 444.86 |  |  | 52.43 | 52.43 | 3.62 | 3.62
L 130x130x12 | 130 | 0.508 | 130 | 12 | 12 |  | 29.97 | 472.14 | 472.14 |  |  | 50.44 | 50.44 | 3.97 | 3.97
L 140x140x10 | 140 | 0.547 | 140 | 10 | 10 |  | 27.24 | 504.39 | 504.39 |  |  | 49.42 | 49.42 | 4.3 | 4.3
L 140x140x13 | 140 | 0.547 | 140 | 13 | 13 |  | 34.95 | 638.49 | 638.49 |  |  | 63.36 | 63.36 | 4.27 | 4.27
L 150x150x10 | 150 | 0.586 | 150 | 10 | 10 |  | 29.27 | 623.98 | 623.98 |  |  | 56.9 | 56.9 | 4.62 | 4.62
L 150x150x12 | 150 | 0.586 | 150 | 12 | 12 |  | 34.83 | 736.85 | 736.85 |  |  | 67.74 | 67.74 | 4.6 | 4.6
L 150x150x14 | 150 | 0.586 | 150 | 14 | 14 |  | 40.31 | 845.33 | 845.33 |  |  | 78.32 | 78.32 | 4.58 | 4.58
L 150x150x15 | 150 | 0.586 | 150 | 15 | 15 |  | 43.02 | 897.99 | 897.99 |  |  | 83.51 | 83.51 | 4.57 | 4.57
L 150x150x18 | 150 | 0.586 | 150 | 18 | 18 |  | 51.03 | 1049.9 | 1049.9 |  |  | 98.73 | 98.73 | 4.54 | 4.54
L 160x160x15 | 160 | 0.625 | 160 | 15 | 15 |  | 46.06 | 1098.76 | 1098.76 |  |  | 95.46 | 95.46 | 4.88 | 4.88
L 160x160x17 | 160 | 0.625 | 160 | 17 | 17 |  | 51.82 | 1225.32 | 1225.32 |  |  | 107.21 | 107.21 | 4.86 | 4.86
L 180x180x15 | 180 | 0.705 | 180 | 15 | 15 |  | 52.1 | 1588.46 | 1588.46 |  |  | 122.02 | 122.02 | 5.52 | 5.52
L 180x180x16 | 180 | 0.705 | 180 | 16 | 16 |  | 55.39 | 1682.33 | 1682.33 |  |  | 129.65 | 129.65 | 5.51 | 5.51
L 180x180x18 | 180 | 0.705 | 180 | 18 | 18 |  | 61.91 | 1865.51 | 1865.51 |  |  | 144.66 | 144.66 | 5.49 | 5.49
L 180x180x20 | 180 | 0.705 | 180 | 20 | 20 |  | 68.35 | 2042.78 | 2042.78 |  |  | 159.38 | 159.38 | 5.47 | 5.47
L 200x200x16 | 200 | 0.785 | 200 | 16 | 16 |  | 61.79 | 2341.26 | 2341.26 |  |  | 161.72 | 161.72 | 6.16 | 6.16
L 200x200x18 | 200 | 0.785 | 200 | 18 | 18 |  | 69.11 | 2599.64 | 2599.64 |  |  | 180.58 | 180.58 | 6.13 | 6.13
L 200x200x20 | 200 | 0.785 | 200 | 20 | 20 |  | 76.35 | 2850.49 | 2850.49 |  |  | 199.1 | 199.1 | 6.11 | 6.11
L 200x200x24 | 200 | 0.785 | 200 | 24 | 24 |  | 90.59 | 3330.57 | 3330.57 |  |  | 235.17 | 235.17 | 6.06 | 6.06
UPN 080 | 80 | 0.312 | 45 | 6 | 8 | 46 | 11 | 106 | 19.4 | 31.8 | 12.1 | 26.5 | 6.4 | 1.33 | 3.1
UPN 100 | 100 | 0.372 | 50 | 6 | 8.5 | 64 | 13.5 | 206 | 29.3 | 49 | 16.2 | 41.2 | 8.5 | 1.47 | 3.91
UPN 120 | 120 | 0.434 | 55 | 7 | 9 | 82 | 17 | 364 | 43.2 | 72.6 | 21.2 | 60.7 | 11.1 | 1.59 | 4.63
UPN 140 | 140 | 0.489 | 60 | 7 | 10 | 98 | 20.4 | 605 | 62.7 | 103 | 28.3 | 86.4 | 14.8 | 1.75 | 5.45
UPN 160 | 160 | 0.546 | 65 | 7.5 | 10.5 | 115 | 24 | 925 | 85.3 | 138 | 35.2 | 115.6 | 18.3 | 1.89 | 6.21
UPN 180 | 180 | 0.611 | 70 | 8 | 11 | 133 | 28 | 1350 | 114 | 179 | 42.9 | 150 | 22.4 | 2.02 | 6.94
UPN 200 | 200 | 0.661 | 75 | 8.5 | 11.5 | 151 | 32.2 | 1910 | 148 | 228 | 51.8 | 191 | 27 | 2.14 | 7.7
UPN 220 | 220 | 0.718 | 80 | 9 | 12.5 | 167 | 37.4 | 2690 | 197 | 292 | 64.1 | 244.5 | 33.6 | 2.3 | 8.48
UPN 240 | 240 | 0.775 | 85 | 9.5 | 13 | 184 | 42.3 | 3600 | 248 | 358 | 75.7 | 300 | 39.6 | 2.42 | 9.23
UPN 260 | 260 | 0.834 | 90 | 10 | 14 | 200 | 48.3 | 4820 | 317 | 442 | 91.6 | 370.8 | 47.7 | 2.56 | 9.99
UPN 280 | 280 | 0.89 | 95 | 10 | 15 | 216 | 53.3 | 6280 | 399 | 532 | 109 | 448.6 | 57.2 | 2.74 | 10.85
UPN 300 | 300 | 0.95 | 100 | 10 | 16 | 232 | 58.8 | 8030 | 495 | 632 | 130 | 535.3 | 67.8 | 2.9 | 11.69
UPN 320 | 320 | 0.982 | 100 | 14 | 17.5 | 246 | 75.8 | 10870 | 597 | 826 | 152 | 679.4 | 80.7 | 2.81 | 11.98
UPN 350 | 350 | 1.047 | 100 | 14 | 16 | 282 | 77.3 | 12840 | 570 | 918 | 143 | 733.7 | 75 | 2.72 | 12.89
UPN 380 | 380 | 1.11 | 102 | 13.5 | 16 | 313 | 80.4 | 15760 | 615 | 1014 | 148 | 829.5 | 78.6 | 2.77 | 14
UPN 400 | 400 | 1.182 | 110 | 14 | 18 | 324 | 91.5 | 20350 | 846 | 1240 | 190 | 1017.5 | 101.3 | 3.04 | 14.91

## MATERIALES
| Material | ρ [kg/m³] | λ [W/mºK] | c [J/Kg.ºK]
1 | Acero | 7850 | 50 | 450
2 | Aluminio | 2700 | 204 | 880
3 | Cámara aire | 1.3 | 0.9 | 1003
4 | Corcho | 110 | 0.039 | 1500
5 | Enfoscado cemento | 2000 | 1.4 | 836
6 | Espuma de poliuretano tipo I | 32 | 0.023 | 1400
7 | Fábrica de bloque de hormigón | 1400 | 0.56 | 1000
8 | Fábrica de ladrillo hueco | 1200 | 0.49 | 836
9 | Fábrica de ladrillo macizo | 1800 | 0.87 | 836
10 | Fábrica de ladrillo perforado | 1600 | 0.76 | 836
11 | Fibra mineral proyectada | 300 | 0.1 | 1100
12 | Guarnecido yeso | 800 | 0.3 | 1000
13 | Hormigón armado (normal) | 2400 | 1.65 | 1000
14 | Hormigón celular | 600 | 0.29 | 1200
15 | Hormigón celular | 1000 | 0.67 | 1200
16 | Lana de vidrio tipo II | 25 | 0.037 | 1030
17 | Lana mineral tipo I | 50 | 0.042 | 1000
18 | Maderas de coníferas | 600 | 0.12 | 1600
19 | Maderas frondosas | 800 | 0.21 | 1600
20 | Mortero de cemento-vermiculita | 650 | 0.12 | 1100
21 | Mortero de yeso-perlita | 900 | 0.93 | 1100
22 | Piedra compacta | 2750 | 3.5 | 1000
23 | Piedra porosa | 2100 | 2.33 | 1000
24 | Placas de cartón-yeso | 900 | 0.18 | 1700
25 | Placas de lana mineral | 150 | 0.25 | 1100
26 | Placas de perlita | 160 | 0.047 | 1100
27 | Placas de silicato-cálcico | 220 | 0.057 | 1100
28 | Placas de vermiculita | 100 | 0.063 | 1100
29 | Poliestireno expandido tipo III | 15 | 0.032 | 1450
30 | Poliestireno extrusionado | 33 | 0.033 | 1450
31 | Poliuretano “in situ” tipo II | 40 | 0.023 | 1400
32 | Vidrio | 2500 | 0.95 | 750
33 | Vidrio celular | 160 | 0.044 | 1000

## TABLA Kyt
S235 | 235 | 360 |  |  |  |  | 1 | TRACCIÓN PURA |  | Residencial | 0.3
S275 | 275 | 430 |  |  |  |  | 2 | COMPRESIÓN PURA |  | Oficinas | 0.3
S355 | 355 | 510 |  |  |  |  | 3 | FLEXIÓN PURA |  | Reunión | 0.6
[7 empty] | 4 | CORTANTE PURO |  | Comercial | 0.6
| COEFICIENTES DE REDUCCIÓN | [5 empty] | 5 | FLEXIÓN SIMPLE |  | Almacén | 0.8
| T | kyt |  | kyE | Coef |  | 6 | FLEXOTRACCIÓN |  | Cubiertas | 0
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | FLEXOCOMPRESIÓN
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1
| 200 | 1 | 0.807 | 0.9 | 1.0541
| 300 | 1 | 0.613 | 0.8 | 1.118
| 400 | 1 | 0.42 | 0.7 | 1.1952
0.0022 | 401 | 0.9978 |  |  | #DIV/0!
| 402 | 0.9956 |  |  | #DIV/0!
| 403 | 0.9934 |  |  | #DIV/0!
| 404 | 0.9912 |  |  | #DIV/0!
| 405 | 0.989 |  |  | #DIV/0!
| 406 | 0.9868 |  |  | #DIV/0!
| 407 | 0.9846 |  |  | #DIV/0!
| 408 | 0.9824 |  |  | #DIV/0!
| 409 | 0.9802 |  |  | #DIV/0!
| 410 | 0.978 |  |  | #DIV/0!
| 411 | 0.9758 |  |  | #DIV/0!
| 412 | 0.9736 |  |  | #DIV/0!
| 413 | 0.9714 |  |  | #DIV/0!
| 414 | 0.9692 |  |  | #DIV/0!
| 415 | 0.967 |  |  | #DIV/0!
| 416 | 0.9648 |  |  | #DIV/0!
| 417 | 0.9626 |  |  | #DIV/0!
| 418 | 0.9604 |  |  | #DIV/0!
| 419 | 0.9582 |  |  | #DIV/0!
| 420 | 0.956 |  |  | #DIV/0!
| 421 | 0.9538 |  |  | #DIV/0!
| 422 | 0.9516 |  |  | #DIV/0!
| 423 | 0.9494 |  |  | #DIV/0!
| 424 | 0.9472 |  |  | #DIV/0!
| 425 | 0.945 |  |  | #DIV/0!
| 426 | 0.9428 |  |  | #DIV/0!
| 427 | 0.9406 |  |  | #DIV/0!
| 428 | 0.9384 |  |  | #DIV/0!
| 429 | 0.9362 |  |  | #DIV/0!
| 430 | 0.934 |  |  | #DIV/0!
| 431 | 0.9318 |  |  | #DIV/0!
| 432 | 0.9296 |  |  | #DIV/0!
| 433 | 0.9274 |  |  | #DIV/0!
| 434 | 0.9252 |  |  | #DIV/0!
| 435 | 0.923 |  |  | #DIV/0!
| 436 | 0.9208 |  |  | #DIV/0!
| 437 | 0.9186 |  |  | #DIV/0!
| 438 | 0.9164 |  |  | #DIV/0!
| 439 | 0.9142 |  |  | #DIV/0!
| 440 | 0.912 |  |  | #DIV/0!
| 441 | 0.9098 |  |  | #DIV/0!
| 442 | 0.9076 |  |  | #DIV/0!
| 443 | 0.9054 |  |  | #DIV/0!
| 444 | 0.9032 |  |  | #DIV/0!
| 445 | 0.901 |  |  | #DIV/0!
| 446 | 0.8988 |  |  | #DIV/0!
| 447 | 0.8966 |  |  | #DIV/0!
| 448 | 0.8944 |  |  | #DIV/0!
| 449 | 0.8922 |  |  | #DIV/0!
| 450 | 0.89 |  |  | #DIV/0!
| 451 | 0.8878 |  |  | #DIV/0!
| 452 | 0.8856 |  |  | #DIV/0!
| 453 | 0.8834 |  |  | #DIV/0!
| 454 | 0.8812 |  |  | #DIV/0!
| 455 | 0.879 |  |  | #DIV/0!
| 456 | 0.8768 |  |  | #DIV/0!
| 457 | 0.8746 |  |  | #DIV/0!
| 458 | 0.8724 |  |  | #DIV/0!
| 459 | 0.8702 |  |  | #DIV/0!
| 460 | 0.868 |  |  | #DIV/0!
| 461 | 0.8658 |  |  | #DIV/0!
| 462 | 0.8636 |  |  | #DIV/0!
| 463 | 0.8614 |  |  | #DIV/0!
| 464 | 0.8592 |  |  | #DIV/0!
| 465 | 0.857 |  |  | #DIV/0!
| 466 | 0.8548 |  |  | #DIV/0!
| 467 | 0.8526 |  |  | #DIV/0!
| 468 | 0.8504 |  |  | #DIV/0!
| 469 | 0.8482 |  |  | #DIV/0!
| 470 | 0.846 |  |  | #DIV/0!
| 471 | 0.8438 |  |  | #DIV/0!
| 472 | 0.8416 |  |  | #DIV/0!
| 473 | 0.8394 |  |  | #DIV/0!
| 474 | 0.8372 |  |  | #DIV/0!
| 475 | 0.835 |  |  | #DIV/0!
| 476 | 0.8328 |  |  | #DIV/0!
| 477 | 0.8306 |  |  | #DIV/0!
| 478 | 0.8284 |  |  | #DIV/0!
| 479 | 0.8262 |  |  | #DIV/0!
| 480 | 0.824 |  |  | #DIV/0!
| 481 | 0.8218 |  |  | #DIV/0!
| 482 | 0.8196 |  |  | #DIV/0!
| 483 | 0.8174 |  |  | #DIV/0!
| 484 | 0.8152 |  |  | #DIV/0!
| 485 | 0.813 |  |  | #DIV/0!
| 486 | 0.8108 |  |  | #DIV/0!
| 487 | 0.8086 |  |  | #DIV/0!
| 488 | 0.8064 |  |  | #DIV/0!
| 489 | 0.8042 |  |  | #DIV/0!
| 490 | 0.802 |  |  | #DIV/0!
| 491 | 0.7998 |  |  | #DIV/0!
| 492 | 0.7976 |  |  | #DIV/0!
| 493 | 0.7954 |  |  | #DIV/0!
| 494 | 0.7932 |  |  | #DIV/0!
| 495 | 0.791 |  |  | #DIV/0!
| 496 | 0.7888 |  |  | #DIV/0!
| 497 | 0.7866 |  |  | #DIV/0!
| 498 | 0.7844 |  |  | #DIV/0!
| 499 | 0.7822 |  |  | #DIV/0!
| 500 | 0.78 | 0.36 | 0.6 | 1.1402 | 1.203
0.0031 | 501 | 0.7769 |  |  | #DIV/0!
| 502 | 0.7738 |  |  | #DIV/0!
| 503 | 0.7707 |  |  | #DIV/0!
| 504 | 0.7676 |  |  | #DIV/0!
| 505 | 0.7645 |  |  | #DIV/0!
| 506 | 0.7614 |  |  | #DIV/0!
| 507 | 0.7583 |  |  | #DIV/0!
| 508 | 0.7552 |  |  | #DIV/0!
| 509 | 0.7521 |  |  | #DIV/0!
| 510 | 0.749 |  |  | #DIV/0!
| 511 | 0.7459 |  |  | #DIV/0!
| 512 | 0.7428 |  |  | #DIV/0!
| 513 | 0.7397 |  |  | #DIV/0!
| 514 | 0.7366 |  |  | #DIV/0!
| 515 | 0.7335 |  |  | #DIV/0!
| 516 | 0.7304 |  |  | #DIV/0!
| 517 | 0.7273 |  |  | #DIV/0!
| 518 | 0.7242 |  |  | #DIV/0!
| 519 | 0.7211 |  |  | #DIV/0!
| 520 | 0.718 |  |  | #DIV/0!
| 521 | 0.7149 |  |  | #DIV/0!
| 522 | 0.7118 |  |  | #DIV/0!
| 523 | 0.7087 |  |  | #DIV/0!
| 524 | 0.7056 |  |  | #DIV/0!
| 525 | 0.7025 |  |  | #DIV/0!
| 526 | 0.6994 |  |  | #DIV/0!
| 527 | 0.6963 |  |  | #DIV/0!
| 528 | 0.6932 |  |  | #DIV/0!
| 529 | 0.6901 |  |  | #DIV/0!
| 530 | 0.687 |  |  | #DIV/0!
| 531 | 0.6839 |  |  | #DIV/0!
| 532 | 0.6808 |  |  | #DIV/0!
| 533 | 0.6777 |  |  | #DIV/0!
| 534 | 0.6746 |  |  | #DIV/0!
| 535 | 0.6715 |  |  | #DIV/0!
| 536 | 0.6684 |  |  | #DIV/0!
| 537 | 0.6653 |  |  | #DIV/0!
| 538 | 0.6622 |  |  | #DIV/0!
| 539 | 0.6591 |  |  | #DIV/0!
| 540 | 0.656 |  |  | #DIV/0!
| 541 | 0.6529 |  |  | #DIV/0!
| 542 | 0.6498 |  |  | #DIV/0!
| 543 | 0.6467 |  |  | #DIV/0!
| 544 | 0.6436 |  |  | #DIV/0!
| 545 | 0.6405 |  |  | #DIV/0!
| 546 | 0.6374 |  |  | #DIV/0!
| 547 | 0.6343 |  |  | #DIV/0!
| 548 | 0.6312 |  |  | #DIV/0!
| 549 | 0.6281 |  |  | #DIV/0!
| 550 | 0.625 |  |  | #DIV/0!
| 551 | 0.6219 |  |  | #DIV/0!
| 552 | 0.6188 |  |  | #DIV/0!
| 553 | 0.6157 |  |  | #DIV/0!
| 554 | 0.6126 |  |  | #DIV/0!
| 555 | 0.6095 |  |  | #DIV/0!
| 556 | 0.6064 |  |  | #DIV/0!
| 557 | 0.6033 |  |  | #DIV/0!
| 558 | 0.6002 |  |  | #DIV/0!
| 559 | 0.5971 |  |  | #DIV/0!
| 560 | 0.594 |  |  | #DIV/0!
| 561 | 0.5909 |  |  | #DIV/0!
| 562 | 0.5878 |  |  | #DIV/0!
| 563 | 0.5847 |  |  | #DIV/0!
| 564 | 0.5816 |  |  | #DIV/0!
| 565 | 0.5785 |  |  | #DIV/0!
| 566 | 0.5754 |  |  | #DIV/0!
| 567 | 0.5723 |  |  | #DIV/0!
| 568 | 0.5692 |  |  | #DIV/0!
| 569 | 0.5661 |  |  | #DIV/0!
| 570 | 0.563 |  |  | #DIV/0!
| 571 | 0.5599 |  |  | #DIV/0!
| 572 | 0.5568 |  |  | #DIV/0!
| 573 | 0.5537 |  |  | #DIV/0!
| 574 | 0.5506 |  |  | #DIV/0!
| 575 | 0.5475 |  |  | #DIV/0!
| 576 | 0.5444 |  |  | #DIV/0!
| 577 | 0.5413 |  |  | #DIV/0!
| 578 | 0.5382 |  |  | #DIV/0!
| 579 | 0.5351 |  |  | #DIV/0!
| 580 | 0.532 |  |  | #DIV/0!
| 581 | 0.5289 |  |  | #DIV/0!
| 582 | 0.5258 |  |  | #DIV/0!
| 583 | 0.5227 |  |  | #DIV/0!
| 584 | 0.5196 |  |  | #DIV/0!
| 585 | 0.5165 |  |  | #DIV/0!
| 586 | 0.5134 |  |  | #DIV/0!
| 587 | 0.5103 |  |  | #DIV/0!
| 588 | 0.5072 |  |  | #DIV/0!
| 589 | 0.5041 |  |  | #DIV/0!
| 590 | 0.501 |  |  | #DIV/0!
| 591 | 0.4979 |  |  | #DIV/0!
| 592 | 0.4948 |  |  | #DIV/0!
| 593 | 0.4917 |  |  | #DIV/0!
| 594 | 0.4886 |  |  | #DIV/0!
| 595 | 0.4855 |  |  | #DIV/0!
| 596 | 0.4824 |  |  | #DIV/0!
| 597 | 0.4793 |  |  | #DIV/0!
| 598 | 0.4762 |  |  | #DIV/0!
| 599 | 0.4731 |  |  | #DIV/0!
| 600 | 0.47 | 0.18 | 0.31 | 1.2313
0.0024 | 601 | 0.4676 |  |  | #DIV/0!
| 602 | 0.4652 |  |  | #DIV/0!
| 603 | 0.4628 |  |  | #DIV/0!
| 604 | 0.4604 |  |  | #DIV/0!
| 605 | 0.458 |  |  | #DIV/0!
| 606 | 0.4556 |  |  | #DIV/0!
| 607 | 0.4532 |  |  | #DIV/0!
| 608 | 0.4508 |  |  | #DIV/0!
| 609 | 0.4484 |  |  | #DIV/0!
| 610 | 0.446 |  |  | #DIV/0!
| 611 | 0.4436 |  |  | #DIV/0!
| 612 | 0.4412 |  |  | #DIV/0!
| 613 | 0.4388 |  |  | #DIV/0!
| 614 | 0.4364 |  |  | #DIV/0!
| 615 | 0.434 |  |  | #DIV/0!
| 616 | 0.4316 |  |  | #DIV/0!
| 617 | 0.4292 |  |  | #DIV/0!
| 618 | 0.4268 |  |  | #DIV/0!
| 619 | 0.4244 |  |  | #DIV/0!
| 620 | 0.422 |  |  | #DIV/0!
| 621 | 0.4196 |  |  | #DIV/0!
| 622 | 0.4172 |  |  | #DIV/0!
| 623 | 0.4148 |  |  | #DIV/0!
| 624 | 0.4124 |  |  | #DIV/0!
| 625 | 0.41 |  |  | #DIV/0!
| 626 | 0.4076 |  |  | #DIV/0!
| 627 | 0.4052 |  |  | #DIV/0!
| 628 | 0.4028 |  |  | #DIV/0!
| 629 | 0.4004 |  |  | #DIV/0!
| 630 | 0.398 |  |  | #DIV/0!
| 631 | 0.3956 |  |  | #DIV/0!
| 632 | 0.3932 |  |  | #DIV/0!
| 633 | 0.3908 |  |  | #DIV/0!
| 634 | 0.3884 |  |  | #DIV/0!
| 635 | 0.386 |  |  | #DIV/0!
| 636 | 0.3836 |  |  | #DIV/0!
| 637 | 0.3812 |  |  | #DIV/0!
| 638 | 0.3788 |  |  | #DIV/0!
| 639 | 0.3764 |  |  | #DIV/0!
| 640 | 0.374 |  |  | #DIV/0!
| 641 | 0.3716 |  |  | #DIV/0!
| 642 | 0.3692 |  |  | #DIV/0!
| 643 | 0.3668 |  |  | #DIV/0!
| 644 | 0.3644 |  |  | #DIV/0!
| 645 | 0.362 |  |  | #DIV/0!
| 646 | 0.3596 |  |  | #DIV/0!
| 647 | 0.3572 |  |  | #DIV/0!
| 648 | 0.3548 |  |  | #DIV/0!
| 649 | 0.3524 |  |  | #DIV/0!
| 650 | 0.35 |  |  | #DIV/0!
| 651 | 0.3476 |  |  | #DIV/0!
| 652 | 0.3452 |  |  | #DIV/0!
| 653 | 0.3428 |  |  | #DIV/0!
| 654 | 0.3404 |  |  | #DIV/0!
| 655 | 0.338 |  |  | #DIV/0!
| 656 | 0.3356 |  |  | #DIV/0!
| 657 | 0.3332 |  |  | #DIV/0!
| 658 | 0.3308 |  |  | #DIV/0!
| 659 | 0.3284 |  |  | #DIV/0!
| 660 | 0.326 |  |  | #DIV/0!
| 661 | 0.3236 |  |  | #DIV/0!
| 662 | 0.3212 |  |  | #DIV/0!
| 663 | 0.3188 |  |  | #DIV/0!
| 664 | 0.3164 |  |  | #DIV/0!
| 665 | 0.314 |  |  | #DIV/0!
| 666 | 0.3116 |  |  | #DIV/0!
| 667 | 0.3092 |  |  | #DIV/0!
| 668 | 0.3068 |  |  | #DIV/0!
| 669 | 0.3044 |  |  | #DIV/0!
| 670 | 0.302 |  |  | #DIV/0!
| 671 | 0.2996 |  |  | #DIV/0!
| 672 | 0.2972 |  |  | #DIV/0!
| 673 | 0.2948 |  |  | #DIV/0!
| 674 | 0.2924 |  |  | #DIV/0!
| 675 | 0.29 |  |  | #DIV/0!
| 676 | 0.2876 |  |  | #DIV/0!
| 677 | 0.2852 |  |  | #DIV/0!
| 678 | 0.2828 |  |  | #DIV/0!
| 679 | 0.2804 |  |  | #DIV/0!
| 680 | 0.278 |  |  | #DIV/0!
| 681 | 0.2756 |  |  | #DIV/0!
| 682 | 0.2732 |  |  | #DIV/0!
| 683 | 0.2708 |  |  | #DIV/0!
| 684 | 0.2684 |  |  | #DIV/0!
| 685 | 0.266 |  |  | #DIV/0!
| 686 | 0.2636 |  |  | #DIV/0!
| 687 | 0.2612 |  |  | #DIV/0!
| 688 | 0.2588 |  |  | #DIV/0!
| 689 | 0.2564 |  |  | #DIV/0!
| 690 | 0.254 |  |  | #DIV/0!
| 691 | 0.2516 |  |  | #DIV/0!
| 692 | 0.2492 |  |  | #DIV/0!
| 693 | 0.2468 |  |  | #DIV/0!
| 694 | 0.2444 |  |  | #DIV/0!
| 695 | 0.242 |  |  | #DIV/0!
| 696 | 0.2396 |  |  | #DIV/0!
| 697 | 0.2372 |  |  | #DIV/0!
| 698 | 0.2348 |  |  | #DIV/0!
| 699 | 0.2324 |  |  | #DIV/0!
| 700 | 0.23 | 0.075 | 0.13 | 1.3301
0.0012 | 701 | 0.2288 |  |  | #DIV/0!
| 702 | 0.2276 |  |  | #DIV/0!
| 703 | 0.2264 |  |  | #DIV/0!
| 704 | 0.2252 |  |  | #DIV/0!
| 705 | 0.224 |  |  | #DIV/0!
| 706 | 0.2228 |  |  | #DIV/0!
| 707 | 0.2216 |  |  | #DIV/0!
| 708 | 0.2204 |  |  | #DIV/0!
| 709 | 0.2192 |  |  | #DIV/0!
| 710 | 0.218 |  |  | #DIV/0!
| 711 | 0.2168 |  |  | #DIV/0!
| 712 | 0.2156 |  |  | #DIV/0!
| 713 | 0.2144 |  |  | #DIV/0!
| 714 | 0.2132 |  |  | #DIV/0!
| 715 | 0.212 |  |  | #DIV/0!
| 716 | 0.2108 |  |  | #DIV/0!
| 717 | 0.2096 |  |  | #DIV/0!
| 718 | 0.2084 |  |  | #DIV/0!
| 719 | 0.2072 |  |  | #DIV/0!
| 720 | 0.206 |  |  | #DIV/0!
| 721 | 0.2048 |  |  | #DIV/0!
| 722 | 0.2036 |  |  | #DIV/0!
| 723 | 0.2024 |  |  | #DIV/0!
| 724 | 0.2012 |  |  | #DIV/0!
| 725 | 0.2 |  |  | #DIV/0!
| 726 | 0.1988 |  |  | #DIV/0!
| 727 | 0.1976 |  |  | #DIV/0!
| 728 | 0.1964 |  |  | #DIV/0!
| 729 | 0.1952 |  |  | #DIV/0!
| 730 | 0.194 |  |  | #DIV/0!
| 731 | 0.1928 |  |  | #DIV/0!
| 732 | 0.1916 |  |  | #DIV/0!
| 733 | 0.1904 |  |  | #DIV/0!
| 734 | 0.1892 |  |  | #DIV/0!
| 735 | 0.188 |  |  | #DIV/0!
| 736 | 0.1868 |  |  | #DIV/0!
| 737 | 0.1856 |  |  | #DIV/0!
| 738 | 0.1844 |  |  | #DIV/0!
| 739 | 0.1832 |  |  | #DIV/0!
| 740 | 0.182 |  |  | #DIV/0!
| 741 | 0.1808 |  |  | #DIV/0!
| 742 | 0.1796 |  |  | #DIV/0!
| 743 | 0.1784 |  |  | #DIV/0!
| 744 | 0.1772 |  |  | #DIV/0!
| 745 | 0.176 |  |  | #DIV/0!
| 746 | 0.1748 |  |  | #DIV/0!
| 747 | 0.1736 |  |  | #DIV/0!
| 748 | 0.1724 |  |  | #DIV/0!
| 749 | 0.1712 |  |  | #DIV/0!
| 750 | 0.17 |  |  | #DIV/0!
| 751 | 0.1688 |  |  | #DIV/0!
| 752 | 0.1676 |  |  | #DIV/0!
| 753 | 0.1664 |  |  | #DIV/0!
| 754 | 0.1652 |  |  | #DIV/0!
| 755 | 0.164 |  |  | #DIV/0!
| 756 | 0.1628 |  |  | #DIV/0!
| 757 | 0.1616 |  |  | #DIV/0!
| 758 | 0.1604 |  |  | #DIV/0!
| 759 | 0.1592 |  |  | #DIV/0!
| 760 | 0.158 |  |  | #DIV/0!
| 761 | 0.1568 |  |  | #DIV/0!
| 762 | 0.1556 |  |  | #DIV/0!
| 763 | 0.1544 |  |  | #DIV/0!
| 764 | 0.1532 |  |  | #DIV/0!
| 765 | 0.152 |  |  | #DIV/0!
| 766 | 0.1508 |  |  | #DIV/0!
| 767 | 0.1496 |  |  | #DIV/0!
| 768 | 0.1484 |  |  | #DIV/0!
| 769 | 0.1472 |  |  | #DIV/0!
| 770 | 0.146 |  |  | #DIV/0!
| 771 | 0.1448 |  |  | #DIV/0!
| 772 | 0.1436 |  |  | #DIV/0!
| 773 | 0.1424 |  |  | #DIV/0!
| 774 | 0.1412 |  |  | #DIV/0!
| 775 | 0.14 |  |  | #DIV/0!
| 776 | 0.1388 |  |  | #DIV/0!
| 777 | 0.1376 |  |  | #DIV/0!
| 778 | 0.1364 |  |  | #DIV/0!
| 779 | 0.1352 |  |  | #DIV/0!
| 780 | 0.134 |  |  | #DIV/0!
| 781 | 0.1328 |  |  | #DIV/0!
| 782 | 0.1316 |  |  | #DIV/0!
| 783 | 0.1304 |  |  | #DIV/0!
| 784 | 0.1292 |  |  | #DIV/0!
| 785 | 0.128 |  |  | #DIV/0!
| 786 | 0.1268 |  |  | #DIV/0!
| 787 | 0.1256 |  |  | #DIV/0!
| 788 | 0.1244 |  |  | #DIV/0!
| 789 | 0.1232 |  |  | #DIV/0!
| 790 | 0.122 |  |  | #DIV/0!
| 791 | 0.1208 |  |  | #DIV/0!
| 792 | 0.1196 |  |  | #DIV/0!
| 793 | 0.1184 |  |  | #DIV/0!
| 794 | 0.1172 |  |  | #DIV/0!
| 795 | 0.116 |  |  | #DIV/0!
| 796 | 0.1148 |  |  | #DIV/0!
| 797 | 0.1136 |  |  | #DIV/0!
| 798 | 0.1124 |  |  | #DIV/0!
| 799 | 0.1112 |  |  | #DIV/0!
| 800 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 1.1055
0.0005 | 801 | 0.1095 |  |  | #DIV/0!
| 802 | 0.109 |  |  | #DIV/0!
| 803 | 0.1085 |  |  | #DIV/0!
| 804 | 0.108 |  |  | #DIV/0!
| 805 | 0.1075 |  |  | #DIV/0!
| 806 | 0.107 |  |  | #DIV/0!
| 807 | 0.1065 |  |  | #DIV/0!
| 808 | 0.106 |  |  | #DIV/0!
| 809 | 0.1055 |  |  | #DIV/0!
| 810 | 0.105 |  |  | #DIV/0!
| 811 | 0.1045 |  |  | #DIV/0!
| 812 | 0.104 |  |  | #DIV/0!
| 813 | 0.1035 |  |  | #DIV/0!
| 814 | 0.103 |  |  | #DIV/0!
| 815 | 0.1025 |  |  | #DIV/0!
| 816 | 0.102 |  |  | #DIV/0!
| 817 | 0.1015 |  |  | #DIV/0!
| 818 | 0.101 |  |  | #DIV/0!
| 819 | 0.1005 |  |  | #DIV/0!
| 820 | 0.1 |  |  | #DIV/0!
| 821 | 0.0995 |  |  | #DIV/0!
| 822 | 0.099 |  |  | #DIV/0!
| 823 | 0.0985 |  |  | #DIV/0!
| 824 | 0.098 |  |  | #DIV/0!
| 825 | 0.0975 |  |  | #DIV/0!
| 826 | 0.097 |  |  | #DIV/0!
| 827 | 0.0965 |  |  | #DIV/0!
| 828 | 0.096 |  |  | #DIV/0!
| 829 | 0.0955 |  |  | #DIV/0!
| 830 | 0.095 |  |  | #DIV/0!
| 831 | 0.0945 |  |  | #DIV/0!
| 832 | 0.094 |  |  | #DIV/0!
| 833 | 0.0935 |  |  | #DIV/0!
| 834 | 0.093 |  |  | #DIV/0!
| 835 | 0.0925 |  |  | #DIV/0!
| 836 | 0.092 |  |  | #DIV/0!
| 837 | 0.0915 |  |  | #DIV/0!
| 838 | 0.091 |  |  | #DIV/0!
| 839 | 0.0905 |  |  | #DIV/0!
| 840 | 0.09 |  |  | #DIV/0!
| 841 | 0.0895 |  |  | #DIV/0!
| 842 | 0.089 |  |  | #DIV/0!
| 843 | 0.0885 |  |  | #DIV/0!
| 844 | 0.088 |  |  | #DIV/0!
| 845 | 0.0875 |  |  | #DIV/0!
| 846 | 0.087 |  |  | #DIV/0!
| 847 | 0.0865 |  |  | #DIV/0!
| 848 | 0.086 |  |  | #DIV/0!
| 849 | 0.0855 |  |  | #DIV/0!
| 850 | 0.085 |  |  | #DIV/0!
| 851 | 0.0845 |  |  | #DIV/0!
| 852 | 0.084 |  |  | #DIV/0!
| 853 | 0.0835 |  |  | #DIV/0!
| 854 | 0.083 |  |  | #DIV/0!
| 855 | 0.0825 |  |  | #DIV/0!
| 856 | 0.082 |  |  | #DIV/0!
| 857 | 0.0815 |  |  | #DIV/0!
| 858 | 0.081 |  |  | #DIV/0!
| 859 | 0.0805 |  |  | #DIV/0!
| 860 | 0.08 |  |  | #DIV/0!
| 861 | 0.0795 |  |  | #DIV/0!
| 862 | 0.079 |  |  | #DIV/0!
| 863 | 0.0785 |  |  | #DIV/0!
| 864 | 0.078 |  |  | #DIV/0!
| 865 | 0.0775 |  |  | #DIV/0!
| 866 | 0.077 |  |  | #DIV/0!
| 867 | 0.0765 |  |  | #DIV/0!
| 868 | 0.076 |  |  | #DIV/0!
| 869 | 0.0755 |  |  | #DIV/0!
| 870 | 0.075 |  |  | #DIV/0!
| 871 | 0.0745 |  |  | #DIV/0!
| 872 | 0.074 |  |  | #DIV/0!
| 873 | 0.0735 |  |  | #DIV/0!
| 874 | 0.073 |  |  | #DIV/0!
| 875 | 0.0725 |  |  | #DIV/0!
| 876 | 0.072 |  |  | #DIV/0!
| 877 | 0.0715 |  |  | #DIV/0!
| 878 | 0.071 |  |  | #DIV/0!
| 879 | 0.0705 |  |  | #DIV/0!
| 880 | 0.07 |  |  | #DIV/0!
| 881 | 0.0695 |  |  | #DIV/0!
| 882 | 0.069 |  |  | #DIV/0!
| 883 | 0.0685 |  |  | #DIV/0!
| 884 | 0.068 |  |  | #DIV/0!
| 885 | 0.0675 |  |  | #DIV/0!
| 886 | 0.067 |  |  | #DIV/0!
| 887 | 0.0665 |  |  | #DIV/0!
| 888 | 0.066 |  |  | #DIV/0!
| 889 | 0.0655 |  |  | #DIV/0!
| 890 | 0.065 |  |  | #DIV/0!
| 891 | 0.0645 |  |  | #DIV/0!
| 892 | 0.064 |  |  | #DIV/0!
| 893 | 0.0635 |  |  | #DIV/0!
| 894 | 0.063 |  |  | #DIV/0!
| 895 | 0.0625 |  |  | #DIV/0!
| 896 | 0.062 |  |  | #DIV/0!
| 897 | 0.0615 |  |  | #DIV/0!
| 898 | 0.061 |  |  | #DIV/0!
| 899 | 0.0605 |  |  | #DIV/0!
| 900 | 0.06 | 0.0375 | 0.0675 | 0.94281
0.0002 | 901 | 0.0598 |  |  | #DIV/0!
| 902 | 0.0596 |  |  | #DIV/0!
| 903 | 0.0594 |  |  | #DIV/0!
| 904 | 0.0592 |  |  | #DIV/0!
| 905 | 0.059 |  |  | #DIV/0!
| 906 | 0.0588 |  |  | #DIV/0!
| 907 | 0.0586 |  |  | #DIV/0!
| 908 | 0.0584 |  |  | #DIV/0!
| 909 | 0.0582 |  |  | #DIV/0!
| 910 | 0.058 |  |  | #DIV/0!
| 911 | 0.0578 |  |  | #DIV/0!
| 912 | 0.0576 |  |  | #DIV/0!
| 913 | 0.0574 |  |  | #DIV/0!
| 914 | 0.0572 |  |  | #DIV/0!
| 915 | 0.057 |  |  | #DIV/0!
| 916 | 0.0568 |  |  | #DIV/0!
| 917 | 0.0566 |  |  | #DIV/0!
| 918 | 0.0564 |  |  | #DIV/0!
| 919 | 0.0562 |  |  | #DIV/0!
| 920 | 0.056 |  |  | #DIV/0!
| 921 | 0.0558 |  |  | #DIV/0!
| 922 | 0.0556 |  |  | #DIV/0!
| 923 | 0.0554 |  |  | #DIV/0!
| 924 | 0.0552 |  |  | #DIV/0!
| 925 | 0.055 |  |  | #DIV/0!
| 926 | 0.0548 |  |  | #DIV/0!
| 927 | 0.0546 |  |  | #DIV/0!
| 928 | 0.0544 |  |  | #DIV/0!
| 929 | 0.0542 |  |  | #DIV/0!
| 930 | 0.054 |  |  | #DIV/0!
| 931 | 0.0538 |  |  | #DIV/0!
| 932 | 0.0536 |  |  | #DIV/0!
| 933 | 0.0534 |  |  | #DIV/0!
| 934 | 0.0532 |  |  | #DIV/0!
| 935 | 0.053 |  |  | #DIV/0!
| 936 | 0.0528 |  |  | #DIV/0!
| 937 | 0.0526 |  |  | #DIV/0!
| 938 | 0.0524 |  |  | #DIV/0!
| 939 | 0.0522 |  |  | #DIV/0!
| 940 | 0.052 |  |  | #DIV/0!
| 941 | 0.0518 |  |  | #DIV/0!
| 942 | 0.0516 |  |  | #DIV/0!
| 943 | 0.0514 |  |  | #DIV/0!
| 944 | 0.0512 |  |  | #DIV/0!
| 945 | 0.051 |  |  | #DIV/0!
| 946 | 0.0508 |  |  | #DIV/0!
| 947 | 0.0506 |  |  | #DIV/0!
| 948 | 0.0504 |  |  | #DIV/0!
| 949 | 0.0502 |  |  | #DIV/0!
| 950 | 0.05 |  |  | #DIV/0!
| 951 | 0.0498 |  |  | #DIV/0!
| 952 | 0.0496 |  |  | #DIV/0!
| 953 | 0.0494 |  |  | #DIV/0!
| 954 | 0.0492 |  |  | #DIV/0!
| 955 | 0.049 |  |  | #DIV/0!
| 956 | 0.0488 |  |  | #DIV/0!
| 957 | 0.0486 |  |  | #DIV/0!
| 958 | 0.0484 |  |  | #DIV/0!
| 959 | 0.0482 |  |  | #DIV/0!
| 960 | 0.048 |  |  | #DIV/0!
| 961 | 0.0478 |  |  | #DIV/0!
| 962 | 0.0476 |  |  | #DIV/0!
| 963 | 0.0474 |  |  | #DIV/0!
| 964 | 0.0472 |  |  | #DIV/0!
| 965 | 0.047 |  |  | #DIV/0!
| 966 | 0.0468 |  |  | #DIV/0!
| 967 | 0.0466 |  |  | #DIV/0!
| 968 | 0.0464 |  |  | #DIV/0!
| 969 | 0.0462 |  |  | #DIV/0!
| 970 | 0.046 |  |  | #DIV/0!
| 971 | 0.0458 |  |  | #DIV/0!
| 972 | 0.0456 |  |  | #DIV/0!
| 973 | 0.0454 |  |  | #DIV/0!
| 974 | 0.0452 |  |  | #DIV/0!
| 975 | 0.045 |  |  | #DIV/0!
| 976 | 0.0448 |  |  | #DIV/0!
| 977 | 0.0446 |  |  | #DIV/0!
| 978 | 0.0444 |  |  | #DIV/0!
| 979 | 0.0442 |  |  | #DIV/0!
| 980 | 0.044 |  |  | #DIV/0!
| 981 | 0.0438 |  |  | #DIV/0!
| 982 | 0.0436 |  |  | #DIV/0!
| 983 | 0.0434 |  |  | #DIV/0!
| 984 | 0.0432 |  |  | #DIV/0!
| 985 | 0.043 |  |  | #DIV/0!
| 986 | 0.0428 |  |  | #DIV/0!
| 987 | 0.0426 |  |  | #DIV/0!
| 988 | 0.0424 |  |  | #DIV/0!
| 989 | 0.0422 |  |  | #DIV/0!
| 990 | 0.042 |  |  | #DIV/0!
| 991 | 0.0418 |  |  | #DIV/0!
| 992 | 0.0416 |  |  | #DIV/0!
| 993 | 0.0414 |  |  | #DIV/0!
| 994 | 0.0412 |  |  | #DIV/0!
| 995 | 0.041 |  |  | #DIV/0!
| 996 | 0.0408 |  |  | #DIV/0!
| 997 | 0.0406 |  |  | #DIV/0!
| 998 | 0.0404 |  |  | #DIV/0!
| 999 | 0.0402 |  |  | #DIV/0!
| 1000 | 0.04 | 0.025 | 0.045 | 0.94281
0.0002 | 1001 | 0.0398 |  |  | #DIV/0!
| 1002 | 0.0396 |  |  | #DIV/0!
| 1003 | 0.0394 |  |  | #DIV/0!
| 1004 | 0.0392 |  |  | #DIV/0!
| 1005 | 0.039 |  |  | #DIV/0!
| 1006 | 0.0388 |  |  | #DIV/0!
| 1007 | 0.0386 |  |  | #DIV/0!
| 1008 | 0.0384 |  |  | #DIV/0!
| 1009 | 0.0382 |  |  | #DIV/0!
| 1010 | 0.038 |  |  | #DIV/0!
| 1011 | 0.0378 |  |  | #DIV/0!
| 1012 | 0.0376 |  |  | #DIV/0!
| 1013 | 0.0374 |  |  | #DIV/0!
| 1014 | 0.0372 |  |  | #DIV/0!
| 1015 | 0.037 |  |  | #DIV/0!
| 1016 | 0.0368 |  |  | #DIV/0!
| 1017 | 0.0366 |  |  | #DIV/0!
| 1018 | 0.0364 |  |  | #DIV/0!
| 1019 | 0.0362 |  |  | #DIV/0!
| 1020 | 0.036 |  |  | #DIV/0!
| 1021 | 0.0358 |  |  | #DIV/0!
| 1022 | 0.0356 |  |  | #DIV/0!
| 1023 | 0.0354 |  |  | #DIV/0!
| 1024 | 0.0352 |  |  | #DIV/0!
| 1025 | 0.035 |  |  | #DIV/0!
| 1026 | 0.0348 |  |  | #DIV/0!
| 1027 | 0.0346 |  |  | #DIV/0!
| 1028 | 0.0344 |  |  | #DIV/0!
| 1029 | 0.0342 |  |  | #DIV/0!
| 1030 | 0.034 |  |  | #DIV/0!
| 1031 | 0.0338 |  |  | #DIV/0!
| 1032 | 0.0336 |  |  | #DIV/0!
| 1033 | 0.0334 |  |  | #DIV/0!
| 1034 | 0.0332 |  |  | #DIV/0!
| 1035 | 0.033 |  |  | #DIV/0!
| 1036 | 0.0328 |  |  | #DIV/0!
| 1037 | 0.0326 |  |  | #DIV/0!
| 1038 | 0.0324 |  |  | #DIV/0!
| 1039 | 0.0322 |  |  | #DIV/0!
| 1040 | 0.032 |  |  | #DIV/0!
| 1041 | 0.0318 |  |  | #DIV/0!
| 1042 | 0.0316 |  |  | #DIV/0!
| 1043 | 0.0314 |  |  | #DIV/0!
| 1044 | 0.0312 |  |  | #DIV/0!
| 1045 | 0.031 |  |  | #DIV/0!
| 1046 | 0.0308 |  |  | #DIV/0!
| 1047 | 0.0306 |  |  | #DIV/0!
| 1048 | 0.0304 |  |  | #DIV/0!
| 1049 | 0.0302 |  |  | #DIV/0!
| 1050 | 0.03 |  |  | #DIV/0!
| 1051 | 0.0298 |  |  | #DIV/0!
| 1052 | 0.0296 |  |  | #DIV/0!
| 1053 | 0.0294 |  |  | #DIV/0!
| 1054 | 0.0292 |  |  | #DIV/0!
| 1055 | 0.029 |  |  | #DIV/0!
| 1056 | 0.0288 |  |  | #DIV/0!
| 1057 | 0.0286 |  |  | #DIV/0!
| 1058 | 0.0284 |  |  | #DIV/0!
| 1059 | 0.0282 |  |  | #DIV/0!
| 1060 | 0.028 |  |  | #DIV/0!
| 1061 | 0.0278 |  |  | #DIV/0!
| 1062 | 0.0276 |  |  | #DIV/0!
| 1063 | 0.0274 |  |  | #DIV/0!
| 1064 | 0.0272 |  |  | #DIV/0!
| 1065 | 0.027 |  |  | #DIV/0!
| 1066 | 0.0268 |  |  | #DIV/0!
| 1067 | 0.0266 |  |  | #DIV/0!
| 1068 | 0.0264 |  |  | #DIV/0!
| 1069 | 0.0262 |  |  | #DIV/0!
| 1070 | 0.026 |  |  | #DIV/0!
| 1071 | 0.0258 |  |  | #DIV/0!
| 1072 | 0.0256 |  |  | #DIV/0!
| 1073 | 0.0254 |  |  | #DIV/0!
| 1074 | 0.0252 |  |  | #DIV/0!
| 1075 | 0.025 |  |  | #DIV/0!
| 1076 | 0.0248 |  |  | #DIV/0!
| 1077 | 0.0246 |  |  | #DIV/0!
| 1078 | 0.0244 |  |  | #DIV/0!
| 1079 | 0.0242 |  |  | #DIV/0!
| 1080 | 0.024 |  |  | #DIV/0!
| 1081 | 0.0238 |  |  | #DIV/0!
| 1082 | 0.0236 |  |  | #DIV/0!
| 1083 | 0.0234 |  |  | #DIV/0!
| 1084 | 0.0232 |  |  | #DIV/0!
| 1085 | 0.023 |  |  | #DIV/0!
| 1086 | 0.0228 |  |  | #DIV/0!
| 1087 | 0.0226 |  |  | #DIV/0!
| 1088 | 0.0224 |  |  | #DIV/0!
| 1089 | 0.0222 |  |  | #DIV/0!
| 1090 | 0.022 |  |  | #DIV/0!
| 1091 | 0.0218 |  |  | #DIV/0!
| 1092 | 0.0216 |  |  | #DIV/0!
| 1093 | 0.0214 |  |  | #DIV/0!
| 1094 | 0.0212 |  |  | #DIV/0!
| 1095 | 0.021 |  |  | #DIV/0!
| 1096 | 0.0208 |  |  | #DIV/0!
| 1097 | 0.0206 |  |  | #DIV/0!
| 1098 | 0.0204 |  |  | #DIV/0!
| 1099 | 0.0202 |  |  | #DIV/0!
| 1100 | 0.02 | 0.0125 | 0.0225 | 0.94281
0.0002 | 1101 | 0.0198 |  |  | #DIV/0!
| 1102 | 0.0196 |  |  | #DIV/0!
| 1103 | 0.0194 |  |  | #DIV/0!
| 1104 | 0.0192 |  |  | #DIV/0!
| 1105 | 0.019 |  |  | #DIV/0!
| 1106 | 0.0188 |  |  | #DIV/0!
| 1107 | 0.0186 |  |  | #DIV/0!
| 1108 | 0.0184 |  |  | #DIV/0!
| 1109 | 0.0182 |  |  | #DIV/0!
| 1110 | 0.018 |  |  | #DIV/0!
| 1111 | 0.0178 |  |  | #DIV/0!
| 1112 | 0.0176 |  |  | #DIV/0!
| 1113 | 0.0174 |  |  | #DIV/0!
| 1114 | 0.0172 |  |  | #DIV/0!
| 1115 | 0.017 |  |  | #DIV/0!
| 1116 | 0.0168 |  |  | #DIV/0!
| 1117 | 0.0166 |  |  | #DIV/0!
| 1118 | 0.0164 |  |  | #DIV/0!
| 1119 | 0.0162 |  |  | #DIV/0!
| 1120 | 0.016 |  |  | #DIV/0!
| 1121 | 0.0158 |  |  | #DIV/0!
| 1122 | 0.0156 |  |  | #DIV/0!
| 1123 | 0.0154 |  |  | #DIV/0!
| 1124 | 0.0152 |  |  | #DIV/0!
| 1125 | 0.015 |  |  | #DIV/0!
| 1126 | 0.0148 |  |  | #DIV/0!
| 1127 | 0.0146 |  |  | #DIV/0!
| 1128 | 0.0144 |  |  | #DIV/0!
| 1129 | 0.0142 |  |  | #DIV/0!
| 1130 | 0.014 |  |  | #DIV/0!
| 1131 | 0.0138 |  |  | #DIV/0!
| 1132 | 0.0136 |  |  | #DIV/0!
| 1133 | 0.0134 |  |  | #DIV/0!
| 1134 | 0.0132 |  |  | #DIV/0!
| 1135 | 0.013 |  |  | #DIV/0!
| 1136 | 0.0128 |  |  | #DIV/0!
| 1137 | 0.0126 |  |  | #DIV/0!
| 1138 | 0.0124 |  |  | #DIV/0!
| 1139 | 0.0122 |  |  | #DIV/0!
| 1140 | 0.012 |  |  | #DIV/0!
| 1141 | 0.0118 |  |  | #DIV/0!
| 1142 | 0.0116 |  |  | #DIV/0!
| 1143 | 0.0114 |  |  | #DIV/0!
| 1144 | 0.0112 |  |  | #DIV/0!
| 1145 | 0.011 |  |  | #DIV/0!
| 1146 | 0.0108 |  |  | #DIV/0!
| 1147 | 0.0106 |  |  | #DIV/0!
| 1148 | 0.0104 |  |  | #DIV/0!
| 1149 | 0.0102 |  |  | #DIV/0!
| 1150 | 0.01 |  |  | #DIV/0!
| 1151 | 0.0098 |  |  | #DIV/0!
| 1152 | 0.0096 |  |  | #DIV/0!
| 1153 | 0.0094 |  |  | #DIV/0!
| 1154 | 0.0092 |  |  | #DIV/0!
| 1155 | 0.009 |  |  | #DIV/0!
| 1156 | 0.0088 |  |  | #DIV/0!
| 1157 | 0.0086 |  |  | #DIV/0!
| 1158 | 0.0084 |  |  | #DIV/0!
| 1159 | 0.0082 |  |  | #DIV/0!
| 1160 | 0.008 |  |  | #DIV/0!
| 1161 | 0.0078 |  |  | #DIV/0!
| 1162 | 0.0076 |  |  | #DIV/0!
| 1163 | 0.0074 |  |  | #DIV/0!
| 1164 | 0.0072 |  |  | #DIV/0!
| 1165 | 0.007 |  |  | #DIV/0!
| 1166 | 0.0068 |  |  | #DIV/0!
| 1167 | 0.0066 |  |  | #DIV/0!
| 1168 | 0.0064 |  |  | #DIV/0!
| 1169 | 0.0062 |  |  | #DIV/0!
| 1170 | 0.006 |  |  | #DIV/0!
| 1171 | 0.0058 |  |  | #DIV/0!
| 1172 | 0.0056 |  |  | #DIV/0!
| 1173 | 0.0054 |  |  | #DIV/0!
| 1174 | 0.0052 |  |  | #DIV/0!
| 1175 | 0.005 |  |  | #DIV/0!
| 1176 | 0.0048 |  |  | #DIV/0!
| 1177 | 0.0046 |  |  | #DIV/0!
| 1178 | 0.0044 |  |  | #DIV/0!
| 1179 | 0.0042 |  |  | #DIV/0!
| 1180 | 0.004 |  |  | #DIV/0!
| 1181 | 0.0038 |  |  | #DIV/0!
| 1182 | 0.0036 |  |  | #DIV/0!
| 1183 | 0.0034 |  |  | #DIV/0!
| 1184 | 0.0032 |  |  | #DIV/0!
| 1185 | 0.003 |  |  | #DIV/0!
| 1186 | 0.0028 |  |  | #DIV/0!
| 1187 | 0.0026 |  |  | #DIV/0!
| 1188 | 0.0024 |  |  | #DIV/0!
| 1189 | 0.0022 |  |  | #DIV/0!
| 1190 | 0.002 |  |  | #DIV/0!
| 1191 | 0.0018 |  |  | #DIV/0!
| 1192 | 0.0016 |  |  | #DIV/0!
| 1193 | 0.0014 |  |  | #DIV/0!
| 1194 | 0.0012 |  |  | #DIV/0!
| 1195 | 0.001 |  |  | #DIV/0!
| 1196 | 0.0008 |  |  | #DIV/0!
| 1197 | 0.0006 |  |  | #DIV/0!
| 1198 | 0.0004 |  |  | #DIV/0!
| 1199 | 0.0002 |  |  | #DIV/0!
| 1200 | 0 | 0 | 0
FACT.RED. | TEMP | [5 empty] | FACT.UTIL. |  |  |  |  | DIF
0 | 1200 | 1203.9065 |  | 100000000 | 18.4207 | 3.9065 | 0.0084705 | 18.321 | 87561945.3424 | 1.142e-08 |  | -0.0084705 | #DIV/0!
0.0002 | 1199 | 1766.3911 |  | 1.7113e+14 | 32.7734 | 567.3911 | 0.0085271 | 18.2955 | 85355917.2864 | 1.1716e-08 |  | -0.0083271 | -4164%
0.0004 | 1198 | 1662.2698 |  | 1.2008e+13 | 30.1166 | 464.2698 | 0.0085841 | 18.27 | 83205467.7105 | 1.2018e-08 |  | -0.0081841 | -2046%
0.0006 | 1197 | 1601.3628 |  | 2.5382e+12 | 28.5625 | 404.3628 | 0.0086414 | 18.2445 | 81109196.3752 | 1.2329e-08 |  | -0.0080414 | -1340%
0.0008 | 1196 | 1558.1485 |  | 842612628058.6443 | 27.4598 | 362.1485 | 0.0086991 | 18.2189 | 79065738.3188 | 1.2648e-08 |  | -0.0078991 | -987.4%
0.001 | 1195 | 1524.6289 |  | 358238191397.5336 | 26.6045 | 329.6289 | 0.0087572 | 18.1934 | 77073762.9679 | 1.2975e-08 |  | -0.0077572 | -775.7%
0.0012 | 1194 | 1497.2415 |  | 178102562302.7358 | 25.9056 | 303.2415 | 0.0088157 | 18.1679 | 75131973.2718 | 1.331e-08 |  | -0.0076157 | -634.6%
0.0014 | 1193 | 1474.0857 |  | 98642284769.0326 | 25.3148 | 281.0857 | 0.0088746 | 18.1424 | 73239104.8575 | 1.3654e-08 |  | -0.0074746 | -533.9%
0.0016 | 1192 | 1454.0272 |  | 59126203001.9501 | 24.8029 | 262.0272 | 0.0089339 | 18.1169 | 71393925.2063 | 1.4007e-08 |  | -0.0073339 | -458.4%
0.0018 | 1191 | 1436.3344 |  | 37645439484.9066 | 24.3515 | 245.3344 | 0.0089936 | 18.0913 | 69595232.8517 | 1.4369e-08 |  | -0.0071936 | -399.6%
0.002 | 1190 | 1420.5077 |  | 25137605730.4327 | 23.9476 | 230.5077 | 0.0090536 | 18.0658 | 67841856.5967 | 1.474e-08 |  | -0.0070536 | -352.7%
0.0022 | 1189 | 1406.1906 |  | 17444790091.5974 | 23.5823 | 217.1906 | 0.0091141 | 18.0403 | 66132654.7516 | 1.5121e-08 |  | -0.0069141 | -314.3%
0.0024 | 1188 | 1393.1202 |  | 12497472626.4678 | 23.2488 | 205.1202 | 0.009175 | 18.0148 | 64466514.3899 | 1.5512e-08 |  | -0.006775 | -282.3%
0.0026 | 1187 | 1381.0965 |  | 9195578175.995 | 22.942 | 194.0965 | 0.0092363 | 17.9893 | 62842350.6245 | 1.5913e-08 |  | -0.0066363 | -255.2%
0.0028 | 1186 | 1369.9644 |  | 6921737889.53 | 22.6579 | 183.9644 | 0.009298 | 17.9638 | 61259105.9006 | 1.6324e-08 |  | -0.006498 | -232.1%
0.003 | 1185 | 1359.6006 |  | 5313321734.8772 | 22.3935 | 174.6006 | 0.0093601 | 17.9382 | 59715749.3073 | 1.6746e-08 |  | -0.0063601 | -212%
0.0032 | 1184 | 1349.9059 |  | 4148890919.7602 | 22.1461 | 165.9059 | 0.0094226 | 17.9127 | 58211275.9066 | 1.7179e-08 |  | -0.0062226 | -194.5%
0.0034 | 1183 | 1340.7992 |  | 3288616221.2387 | 21.9137 | 157.7992 | 0.0094855 | 17.8872 | 56744706.0787 | 1.7623e-08 |  | -0.0060855 | -179%
0.0036 | 1182 | 1332.2131 |  | 2641583834.5676 | 21.6946 | 150.2131 | 0.0095489 | 17.8617 | 55315084.8843 | 1.8078e-08 |  | -0.0059489 | -165.2%
0.0038 | 1181 | 1324.0914 |  | 2147144920.0445 | 21.4874 | 143.0914 | 0.0096127 | 17.8362 | 53921481.4426 | 1.8545e-08 |  | -0.0058127 | -153%
0.004 | 1180 | 1316.3864 |  | 1763908028.3248 | 21.2908 | 136.3864 | 0.0096769 | 17.8107 | 52562988.3255 | 1.9025e-08 |  | -0.0056769 | -141.9%
0.0042 | 1179 | 1309.0573 |  | 1463043885.9592 | 21.1038 | 130.0573 | 0.0097415 | 17.7851 | 51238720.9666 | 1.9516e-08 |  | -0.0055415 | -131.9%
0.0044 | 1178 | 1302.0693 |  | 1224102471.2134 | 20.9255 | 124.0693 | 0.0098066 | 17.7596 | 49947817.085 | 2.0021e-08 |  | -0.0054066 | -122.9%
0.0046 | 1177 | 1295.392 |  | 1032336100.6517 | 20.7551 | 118.392 | 0.0098721 | 17.7341 | 48689436.1242 | 2.0538e-08 |  | -0.0052721 | -114.6%
0.0048 | 1176 | 1288.9989 |  | 876948764.9696 | 20.592 | 112.9989 | 0.009938 | 17.7086 | 47462758.7045 | 2.1069e-08 |  | -0.005138 | -107%
0.005 | 1175 | 1282.8668 |  | 749928497.1726 | 20.4355 | 107.8668 | 0.010004 | 17.6831 | 46266986.0897 | 2.1614e-08 |  | -0.0050044 | -100.1%
0.0052 | 1174 | 1276.9752 |  | 645254537.9089 | 20.2852 | 102.9752 | 0.010071 | 17.6576 | 45101339.6667 | 2.2172e-08 |  | -0.0048712 | -93.68%
0.0054 | 1173 | 1271.3061 |  | 558350105.1461 | 20.1405 | 98.3061 | 0.010138 | 17.632 | 43965060.439 | 2.2745e-08 |  | -0.0047385 | -87.75%
0.0056 | 1172 | 1265.8431 |  | 485698962.9096 | 20.0011 | 93.8431 | 0.010206 | 17.6065 | 42857408.5318 | 2.3333e-08 |  | -0.0046062 | -82.25%
0.0058 | 1171 | 1260.5718 |  | 424573011.5811 | 19.8666 | 89.5718 | 0.010274 | 17.581 | 41777662.7111 | 2.3936e-08 |  | -0.0044744 | -77.14%
0.006 | 1170 | 1255.4793 |  | 372836258.3822 | 19.7366 | 85.4793 | 0.010343 | 17.5555 | 40725119.9132 | 2.4555e-08 |  | -0.004343 | -72.38%
0.0062 | 1169 | 1250.5538 |  | 328802066.0635 | 19.611 | 81.5538 | 0.010412 | 17.53 | 39699094.7875 | 2.5189e-08 |  | -0.0042121 | -67.94%
0.0064 | 1168 | 1245.7846 |  | 291128044.5913 | 19.4893 | 77.7846 | 0.010482 | 17.5045 | 38698919.2502 | 2.5841e-08 |  | -0.0040816 | -63.78%
0.0066 | 1167 | 1241.1623 |  | 258737858.1621 | 19.3713 | 74.1623 | 0.010552 | 17.4789 | 37723942.0489 | 2.6508e-08 |  | -0.0039516 | -59.87%
0.0068 | 1166 | 1236.6779 |  | 230762492.5352 | 19.2569 | 70.6779 | 0.010622 | 17.4534 | 36773528.3388 | 2.7193e-08 |  | -0.0038221 | -56.21%
0.007 | 1165 | 1232.3235 |  | 206495739.8482 | 19.1458 | 67.3235 | 0.010693 | 17.4279 | 35847059.2697 | 2.7896e-08 |  | -0.0036931 | -52.76%
0.0072 | 1164 | 1228.0918 |  | 185360172.4545 | 19.0378 | 64.0918 | 0.010764 | 17.4024 | 34943931.5821 | 2.8617e-08 |  | -0.0035645 | -49.51%
0.0074 | 1163 | 1223.9761 |  | 166880926.3842 | 18.9328 | 60.9761 | 0.010836 | 17.3769 | 34063557.2154 | 2.9357e-08 |  | -0.0034364 | -46.44%
0.0076 | 1162 | 1219.9701 |  | 150665349.8769 | 18.8306 | 57.9701 | 0.010909 | 17.3514 | 33205362.9244 | 3.0116e-08 |  | -0.0033088 | -43.54%
0.0078 | 1161 | 1216.0682 |  | 136387092.612 | 18.731 | 55.0682 | 0.010982 | 17.3258 | 32368789.9062 | 3.0894e-08 |  | -0.0031816 | -40.79%
0.008 | 1160 | 1212.2651 |  | 123773583.123 | 18.634 | 52.2651 | 0.011055 | 17.3003 | 31553293.4363 | 3.1692e-08 |  | -0.003055 | -38.19%
0.0082 | 1159 | 1208.5559 |  | 112596110.2122 | 18.5393 | 49.5559 | 0.011129 | 17.2748 | 30758342.5139 | 3.2512e-08 |  | -0.0029288 | -35.72%
0.0084 | 1158 | 1204.936 |  | 102661919.5125 | 18.447 | 46.936 | 0.011203 | 17.2493 | 29983419.5163 | 3.3352e-08 |  | -0.0028031 | -33.37%
0.0086 | 1157 | 1201.4014 |  | 93807879.7314 | 18.3568 | 44.4014 | 0.011278 | 17.2238 | 29228019.8617 | 3.4214e-08 |  | -0.002678 | -31.14%
0.0088 | 1156 | 1197.948 |  | 85895379.2028 | 18.2686 | 41.948 | 0.011353 | 17.1983 | 28491651.6808 | 3.5098e-08 |  | -0.0025533 | -29.01%
0.009 | 1155 | 1194.5723 |  | 78806192.4615 | 18.1825 | 39.5723 | 0.011429 | 17.1727 | 27773835.4961 | 3.6005e-08 |  | -0.0024291 | -26.99%
0.0092 | 1154 | 1191.2707 |  | 72439115.9363 | 18.0983 | 37.2707 | 0.011505 | 17.1472 | 27074103.9102 | 3.6936e-08 |  | -0.0023055 | -25.06%
0.0094 | 1153 | 1188.0401 |  | 66707216.7518 | 18.0158 | 35.0401 | 0.011582 | 17.1217 | 26392001.3015 | 3.789e-08 |  | -0.0021823 | -23.22%
0.0096 | 1152 | 1184.8776 |  | 61535572.7808 | 17.9351 | 32.8776 | 0.01166 | 17.0962 | 25727083.5269 | 3.887e-08 |  | -0.0020597 | -21.45%
0.0098 | 1151 | 1181.7803 |  | 56859408.2452 | 17.8561 | 30.7803 | 0.011738 | 17.0707 | 25078917.6333 | 3.9874e-08 |  | -0.0019376 | -19.77%
0.01 | 1150 | 1178.7455 |  | 52622549.2999 | 17.7787 | 28.7455 | 0.011816 | 17.0452 | 24447081.5751 | 4.0905e-08 |  | -0.001816 | -18.16%
0.0102 | 1149 | 1175.7708 |  | 48776139.6344 | 17.7028 | 26.7708 | 0.011895 | 17.0196 | 23831163.94 | 4.1962e-08 |  | -0.0016949 | -16.62%
0.0104 | 1148 | 1172.8539 |  | 45277568.275 | 17.6283 | 24.8539 | 0.011974 | 16.9941 | 23230763.6805 | 4.3046e-08 |  | -0.0015743 | -15.14%
0.0106 | 1147 | 1169.9926 |  | 42089571.2808 | 17.5553 | 22.9926 | 0.012054 | 16.9686 | 22645489.8532 | 4.4159e-08 |  | -0.0014543 | -13.72%
0.0108 | 1146 | 1167.1848 |  | 39179476.504 | 17.4837 | 21.1848 | 0.012135 | 16.9431 | 22074961.3641 | 4.53e-08 |  | -0.0013348 | -12.36%
0.011 | 1145 | 1164.4285 |  | 36518566.5042 | 17.4133 | 19.4285 | 0.012216 | 16.9176 | 21518806.7205 | 4.6471e-08 |  | -0.0012159 | -11.05%
0.0112 | 1144 | 1161.7218 |  | 34081539.3961 | 17.3443 | 17.7218 | 0.012297 | 16.8921 | 20976663.7888 | 4.7672e-08 |  | -0.0010975 | -9.799%
0.0114 | 1143 | 1159.0631 |  | 31846051.1625 | 17.2764 | 16.0631 | 0.01238 | 16.8665 | 20448179.5593 | 4.8904e-08 |  | -0.00097961 | -8.593%
0.0116 | 1142 | 1156.4505 |  | 29792325.9585 | 17.2098 | 14.4505 | 0.012462 | 16.841 | 19933009.9158 | 5.0168e-08 |  | -0.00086229 | -7.434%
0.0118 | 1141 | 1153.8827 |  | 27902823.3518 | 17.1442 | 12.8827 | 0.012546 | 16.8155 | 19430819.4118 | 5.1465e-08 |  | -0.00074553 | -6.318%
0.012 | 1140 | 1151.358 |  | 26161953.3882 | 17.0798 | 11.358 | 0.012629 | 16.79 | 18941281.0519 | 5.2795e-08 |  | -0.00062933 | -5.244%
0.0122 | 1139 | 1148.8751 |  | 24555831.9555 | 17.0165 | 9.8751 | 0.012714 | 16.7645 | 18464076.0791 | 5.4159e-08 |  | -0.00051368 | -4.211%
0.0124 | 1138 | 1146.4325 |  | 23072070.1995 | 16.9541 | 8.4325 | 0.012799 | 16.739 | 17998893.7671 | 5.5559e-08 |  | -0.0003986 | -3.215%
0.0126 | 1137 | 1144.029 |  | 21699592.7989 | 16.8928 | 7.029 | 0.012884 | 16.7134 | 17545431.2181 | 5.6995e-08 |  | -0.00028409 | -2.255%
0.0128 | 1136 | 1141.6633 |  | 20428480.7643 | 16.8324 | 5.6633 | 0.01297 | 16.6879 | 17103393.1653 | 5.8468e-08 |  | -0.00017015 | -1.329%
0.013 | 1135 | 1139.3344 |  | 19249835.1314 | 16.773 | 4.3344 | 0.013057 | 16.6624 | 16672491.781 | 5.9979e-08 |  | -5.6778e-05 | -0.4368%
0.0132 | 1134 | 1137.041 |  | 18155658.5038 | 16.7145 | 3.041 | 0.013144 | 16.6369 | 16252446.489 | 6.1529e-08 |  | 5.6011e-05 | 0.4243%
0.0134 | 1133 | 1134.7821 |  | 17138751.8816 | 16.6569 | 1.7821 | 0.013232 | 16.6114 | 15842983.7817 | 6.3119e-08 |  | 0.00016822 | 1.255%
0.0136 | 1132 | 1132.5566 |  | 16192624.6113 | 16.6001 | 0.5566 | 0.01332 | 16.5859 | 15443837.0424 | 6.4751e-08 |  | 0.00027984 | 2.058%
0.0138 | 1131 | 1130.3636 |  | 15311415.6252 | 16.5441 | -0.63636 | 0.013409 | 16.5603 | 15054746.3716 | 6.6424e-08 |  | 0.00039087 | 2.832%
0.014 | 1130 | 1128.2022 |  | 14489824.4184 | 16.489 | -1.7978 | 0.013499 | 16.5348 | 14675458.4175 | 6.8141e-08 |  | 0.00050131 | 3.581%
0.0142 | 1129 | 1126.0715 |  | 13723050.4406 | 16.4346 | -2.9285 | 0.013589 | 16.5093 | 14305726.2114 | 6.9902e-08 |  | 0.00061114 | 4.304%
0.0144 | 1128 | 1123.9705 |  | 13006739.7759 | 16.381 | -4.0295 | 0.01368 | 16.4838 | 13945309.0064 | 7.1709e-08 |  | 0.00072038 | 5.003%
0.0146 | 1127 | 1121.8986 |  | 12336938.1497 | 16.3281 | -5.1014 | 0.013771 | 16.4583 | 13593972.1214 | 7.3562e-08 |  | 0.00082901 | 5.678%
0.0148 | 1126 | 1119.8548 |  | 11710049.4367 | 16.276 | -6.1452 | 0.013863 | 16.4328 | 13251486.7875 | 7.5463e-08 |  | 0.00093703 | 6.331%
0.015 | 1125 | 1117.8384 |  | 11122798.9626 | 16.2245 | -7.1616 | 0.013956 | 16.4072 | 12917629.9994 | 7.7414e-08 |  | 0.0010444 | 6.963%
0.0152 | 1124 | 1115.8488 |  | 10572200.9919 | 16.1737 | -8.1512 | 0.014049 | 16.3817 | 12592184.3704 | 7.9414e-08 |  | 0.0011512 | 7.574%
0.0154 | 1123 | 1113.8852 |  | 10055529.8764 | 16.1236 | -9.1148 | 0.014143 | 16.3562 | 12274937.9905 | 8.1467e-08 |  | 0.0012574 | 8.165%
0.0156 | 1122 | 1111.9469 |  | 9570294.4106 | 16.0742 | -10.0531 | 0.014237 | 16.3307 | 11965684.2884 | 8.3572e-08 |  | 0.0013629 | 8.737%
0.0158 | 1121 | 1110.0333 |  | 9114215.0041 | 16.0253 | -10.9667 | 0.014332 | 16.3052 | 11664221.8974 | 8.5732e-08 |  | 0.0014678 | 9.29%
0.016 | 1120 | 1108.1438 |  | 8685203.3287 | 15.9771 | -11.8562 | 0.014428 | 16.2797 | 11370354.5238 | 8.7948e-08 |  | 0.0015721 | 9.826%
0.0162 | 1119 | 1106.2777 |  | 8281344.1464 | 15.9295 | -12.7223 | 0.014524 | 16.2541 | 11083890.8193 | 9.0221e-08 |  | 0.0016757 | 10.34%
0.0164 | 1118 | 1104.4346 |  | 7900879.0611 | 15.8825 | -13.5654 | 0.014621 | 16.2286 | 10804644.2567 | 9.2553e-08 |  | 0.0017787 | 10.85%
0.0166 | 1117 | 1102.6138 |  | 7542191.9696 | 15.836 | -14.3862 | 0.014719 | 16.2031 | 10532433.0078 | 9.4945e-08 |  | 0.0018811 | 11.33%
0.0168 | 1116 | 1100.8147 |  | 7203796.0167 | 15.7901 | -15.1853 | 0.014817 | 16.1776 | 10267079.8256 | 9.7399e-08 |  | 0.0019827 | 11.8%
0.017 | 1115 | 1099.037 |  | 6884321.8836 | 15.7448 | -15.963 | 0.014916 | 16.1521 | 10008411.9286 | 9.9916e-08 |  | 0.0020838 | 12.26%
0.0172 | 1114 | 1097.2801 |  | 6582507.2584 | 15.6999 | -16.7199 | 0.015016 | 16.1266 | 9756260.8881 | 1.025e-07 |  | 0.0021841 | 12.7%
0.0174 | 1113 | 1095.5435 |  | 6297187.3593 | 15.6556 | -17.4565 | 0.015116 | 16.101 | 9510462.5192 | 1.0515e-07 |  | 0.0022838 | 13.13%
0.0176 | 1112 | 1093.8267 |  | 6027286.393 | 15.6118 | -18.1733 | 0.015217 | 16.0755 | 9270856.7732 | 1.0786e-07 |  | 0.0023829 | 13.54%
0.0178 | 1111 | 1092.1294 |  | 5771809.8475 | 15.5685 | -18.8706 | 0.015319 | 16.05 | 9037287.6335 | 1.1065e-07 |  | 0.0024812 | 13.94%
0.018 | 1110 | 1090.451 |  | 5529837.5293 | 15.5257 | -19.549 | 0.015421 | 16.0245 | 8809603.0146 | 1.1351e-07 |  | 0.0025789 | 14.33%
0.0182 | 1109 | 1088.7911 |  | 5300517.2658 | 15.4833 | -20.2089 | 0.015524 | 15.999 | 8587654.6623 | 1.1645e-07 |  | 0.0026759 | 14.7%
0.0184 | 1108 | 1087.1494 |  | 5083059.2036 | 15.4414 | -20.8506 | 0.015628 | 15.9735 | 8371298.0576 | 1.1946e-07 |  | 0.0027722 | 15.07%
0.0186 | 1107 | 1085.5254 |  | 4876730.6391 | 15.4 | -21.4746 | 0.015732 | 15.9479 | 8160392.3225 | 1.2254e-07 |  | 0.0028678 | 15.42%
0.0188 | 1106 | 1083.9188 |  | 4680851.3284 | 15.359 | -22.0812 | 0.015837 | 15.9224 | 7954800.1282 | 1.2571e-07 |  | 0.0029628 | 15.76%
0.019 | 1105 | 1082.3292 |  | 4494789.2262 | 15.3184 | -22.6708 | 0.015943 | 15.8969 | 7754387.606 | 1.2896e-07 |  | 0.003057 | 16.09%
0.0192 | 1104 | 1080.7563 |  | 4317956.6113 | 15.2783 | -23.2437 | 0.01605 | 15.8714 | 7559024.2594 | 1.3229e-07 |  | 0.0031505 | 16.41%
0.0194 | 1103 | 1079.1996 |  | 4149806.5595 | 15.2386 | -23.8004 | 0.016157 | 15.8459 | 7368582.8802 | 1.3571e-07 |  | 0.0032433 | 16.72%
0.0196 | 1102 | 1077.659 |  | 3989829.7302 | 15.1993 | -24.341 | 0.016265 | 15.8204 | 7182939.4645 | 1.3922e-07 |  | 0.0033354 | 17.02%
0.0198 | 1101 | 1076.1339 |  | 3837551.4348 | 15.1603 | -24.8661 | 0.016373 | 15.7948 | 7001973.1331 | 1.4282e-07 |  | 0.0034267 | 17.31%
0.02 | 1100 | 1074.6242 |  | 3692528.9614 | 15.1218 | -25.3758 | 0.016483 | 15.7693 | 6825566.0517 | 1.4651e-07 |  | 0.0035174 | 17.59%
0.0202 | 1099 | 1073.1295 |  | 3554349.1295 | 15.0837 | -25.8705 | 0.016593 | 15.7438 | 6653603.3551 | 1.5029e-07 |  | 0.0036073 | 17.86%
0.0204 | 1098 | 1071.6495 |  | 3422626.0533 | 15.0459 | -26.3505 | 0.016704 | 15.7183 | 6485973.0718 | 1.5418e-07 |  | 0.0036965 | 18.12%
0.0206 | 1097 | 1070.184 |  | 3296999.0954 | 15.0085 | -26.816 | 0.016815 | 15.6928 | 6322566.0514 | 1.5816e-07 |  | 0.0037849 | 18.37%
0.0208 | 1096 | 1068.7326 |  | 3177130.9901 | 14.9715 | -27.2674 | 0.016927 | 15.6673 | 6163275.8933 | 1.6225e-07 |  | 0.0038726 | 18.62%
0.021 | 1095 | 1067.2952 |  | 3062706.1241 | 14.9348 | -27.7048 | 0.01704 | 15.6417 | 6007998.8777 | 1.6644e-07 |  | 0.0039595 | 18.85%
0.0212 | 1094 | 1065.8713 |  | 2953428.9577 | 14.8985 | -28.1287 | 0.017154 | 15.6162 | 5856633.8978 | 1.7075e-07 |  | 0.0040457 | 19.08%
0.0214 | 1093 | 1064.4608 |  | 2849022.5744 | 14.8625 | -28.5392 | 0.017269 | 15.5907 | 5709082.3941 | 1.7516e-07 |  | 0.0041311 | 19.3%
0.0216 | 1092 | 1063.0635 |  | 2749227.3485 | 14.8268 | -28.9365 | 0.017384 | 15.5652 | 5565248.2902 | 1.7969e-07 |  | 0.0042158 | 19.52%
0.0218 | 1091 | 1061.679 |  | 2653799.7184 | 14.7915 | -29.321 | 0.0175 | 15.5397 | 5425037.9304 | 1.8433e-07 |  | 0.0042997 | 19.72%
0.022 | 1090 | 1060.3071 |  | 2562511.0574 | 14.7565 | -29.6929 | 0.017617 | 15.5142 | 5288360.0182 | 1.8909e-07 |  | 0.0043828 | 19.92%
0.0222 | 1089 | 1058.9477 |  | 2475146.6331 | 14.7218 | -30.0523 | 0.017735 | 15.4886 | 5155125.5575 | 1.9398e-07 |  | 0.0044651 | 20.11%
0.0224 | 1088 | 1057.6005 |  | 2391504.6486 | 14.6874 | -30.3995 | 0.017853 | 15.4631 | 5025247.7943 | 1.99e-07 |  | 0.0045466 | 20.3%
0.0226 | 1087 | 1056.2652 |  | 2311395.3562 | 14.6534 | -30.7348 | 0.017973 | 15.4376 | 4898642.1602 | 2.0414e-07 |  | 0.0046274 | 20.48%
0.0228 | 1086 | 1054.9417 |  | 2234640.2405 | 14.6196 | -31.0583 | 0.018093 | 15.4121 | 4775226.2175 | 2.0941e-07 |  | 0.0047073 | 20.65%
0.023 | 1085 | 1053.6298 |  | 2161071.2624 | 14.5861 | -31.3702 | 0.018213 | 15.3866 | 4654919.6054 | 2.1483e-07 |  | 0.0047865 | 20.81%
0.0232 | 1084 | 1052.3292 |  | 2090530.1604 | 14.5529 | -31.6708 | 0.018335 | 15.3611 | 4537643.9877 | 2.2038e-07 |  | 0.0048648 | 20.97%
0.0234 | 1083 | 1051.0398 |  | 2022867.804 | 14.52 | -31.9602 | 0.018458 | 15.3355 | 4423323.0018 | 2.2607e-07 |  | 0.0049424 | 21.12%
0.0236 | 1082 | 1049.7614 |  | 1957943.5946 | 14.4874 | -32.2386 | 0.018581 | 15.31 | 4311882.2089 | 2.3192e-07 |  | 0.0050191 | 21.27%
0.0238 | 1081 | 1048.4937 |  | 1895624.911 | 14.4551 | -32.5063 | 0.018705 | 15.2845 | 4203249.0457 | 2.3791e-07 |  | 0.005095 | 21.41%
0.024 | 1080 | 1047.2367 |  | 1835786.5945 | 14.423 | -32.7633 | 0.01883 | 15.259 | 4097352.777 | 2.4406e-07 |  | 0.0051701 | 21.54%
0.0242 | 1079 | 1045.9901 |  | 1778310.4717 | 14.3912 | -33.0099 | 0.018956 | 15.2335 | 3994124.4498 | 2.5037e-07 |  | 0.0052443 | 21.67%
0.0244 | 1078 | 1044.7538 |  | 1723084.9108 | 14.3596 | -33.2462 | 0.019082 | 15.208 | 3893496.8481 | 2.5684e-07 |  | 0.0053177 | 21.79%
0.0246 | 1077 | 1043.5275 |  | 1670004.4105 | 14.3283 | -33.4725 | 0.01921 | 15.1824 | 3795404.4495 | 2.6348e-07 |  | 0.0053902 | 21.91%
0.0248 | 1076 | 1042.3112 |  | 1618969.2165 | 14.2973 | -33.6888 | 0.019338 | 15.1569 | 3699783.3823 | 2.7029e-07 |  | 0.0054619 | 22.02%
0.025 | 1075 | 1041.1046 |  | 1569884.9659 | 14.2665 | -33.8954 | 0.019467 | 15.1314 | 3606571.384 | 2.7727e-07 |  | 0.0055327 | 22.13%
0.0252 | 1074 | 1039.9077 |  | 1522662.3554 | 14.236 | -34.0923 | 0.019597 | 15.1059 | 3515707.7608 | 2.8444e-07 |  | 0.0056027 | 22.23%
0.0254 | 1073 | 1038.7202 |  | 1477216.8331 | 14.2057 | -34.2798 | 0.019728 | 15.0804 | 3427133.3478 | 2.9179e-07 |  | 0.0056718 | 22.33%
0.0256 | 1072 | 1037.542 |  | 1433468.3109 | 14.1756 | -34.458 | 0.01986 | 15.0549 | 3340790.4709 | 2.9933e-07 |  | 0.00574 | 22.42%
0.0258 | 1071 | 1036.373 |  | 1391340.8962 | 14.1458 | -34.627 | 0.019993 | 15.0293 | 3256622.909 | 3.0707e-07 |  | 0.0058074 | 22.51%
0.026 | 1070 | 1035.2131 |  | 1350762.6421 | 14.1162 | -34.7869 | 0.020126 | 15.0038 | 3174575.8574 | 3.15e-07 |  | 0.0058739 | 22.59%
0.0262 | 1069 | 1034.062 |  | 1311665.3138 | 14.0868 | -34.938 | 0.020261 | 14.9783 | 3094595.8921 | 3.2314e-07 |  | 0.0059394 | 22.67%
0.0264 | 1068 | 1032.9197 |  | 1273984.1709 | 14.0577 | -35.0803 | 0.020396 | 14.9528 | 3016630.9351 | 3.315e-07 |  | 0.0060041 | 22.74%
0.0266 | 1067 | 1031.7859 |  | 1237657.7637 | 14.0287 | -35.2141 | 0.020532 | 14.9273 | 2940630.2205 | 3.4006e-07 |  | 0.0060679 | 22.81%
0.0268 | 1066 | 1030.6607 |  | 1202627.7428 | 14 | -35.3393 | 0.020669 | 14.9018 | 2866544.2613 | 3.4885e-07 |  | 0.0061307 | 22.88%
0.027 | 1065 | 1029.5439 |  | 1168838.6814 | 13.9715 | -35.4561 | 0.020807 | 14.8762 | 2794324.8174 | 3.5787e-07 |  | 0.0061927 | 22.94%
0.0272 | 1064 | 1028.4353 |  | 1136237.9082 | 13.9432 | -35.5647 | 0.020946 | 14.8507 | 2723924.864 | 3.6712e-07 |  | 0.0062537 | 22.99%
0.0274 | 1063 | 1027.3348 |  | 1104775.352 | 13.9152 | -35.6652 | 0.021086 | 14.8252 | 2655298.5608 | 3.7661e-07 |  | 0.0063138 | 23.04%
0.0276 | 1062 | 1026.2423 |  | 1074403.3953 | 13.8873 | -35.7577 | 0.021227 | 14.7997 | 2588401.2228 | 3.8634e-07 |  | 0.0063729 | 23.09%
0.0278 | 1061 | 1025.1577 |  | 1045076.7377 | 13.8596 | -35.8423 | 0.021369 | 14.7742 | 2523189.2906 | 3.9632e-07 |  | 0.0064312 | 23.13%
0.028 | 1060 | 1024.0809 |  | 1016752.2673 | 13.8321 | -35.9191 | 0.021512 | 14.7487 | 2459620.3021 | 4.0657e-07 |  | 0.0064884 | 23.17%
0.0282 | 1059 | 1023.0117 |  | 989388.9405 | 13.8048 | -35.9883 | 0.021655 | 14.7231 | 2397652.8653 | 4.1707e-07 |  | 0.0065448 | 23.21%
0.0284 | 1058 | 1021.9502 |  | 962947.6691 | 13.7778 | -36.0498 | 0.0218 | 14.6976 | 2337246.6306 | 4.2785e-07 |  | 0.0066001 | 23.24%
0.0286 | 1057 | 1020.896 |  | 937391.2141 | 13.7509 | -36.104 | 0.021945 | 14.6721 | 2278362.2655 | 4.3891e-07 |  | 0.0066545 | 23.27%
0.0288 | 1056 | 1019.8492 |  | 912684.0861 | 13.7241 | -36.1508 | 0.022092 | 14.6466 | 2220961.4279 | 4.5026e-07 |  | 0.0067079 | 23.29%
0.029 | 1055 | 1018.8096 |  | 888792.452 | 13.6976 | -36.1904 | 0.02224 | 14.6211 | 2165006.7421 | 4.6189e-07 |  | 0.0067604 | 23.31%
0.0292 | 1054 | 1017.7772 |  | 865684.0465 | 13.6713 | -36.2228 | 0.022388 | 14.5956 | 2110461.7738 | 4.7383e-07 |  | 0.0068118 | 23.33%
0.0294 | 1053 | 1016.7519 |  | 843328.0898 | 13.6451 | -36.2481 | 0.022538 | 14.57 | 2057291.0067 | 4.8608e-07 |  | 0.0068623 | 23.34%
0.0296 | 1052 | 1015.7335 |  | 821695.2098 | 13.6191 | -36.2665 | 0.022688 | 14.5445 | 2005459.8193 | 4.9864e-07 |  | 0.0069117 | 23.35%
0.0298 | 1051 | 1014.7219 |  | 800757.3681 | 13.5933 | -36.2781 | 0.02284 | 14.519 | 1954934.4624 | 5.1153e-07 |  | 0.0069602 | 23.36%
0.03 | 1050 | 1013.7171 |  | 780487.7918 | 13.5677 | -36.2829 | 0.022992 | 14.4935 | 1905682.037 | 5.2475e-07 |  | 0.0070076 | 23.36%
0.0302 | 1049 | 1012.719 |  | 760860.9082 | 13.5422 | -36.281 | 0.023146 | 14.468 | 1857670.4729 | 5.3831e-07 |  | 0.0070541 | 23.36%
0.0304 | 1048 | 1011.7275 |  | 741852.2833 | 13.5169 | -36.2725 | 0.023301 | 14.4425 | 1810868.5079 | 5.5222e-07 |  | 0.0070995 | 23.35%
0.0306 | 1047 | 1010.7424 |  | 723438.5643 | 13.4918 | -36.2576 | 0.023456 | 14.4169 | 1765245.6677 | 5.6649e-07 |  | 0.0071438 | 23.35%
0.0308 | 1046 | 1009.7638 |  | 705597.4252 | 13.4668 | -36.2362 | 0.023613 | 14.3914 | 1720772.2453 | 5.8113e-07 |  | 0.0071872 | 23.33%
0.031 | 1045 | 1008.7916 |  | 688307.5149 | 13.442 | -36.2084 | 0.023771 | 14.3659 | 1677419.2825 | 5.9615e-07 |  | 0.0072295 | 23.32%
0.0312 | 1044 | 1007.8256 |  | 671548.4094 | 13.4173 | -36.1744 | 0.023929 | 14.3404 | 1635158.5505 | 6.1156e-07 |  | 0.0072707 | 23.3%
0.0314 | 1043 | 1006.8657 |  | 655300.5653 | 13.3928 | -36.1343 | 0.024089 | 14.3149 | 1593962.5318 | 6.2737e-07 |  | 0.0073108 | 23.28%
0.0316 | 1042 | 1005.912 |  | 639545.2769 | 13.3685 | -36.088 | 0.02425 | 14.2894 | 1553804.4019 | 6.4358e-07 |  | 0.0073499 | 23.26%
0.0318 | 1041 | 1004.9642 |  | 624264.6353 | 13.3443 | -36.0358 | 0.024412 | 14.2638 | 1514658.0125 | 6.6022e-07 |  | 0.007388 | 23.23%
0.032 | 1040 | 1004.0224 |  | 609441.4895 | 13.3203 | -35.9776 | 0.024575 | 14.2383 | 1476497.8739 | 6.7728e-07 |  | 0.0074249 | 23.2%
0.0322 | 1039 | 1003.0865 |  | 595059.4102 | 13.2964 | -35.9135 | 0.024739 | 14.2128 | 1439299.1385 | 6.9478e-07 |  | 0.0074608 | 23.17%
0.0324 | 1038 | 1002.1564 |  | 581102.6548 | 13.2727 | -35.8436 | 0.024904 | 14.1873 | 1403037.5848 | 7.1274e-07 |  | 0.0074955 | 23.13%
0.0326 | 1037 | 1001.232 |  | 567556.1351 | 13.2491 | -35.768 | 0.025071 | 14.1618 | 1367689.6016 | 7.3116e-07 |  | 0.0075292 | 23.1%
0.0328 | 1036 | 1000.3132 |  | 554405.3859 | 13.2256 | -35.6868 | 0.025238 | 14.1363 | 1333232.1724 | 7.5006e-07 |  | 0.0075617 | 23.05%
0.033 | 1035 | 999.4 |  | 541636.5362 | 13.2023 | -35.6 | 0.025407 | 14.1107 | 1299642.8607 | 7.6944e-07 |  | 0.0075932 | 23.01%
0.0332 | 1034 | 998.4924 |  | 529236.2809 | 13.1792 | -35.5076 | 0.025577 | 14.0852 | 1266899.7952 | 7.8933e-07 |  | 0.0076235 | 22.96%
0.0334 | 1033 | 997.5902 |  | 517191.8545 | 13.1562 | -35.4098 | 0.025747 | 14.0597 | 1234981.6556 | 8.0973e-07 |  | 0.0076526 | 22.91%
0.0336 | 1032 | 996.6934 |  | 505491.0068 | 13.1333 | -35.3066 | 0.025919 | 14.0342 | 1203867.659 | 8.3066e-07 |  | 0.0076806 | 22.86%
0.0338 | 1031 | 995.8019 |  | 494121.9783 | 13.1105 | -35.1981 | 0.026092 | 14.0087 | 1173537.5456 | 8.5212e-07 |  | 0.0077075 | 22.8%
0.034 | 1030 | 994.9157 |  | 483073.4784 | 13.0879 | -35.0843 | 0.026267 | 13.9832 | 1143971.5665 | 8.7415e-07 |  | 0.0077332 | 22.74%
0.0342 | 1029 | 994.0346 |  | 472334.6641 | 13.0654 | -34.9654 | 0.026442 | 13.9576 | 1115150.4702 | 8.9674e-07 |  | 0.0077578 | 22.68%
0.0344 | 1028 | 993.1587 |  | 461895.1194 | 13.0431 | -34.8413 | 0.026619 | 13.9321 | 1087055.49 | 9.1992e-07 |  | 0.0077812 | 22.62%
0.0346 | 1027 | 992.2879 |  | 451744.8363 | 13.0209 | -34.7121 | 0.026797 | 13.9066 | 1059668.3323 | 9.4369e-07 |  | 0.0078034 | 22.55%
0.0348 | 1026 | 991.4221 |  | 441874.1967 | 12.9988 | -34.5779 | 0.026976 | 13.8811 | 1032971.1644 | 9.6808e-07 |  | 0.0078244 | 22.48%
0.035 | 1025 | 990.5613 |  | 432273.9551 | 12.9768 | -34.4387 | 0.027156 | 13.8556 | 1006946.6025 | 9.931e-07 |  | 0.0078442 | 22.41%
0.0352 | 1024 | 989.7054 |  | 422935.2219 | 12.955 | -34.2946 | 0.027337 | 13.8301 | 981577.7013 | 1.0188e-06 |  | 0.0078628 | 22.34%
0.0354 | 1023 | 988.8543 |  | 413849.448 | 12.9333 | -34.1457 | 0.02752 | 13.8045 | 956847.9419 | 1.0451e-06 |  | 0.0078803 | 22.26%
0.0356 | 1022 | 988.008 |  | 405008.41 | 12.9117 | -33.992 | 0.027704 | 13.779 | 932741.222 | 1.0721e-06 |  | 0.0078964 | 22.18%
0.0358 | 1021 | 987.1664 |  | 396404.1957 | 12.8902 | -33.8336 | 0.027889 | 13.7535 | 909241.8446 | 1.0998e-06 |  | 0.0079114 | 22.1%
0.036 | 1020 | 986.3296 |  | 388029.1909 | 12.8688 | -33.6704 | 0.028075 | 13.728 | 886334.5086 | 1.1282e-06 |  | 0.0079251 | 22.01%
0.0362 | 1019 | 985.4974 |  | 379876.0669 | 12.8476 | -33.5026 | 0.028262 | 13.7025 | 864004.298 | 1.1574e-06 |  | 0.0079376 | 21.93%
0.0364 | 1018 | 984.6697 |  | 371937.7677 | 12.8265 | -33.3303 | 0.028451 | 13.677 | 842236.6728 | 1.1873e-06 |  | 0.0079488 | 21.84%
0.0366 | 1017 | 983.8466 |  | 364207.4988 | 12.8055 | -33.1534 | 0.028641 | 13.6514 | 821017.4592 | 1.218e-06 |  | 0.0079588 | 21.75%
0.0368 | 1016 | 983.028 |  | 356678.7161 | 12.7846 | -32.972 | 0.028833 | 13.6259 | 800332.8407 | 1.2495e-06 |  | 0.0079675 | 21.65%
0.037 | 1015 | 982.2138 |  | 349345.1154 | 12.7638 | -32.7862 | 0.029025 | 13.6004 | 780169.3487 | 1.2818e-06 |  | 0.0079749 | 21.55%
0.0372 | 1014 | 981.404 |  | 342200.6224 | 12.7431 | -32.596 | 0.029219 | 13.5749 | 760513.8539 | 1.3149e-06 |  | 0.007981 | 21.45%
0.0374 | 1013 | 980.5986 |  | 335239.3828 | 12.7226 | -32.4014 | 0.029414 | 13.5494 | 741353.558 | 1.3489e-06 |  | 0.0079859 | 21.35%
0.0376 | 1012 | 979.7974 |  | 328455.7537 | 12.7022 | -32.2026 | 0.029611 | 13.5239 | 722675.985 | 1.3837e-06 |  | 0.0079894 | 21.25%
0.0378 | 1011 | 979.0005 |  | 321844.2947 | 12.6818 | -31.9995 | 0.029808 | 13.4983 | 704468.9731 | 1.4195e-06 |  | 0.0079916 | 21.14%
0.038 | 1010 | 978.2078 |  | 315399.7595 | 12.6616 | -31.7922 | 0.030007 | 13.4728 | 686720.667 | 1.4562e-06 |  | 0.0079925 | 21.03%
0.0382 | 1009 | 977.4193 |  | 309117.0881 | 12.6415 | -31.5807 | 0.030208 | 13.4473 | 669419.5103 | 1.4938e-06 |  | 0.0079921 | 20.92%
0.0384 | 1008 | 976.6349 |  | 302991.3992 | 12.6215 | -31.3651 | 0.03041 | 13.4218 | 652554.2374 | 1.5324e-06 |  | 0.0079903 | 20.81%
0.0386 | 1007 | 975.8545 |  | 297017.9832 | 12.6015 | -31.1455 | 0.030613 | 13.3963 | 636113.8667 | 1.572e-06 |  | 0.0079872 | 20.69%
0.0388 | 1006 | 975.0782 |  | 291192.2951 | 12.5817 | -30.9218 | 0.030817 | 13.3708 | 620087.6933 | 1.6127e-06 |  | 0.0079828 | 20.57%
0.039 | 1005 | 974.3059 |  | 285509.948 | 12.562 | -30.6941 | 0.031023 | 13.3452 | 604465.282 | 1.6544e-06 |  | 0.0079769 | 20.45%
0.0392 | 1004 | 973.5375 |  | 279966.7068 | 12.5424 | -30.4625 | 0.03123 | 13.3197 | 589236.4603 | 1.6971e-06 |  | 0.0079697 | 20.33%
0.0394 | 1003 | 972.7731 |  | 274558.4822 | 12.5229 | -30.2269 | 0.031439 | 13.2942 | 574391.3122 | 1.741e-06 |  | 0.0079611 | 20.21%
0.0396 | 1002 | 972.0125 |  | 269281.3253 | 12.5035 | -29.9875 | 0.031649 | 13.2687 | 559920.1716 | 1.786e-06 |  | 0.0079511 | 20.08%
0.0398 | 1001 | 971.2557 |  | 264131.4213 | 12.4842 | -29.7443 | 0.03186 | 13.2432 | 545813.6155 | 1.8321e-06 |  | 0.0079397 | 19.95%
0.04 | 1000 | 970.5028 |  | 259105.0854 | 12.465 | -29.4972 | 0.032073 | 13.2177 | 532062.4589 | 1.8795e-06 |  | 0.0079269 | 19.82%
0.0402 | 999 | 969.7536 |  | 254198.7568 | 12.4459 | -29.2464 | 0.032287 | 13.1921 | 518657.7477 | 1.9281e-06 |  | 0.0079127 | 19.68%
0.0404 | 998 | 969.0081 |  | 249408.9943 | 12.4268 | -28.9919 | 0.032503 | 13.1666 | 505590.7536 | 1.9779e-06 |  | 0.007897 | 19.55%
0.0406 | 997 | 968.2663 |  | 244732.472 | 12.4079 | -28.7337 | 0.03272 | 13.1411 | 492852.9682 | 2.029e-06 |  | 0.0078799 | 19.41%
0.0408 | 996 | 967.5281 |  | 240165.9744 | 12.3891 | -28.4719 | 0.032939 | 13.1156 | 480436.0975 | 2.0814e-06 |  | 0.0078614 | 19.27%
0.041 | 995 | 966.7935 |  | 235706.3924 | 12.3703 | -28.2065 | 0.033159 | 13.0901 | 468332.0564 | 2.1352e-06 |  | 0.0078414 | 19.13%
0.0412 | 994 | 966.0626 |  | 231350.7196 | 12.3517 | -27.9374 | 0.03338 | 13.0646 | 456532.9634 | 2.1904e-06 |  | 0.0078199 | 18.98%
0.0414 | 993 | 965.3351 |  | 227096.0478 | 12.3331 | -27.6649 | 0.033603 | 13.039 | 445031.1358 | 2.247e-06 |  | 0.0077969 | 18.83%
0.0416 | 992 | 964.6112 |  | 222939.564 | 12.3147 | -27.3888 | 0.033827 | 13.0135 | 433819.0842 | 2.3051e-06 |  | 0.0077725 | 18.68%
0.0418 | 991 | 963.8907 |  | 218878.5463 | 12.2963 | -27.1093 | 0.034053 | 12.988 | 422889.5081 | 2.3647e-06 |  | 0.0077466 | 18.53%
0.042 | 990 | 963.1737 |  | 214910.3609 | 12.278 | -26.8263 | 0.034281 | 12.9625 | 412235.2907 | 2.4258e-06 |  | 0.0077191 | 18.38%
0.0422 | 989 | 962.4601 |  | 211032.4588 | 12.2598 | -26.5399 | 0.03451 | 12.937 | 401849.4948 | 2.4885e-06 |  | 0.0076901 | 18.22%
0.0424 | 988 | 961.7498 |  | 207242.3725 | 12.2416 | -26.2502 | 0.03474 | 12.9115 | 391725.3578 | 2.5528e-06 |  | 0.0076596 | 18.07%
0.0426 | 987 | 961.0429 |  | 203537.713 | 12.2236 | -25.9571 | 0.034972 | 12.8859 | 381856.2874 | 2.6188e-06 |  | 0.0076276 | 17.91%
0.0428 | 986 | 960.3394 |  | 199916.1673 | 12.2056 | -25.6606 | 0.035206 | 12.8604 | 372235.8574 | 2.6865e-06 |  | 0.007594 | 17.74%
0.043 | 985 | 959.6391 |  | 196375.4953 | 12.1878 | -25.3609 | 0.035441 | 12.8349 | 362857.8038 | 2.7559e-06 |  | 0.0075588 | 17.58%
0.0432 | 984 | 958.942 |  | 192913.5274 | 12.17 | -25.058 | 0.035678 | 12.8094 | 353716.02 | 2.8271e-06 |  | 0.0075221 | 17.41%
0.0434 | 983 | 958.2482 |  | 189528.1618 | 12.1523 | -24.7518 | 0.035916 | 12.7839 | 344804.5536 | 2.9002e-06 |  | 0.0074838 | 17.24%
0.0436 | 982 | 957.5575 |  | 186217.3621 | 12.1347 | -24.4425 | 0.036156 | 12.7584 | 336117.6019 | 2.9751e-06 |  | 0.0074439 | 17.07%
0.0438 | 981 | 956.87 |  | 182979.1552 | 12.1171 | -24.13 | 0.036398 | 12.7328 | 327649.5084 | 3.052e-06 |  | 0.0074024 | 16.9%
0.044 | 980 | 956.1857 |  | 179811.6286 | 12.0997 | -23.8143 | 0.036641 | 12.7073 | 319394.7594 | 3.1309e-06 |  | 0.0073593 | 16.73%
0.0442 | 979 | 955.5044 |  | 176712.929 | 12.0823 | -23.4956 | 0.036885 | 12.6818 | 311347.9798 | 3.2118e-06 |  | 0.0073146 | 16.55%
0.0444 | 978 | 954.8262 |  | 173681.2592 | 12.065 | -23.1738 | 0.037132 | 12.6563 | 303503.9301 | 3.2949e-06 |  | 0.0072682 | 16.37%
0.0446 | 977 | 954.1511 |  | 170714.8773 | 12.0477 | -22.8489 | 0.03738 | 12.6308 | 295857.5027 | 3.38e-06 |  | 0.0072202 | 16.19%
0.0448 | 976 | 953.479 |  | 167812.0937 | 12.0306 | -22.521 | 0.037629 | 12.6053 | 288403.7187 | 3.4674e-06 |  | 0.0071705 | 16.01%
0.045 | 975 | 952.8099 |  | 164971.2702 | 12.0135 | -22.1901 | 0.037881 | 12.5797 | 281137.7248 | 3.557e-06 |  | 0.0071192 | 15.82%
0.0452 | 974 | 952.1437 |  | 162190.8176 | 11.9965 | -21.8563 | 0.038134 | 12.5542 | 274054.7896 | 3.6489e-06 |  | 0.0070662 | 15.63%
0.0454 | 973 | 951.4805 |  | 159469.1942 | 11.9796 | -21.5195 | 0.038389 | 12.5287 | 267150.3013 | 3.7432e-06 |  | 0.0070115 | 15.44%
0.0456 | 972 | 950.8202 |  | 156804.9043 | 11.9628 | -21.1798 | 0.038645 | 12.5032 | 260419.7641 | 3.84e-06 |  | 0.0069551 | 15.25%
0.0458 | 971 | 950.1628 |  | 154196.4966 | 11.946 | -20.8372 | 0.038903 | 12.4777 | 253858.7954 | 3.9392e-06 |  | 0.0068969 | 15.06%
0.046 | 970 | 949.5083 |  | 151642.5626 | 11.9293 | -20.4917 | 0.039163 | 12.4522 | 247463.1233 | 4.041e-06 |  | 0.0068371 | 14.86%
0.0462 | 969 | 948.8566 |  | 149141.7351 | 11.9126 | -20.1434 | 0.039424 | 12.4266 | 241228.5831 | 4.1454e-06 |  | 0.0067755 | 14.67%
0.0464 | 968 | 948.2077 |  | 146692.6872 | 11.8961 | -19.7923 | 0.039688 | 12.4011 | 235151.1154 | 4.2526e-06 |  | 0.0067122 | 14.47%
0.0466 | 967 | 947.5616 |  | 144294.1303 | 11.8796 | -19.4384 | 0.039953 | 12.3756 | 229226.7629 | 4.3625e-06 |  | 0.0066471 | 14.26%
0.0468 | 966 | 946.9183 |  | 141944.8136 | 11.8632 | -19.0817 | 0.04022 | 12.3501 | 223451.668 | 4.4752e-06 |  | 0.0065802 | 14.06%
0.047 | 965 | 946.2777 |  | 139643.5221 | 11.8468 | -18.7223 | 0.040488 | 12.3246 | 217822.0704 | 4.5909e-06 |  | 0.0065116 | 13.85%
0.0472 | 964 | 945.6398 |  | 137389.0761 | 11.8306 | -18.3602 | 0.040759 | 12.2991 | 212334.3044 | 4.7096e-06 |  | 0.0064412 | 13.65%
0.0474 | 963 | 945.0047 |  | 135180.3293 | 11.8144 | -17.9953 | 0.041031 | 12.2735 | 206984.7966 | 4.8313e-06 |  | 0.0063689 | 13.44%
0.0476 | 962 | 944.3722 |  | 133016.1685 | 11.7982 | -17.6278 | 0.041305 | 12.248 | 201770.0639 | 4.9561e-06 |  | 0.0062949 | 13.22%
0.0478 | 961 | 943.7423 |  | 130895.5119 | 11.7821 | -17.2577 | 0.041581 | 12.2225 | 196686.7108 | 5.0842e-06 |  | 0.006219 | 13.01%
0.048 | 960 | 943.1151 |  | 128817.3085 | 11.7661 | -16.8849 | 0.041859 | 12.197 | 191731.4272 | 5.2156e-06 |  | 0.0061413 | 12.79%
0.0482 | 959 | 942.4905 |  | 126780.5367 | 11.7502 | -16.5095 | 0.042138 | 12.1715 | 186900.9865 | 5.3504e-06 |  | 0.0060617 | 12.58%
0.0484 | 958 | 941.8685 |  | 124784.2039 | 11.7343 | -16.1315 | 0.04242 | 12.146 | 182192.2436 | 5.4887e-06 |  | 0.0059802 | 12.36%
0.0486 | 957 | 941.2491 |  | 122827.3448 | 11.7185 | -15.7509 | 0.042703 | 12.1204 | 177602.1323 | 5.6306e-06 |  | 0.0058969 | 12.13%
0.0488 | 956 | 940.6322 |  | 120909.0213 | 11.7028 | -15.3678 | 0.042988 | 12.0949 | 173127.6639 | 5.7761e-06 |  | 0.0058116 | 11.91%
0.049 | 955 | 940.0178 |  | 119028.3214 | 11.6871 | -14.9822 | 0.043275 | 12.0694 | 168765.9249 | 5.9254e-06 |  | 0.0057245 | 11.68%
0.0492 | 954 | 939.4059 |  | 117184.3579 | 11.6715 | -14.5941 | 0.043565 | 12.0439 | 164514.0752 | 6.0785e-06 |  | 0.0056355 | 11.45%
0.0494 | 953 | 938.7965 |  | 115376.2684 | 11.6559 | -14.2035 | 0.043856 | 12.0184 | 160369.3462 | 6.2356e-06 |  | 0.0055445 | 11.22%
0.0496 | 952 | 938.1896 |  | 113603.2138 | 11.6405 | -13.8104 | 0.044148 | 11.9929 | 156329.0391 | 6.3968e-06 |  | 0.0054516 | 10.99%
0.0498 | 951 | 937.5851 |  | 111864.3782 | 11.625 | -13.4149 | 0.044443 | 11.9673 | 152390.5232 | 6.5621e-06 |  | 0.0053567 | 10.76%
0.05 | 950 | 936.983 |  | 110158.9676 | 11.6097 | -13.017 | 0.04474 | 11.9418 | 148551.2339 | 6.7317e-06 |  | 0.0052598 | 10.52%
0.0502 | 949 | 936.3833 |  | 108486.2096 | 11.5944 | -12.6167 | 0.045039 | 11.9163 | 144808.6713 | 6.9057e-06 |  | 0.005161 | 10.28%
0.0504 | 948 | 935.786 |  | 106845.3528 | 11.5791 | -12.214 | 0.04534 | 11.8908 | 141160.3985 | 7.0841e-06 |  | 0.0050602 | 10.04%
0.0506 | 947 | 935.1911 |  | 105235.6657 | 11.5639 | -11.8089 | 0.045643 | 11.8653 | 137604.04 | 7.2672e-06 |  | 0.0049573 | 9.797%
0.0508 | 946 | 934.5986 |  | 103656.4365 | 11.5488 | -11.4014 | 0.045948 | 11.8398 | 134137.2801 | 7.455e-06 |  | 0.0048525 | 9.552%
0.051 | 945 | 934.0083 |  | 102106.9723 | 11.5338 | -10.9917 | 0.046254 | 11.8142 | 130757.8615 | 7.6477e-06 |  | 0.0047456 | 9.305%
0.0512 | 944 | 933.4204 |  | 100586.5988 | 11.5188 | -10.5796 | 0.046563 | 11.7887 | 127463.5836 | 7.8454e-06 |  | 0.0046366 | 9.056%
0.0514 | 943 | 932.8347 |  | 99094.6592 | 11.5038 | -10.1653 | 0.046874 | 11.7632 | 124252.3014 | 8.0481e-06 |  | 0.0045256 | 8.805%
0.0516 | 942 | 932.2514 |  | 97630.5143 | 11.4889 | -9.7486 | 0.047187 | 11.7377 | 121121.9241 | 8.2561e-06 |  | 0.0044125 | 8.551%
0.0518 | 941 | 931.6703 |  | 96193.5416 | 11.4741 | -9.3297 | 0.047503 | 11.7122 | 118070.4132 | 8.4695e-06 |  | 0.0042974 | 8.296%
0.052 | 940 | 931.0914 |  | 94783.1347 | 11.4593 | -8.9086 | 0.04782 | 11.6867 | 115095.7818 | 8.6884e-06 |  | 0.0041801 | 8.039%
0.0522 | 939 | 930.5147 |  | 93398.7031 | 11.4446 | -8.4853 | 0.048139 | 11.6611 | 112196.0929 | 8.913e-06 |  | 0.0040607 | 7.779%
0.0524 | 938 | 929.9403 |  | 92039.6716 | 11.43 | -8.0597 | 0.048461 | 11.6356 | 109369.4587 | 9.1433e-06 |  | 0.0039391 | 7.517%
0.0526 | 937 | 929.368 |  | 90705.4801 | 11.4154 | -7.632 | 0.048785 | 11.6101 | 106614.0383 | 9.3796e-06 |  | 0.0038155 | 7.254%
0.0528 | 936 | 928.798 |  | 89395.5825 | 11.4008 | -7.202 | 0.04911 | 11.5846 | 103928.0379 | 9.622e-06 |  | 0.0036896 | 6.988%
0.053 | 935 | 928.23 |  | 88109.447 | 11.3863 | -6.77 | 0.049438 | 11.5591 | 101309.7082 | 9.8707e-06 |  | 0.0035616 | 6.72%
0.0532 | 934 | 927.6642 |  | 86846.5553 | 11.3719 | -6.3358 | 0.049769 | 11.5336 | 98757.3446 | 1.0126e-05 |  | 0.0034314 | 6.45%
0.0534 | 933 | 927.1006 |  | 85606.4022 | 11.3575 | -5.8994 | 0.050101 | 11.508 | 96269.2849 | 1.0388e-05 |  | 0.003299 | 6.178%
0.0536 | 932 | 926.539 |  | 84388.4956 | 11.3432 | -5.461 | 0.050436 | 11.4825 | 93843.9093 | 1.0656e-05 |  | 0.0031643 | 5.904%
0.0538 | 931 | 925.9795 |  | 83192.3555 | 11.3289 | -5.0205 | 0.050773 | 11.457 | 91479.6383 | 1.0931e-05 |  | 0.0030275 | 5.627%
0.054 | 930 | 925.4221 |  | 82017.5142 | 11.3147 | -4.5779 | 0.051112 | 11.4315 | 89174.9326 | 1.1214e-05 |  | 0.0028883 | 5.349%
0.0542 | 929 | 924.8668 |  | 80863.5155 | 11.3005 | -4.1332 | 0.051453 | 11.406 | 86928.2914 | 1.1504e-05 |  | 0.0027469 | 5.068%
0.0544 | 928 | 924.3135 |  | 79729.915 | 11.2864 | -3.6865 | 0.051797 | 11.3805 | 84738.2519 | 1.1801e-05 |  | 0.0026033 | 4.785%
0.0546 | 927 | 923.7623 |  | 78616.279 | 11.2723 | -3.2377 | 0.052143 | 11.3549 | 82603.3881 | 1.2106e-05 |  | 0.0024573 | 4.501%
0.0548 | 926 | 923.213 |  | 77522.1846 | 11.2583 | -2.787 | 0.052491 | 11.3294 | 80522.3099 | 1.2419e-05 |  | 0.002309 | 4.214%
0.055 | 925 | 922.6658 |  | 76447.2196 | 11.2443 | -2.3342 | 0.052842 | 11.3039 | 78493.6621 | 1.274e-05 |  | 0.0021584 | 3.924%
0.0552 | 924 | 922.1205 |  | 75390.9817 | 11.2304 | -1.8795 | 0.053194 | 11.2784 | 76516.124 | 1.3069e-05 |  | 0.0020055 | 3.633%
0.0554 | 923 | 921.5773 |  | 74353.0786 | 11.2166 | -1.4227 | 0.05355 | 11.2529 | 74588.4077 | 1.3407e-05 |  | 0.0018502 | 3.34%
0.0556 | 922 | 921.0359 |  | 73333.1276 | 11.2028 | -0.96407 | 0.053907 | 11.2274 | 72709.2582 | 1.3753e-05 |  | 0.0016925 | 3.044%
0.0558 | 921 | 920.4966 |  | 72330.7551 | 11.189 | -0.50345 | 0.054268 | 11.2018 | 70877.4518 | 1.4109e-05 |  | 0.0015325 | 2.746%
0.056 | 920 | 919.9591 |  | 71345.597 | 11.1753 | -0.040899 | 0.05463 | 11.1763 | 69091.7958 | 1.4473e-05 |  | 0.00137 | 2.446%
0.0562 | 919 | 919.4236 |  | 70377.2975 | 11.1616 | 0.42357 | 0.054995 | 11.1508 | 67351.1274 | 1.4848e-05 |  | 0.0012051 | 2.144%
0.0564 | 918 | 918.8899 |  | 69425.5099 | 11.148 | 0.88993 | 0.055362 | 11.1253 | 65654.3133 | 1.5231e-05 |  | 0.0010378 | 1.84%
0.0566 | 917 | 918.3582 |  | 68489.8954 | 11.1344 | 1.3582 | 0.055732 | 11.0998 | 64000.2486 | 1.5625e-05 |  | 0.00086802 | 1.534%
0.0568 | 916 | 917.8283 |  | 67570.1235 | 11.1209 | 1.8283 | 0.056104 | 11.0743 | 62387.8562 | 1.6029e-05 |  | 0.00069578 | 1.225%
0.057 | 915 | 917.3003 |  | 66665.8717 | 11.1074 | 2.3003 | 0.056479 | 11.0487 | 60816.0864 | 1.6443e-05 |  | 0.00052105 | 0.9141%
0.0572 | 914 | 916.7742 |  | 65776.8248 | 11.094 | 2.7742 | 0.056856 | 11.0232 | 59283.9155 | 1.6868e-05 |  | 0.00034381 | 0.6011%
0.0574 | 913 | 916.2498 |  | 64902.6755 | 11.0806 | 3.2498 | 0.057236 | 10.9977 | 57790.346 | 1.7304e-05 |  | 0.00016406 | 0.2858%
0.0576 | 912 | 915.7273 |  | 64043.1234 | 11.0673 | 3.7273 | 0.057618 | 10.9722 | 56334.4054 | 1.7751e-05 |  | -1.8235e-05 | -0.03166%
0.0578 | 911 | 915.2067 |  | 63197.8755 | 11.054 | 4.2067 | 0.058003 | 10.9467 | 54915.1457 | 1.821e-05 |  | -0.00020308 | -0.3513%
0.058 | 910 | 914.6878 |  | 62366.6453 | 11.0408 | 4.6878 | 0.05839 | 10.9212 | 53531.6426 | 1.8681e-05 |  | -0.00039049 | -0.6733%
0.0582 | 909 | 914.1707 |  | 61549.1534 | 11.0276 | 5.1707 | 0.05878 | 10.8956 | 52182.9954 | 1.9163e-05 |  | -0.00058049 | -0.9974%
0.0584 | 908 | 913.6553 |  | 60745.1265 | 11.0144 | 5.6553 | 0.059173 | 10.8701 | 50868.3259 | 1.9659e-05 |  | -0.0007731 | -1.324%
0.0586 | 907 | 913.1418 |  | 59954.2979 | 11.0013 | 6.1418 | 0.059568 | 10.8446 | 49586.7781 | 2.0167e-05 |  | -0.00096833 | -1.652%
0.0588 | 906 | 912.63 |  | 59176.407 | 10.9883 | 6.63 | 0.059966 | 10.8191 | 48337.5174 | 2.0688e-05 |  | -0.0011662 | -1.983%
0.059 | 905 | 912.1199 |  | 58411.1993 | 10.9752 | 7.1199 | 0.060367 | 10.7936 | 47119.7306 | 2.1223e-05 |  | -0.0013667 | -2.316%
0.0592 | 904 | 911.6115 |  | 57658.4259 | 10.9623 | 7.6115 | 0.06077 | 10.7681 | 45932.6245 | 2.1771e-05 |  | -0.0015699 | -2.652%
0.0594 | 903 | 911.1049 |  | 56917.8439 | 10.9493 | 8.1049 | 0.061176 | 10.7425 | 44775.4263 | 2.2334e-05 |  | -0.0017758 | -2.99%
0.0596 | 902 | 910.6 |  | 56189.2157 | 10.9365 | 8.6 | 0.061584 | 10.717 | 43647.3825 | 2.2911e-05 |  | -0.0019844 | -3.33%
0.0598 | 901 | 910.0967 |  | 55472.3092 | 10.9236 | 9.0967 | 0.061996 | 10.6915 | 42547.7585 | 2.3503e-05 |  | -0.0021958 | -3.672%
0.06 | 900 | 909.5952 |  | 54766.8977 | 10.9108 | 9.5952 | 0.06241 | 10.666 | 41475.8383 | 2.411e-05 |  | -0.0024098 | -4.016%
0.0605 | 899 | 908.3485 |  | 53052.2164 | 10.879 | 9.3485 | 0.062827 | 10.6405 | 40430.924 | 2.4734e-05 |  | -0.0023267 | -3.846%
0.061 | 898 | 907.1122 |  | 51404.676 | 10.8475 | 9.1122 | 0.063246 | 10.615 | 39412.3352 | 2.5373e-05 |  | -0.0022463 | -3.682%
0.0615 | 897 | 905.8859 |  | 49821.129 | 10.8162 | 8.8859 | 0.063669 | 10.5894 | 38419.4086 | 2.6029e-05 |  | -0.0021687 | -3.526%
0.062 | 896 | 904.6695 |  | 48298.5995 | 10.7851 | 8.6695 | 0.064094 | 10.5639 | 37451.4977 | 2.6701e-05 |  | -0.002094 | -3.377%
0.0625 | 895 | 903.4629 |  | 46834.2724 | 10.7543 | 8.4629 | 0.064522 | 10.5384 | 36507.9723 | 2.7391e-05 |  | -0.0020221 | -3.235%
0.063 | 894 | 902.266 |  | 45425.4834 | 10.7238 | 8.266 | 0.064953 | 10.5129 | 35588.2179 | 2.8099e-05 |  | -0.001953 | -3.1%
0.0635 | 893 | 901.0785 |  | 44069.7102 | 10.6935 | 8.0785 | 0.065387 | 10.4874 | 34691.6358 | 2.8825e-05 |  | -0.0018869 | -2.971%
0.064 | 892 | 899.9003 |  | 42764.5635 | 10.6634 | 7.9003 | 0.065824 | 10.4619 | 33817.6421 | 2.957e-05 |  | -0.0018236 | -2.849%
0.0645 | 891 | 898.7313 |  | 41507.7792 | 10.6336 | 7.7313 | 0.066263 | 10.4363 | 32965.6677 | 3.0335e-05 |  | -0.0017632 | -2.734%
0.065 | 890 | 897.5713 |  | 40297.2108 | 10.604 | 7.5713 | 0.066706 | 10.4108 | 32135.1579 | 3.1119e-05 |  | -0.0017058 | -2.624%
0.0655 | 889 | 896.4201 |  | 39130.8229 | 10.5746 | 7.4201 | 0.067151 | 10.3853 | 31325.5719 | 3.1923e-05 |  | -0.0016514 | -2.521%
0.066 | 888 | 895.2778 |  | 38006.6839 | 10.5455 | 7.2778 | 0.0676 | 10.3598 | 30536.3825 | 3.2748e-05 |  | -0.0015999 | -2.424%
0.0665 | 887 | 894.1441 |  | 36922.9606 | 10.5166 | 7.1441 | 0.068051 | 10.3343 | 29767.0759 | 3.3594e-05 |  | -0.0015514 | -2.333%
0.067 | 886 | 893.0188 |  | 35877.9124 | 10.4878 | 7.0188 | 0.068506 | 10.3088 | 29017.1512 | 3.4462e-05 |  | -0.0015059 | -2.248%
0.0675 | 885 | 891.9019 |  | 34869.8856 | 10.4594 | 6.9019 | 0.068963 | 10.2832 | 28286.1199 | 3.5353e-05 |  | -0.0014635 | -2.168%
0.068 | 884 | 890.7933 |  | 33897.3089 | 10.4311 | 6.7933 | 0.069424 | 10.2577 | 27573.5063 | 3.6267e-05 |  | -0.0014241 | -2.094%
0.0685 | 883 | 889.6928 |  | 32958.6886 | 10.403 | 6.6928 | 0.069888 | 10.2322 | 26878.8461 | 3.7204e-05 |  | -0.0013878 | -2.026%
0.069 | 882 | 888.6003 |  | 32052.6041 | 10.3751 | 6.6003 | 0.070355 | 10.2067 | 26201.6871 | 3.8165e-05 |  | -0.0013545 | -1.963%
0.0695 | 881 | 887.5156 |  | 31177.7039 | 10.3474 | 6.5156 | 0.070824 | 10.1812 | 25541.5885 | 3.9152e-05 |  | -0.0013244 | -1.906%
0.07 | 880 | 886.4388 |  | 30332.7018 | 10.3199 | 6.4388 | 0.071297 | 10.1557 | 24898.1203 | 4.0164e-05 |  | -0.0012975 | -1.854%
0.0705 | 879 | 885.3696 |  | 29516.3736 | 10.2927 | 6.3696 | 0.071774 | 10.1301 | 24270.8636 | 4.1202e-05 |  | -0.0012737 | -1.807%
0.071 | 878 | 884.308 |  | 28727.5529 | 10.2656 | 6.308 | 0.072253 | 10.1046 | 23659.4099 | 4.2266e-05 |  | -0.0012531 | -1.765%
0.0715 | 877 | 883.2538 |  | 27965.1289 | 10.2387 | 6.2538 | 0.072736 | 10.0791 | 23063.3611 | 4.3359e-05 |  | -0.0012356 | -1.728%
0.072 | 876 | 882.2069 |  | 27228.0428 | 10.212 | 6.2069 | 0.073221 | 10.0536 | 22482.3292 | 4.4479e-05 |  | -0.0012214 | -1.696%
0.0725 | 875 | 881.1674 |  | 26515.2853 | 10.1854 | 6.1674 | 0.07371 | 10.0281 | 21915.9357 | 4.5629e-05 |  | -0.0012105 | -1.67%
0.073 | 874 | 880.1349 |  | 25825.8938 | 10.1591 | 6.1349 | 0.074203 | 10.0026 | 21363.8119 | 4.6808e-05 |  | -0.0012028 | -1.648%
0.0735 | 873 | 879.1095 |  | 25158.9501 | 10.1329 | 6.1095 | 0.074698 | 9.977 | 20825.5982 | 4.8018e-05 |  | -0.0011984 | -1.63%
0.074 | 872 | 878.091 |  | 24513.5778 | 10.1069 | 6.091 | 0.075197 | 9.9515 | 20300.9443 | 4.9259e-05 |  | -0.0011973 | -1.618%
0.0745 | 871 | 877.0794 |  | 23888.9406 | 10.0811 | 6.0794 | 0.0757 | 9.926 | 19789.5084 | 5.0532e-05 |  | -0.0011996 | -1.61%
0.075 | 870 | 876.0746 |  | 23284.2397 | 10.0555 | 6.0746 | 0.076205 | 9.9005 | 19290.9576 | 5.1838e-05 |  | -0.0012052 | -1.607%
0.0755 | 869 | 875.0765 |  | 22698.7122 | 10.03 | 6.0765 | 0.076714 | 9.875 | 18804.9673 | 5.3177e-05 |  | -0.0012141 | -1.608%
0.076 | 868 | 874.0849 |  | 22131.6292 | 10.0047 | 6.0849 | 0.077227 | 9.8495 | 18331.2209 | 5.4552e-05 |  | -0.0012265 | -1.614%
0.0765 | 867 | 873.0998 |  | 21582.2939 | 9.9796 | 6.0998 | 0.077742 | 9.8239 | 17869.4101 | 5.5962e-05 |  | -0.0012423 | -1.624%
0.077 | 866 | 872.1212 |  | 21050.0404 | 9.9546 | 6.1212 | 0.078262 | 9.7984 | 17419.2341 | 5.7408e-05 |  | -0.0012615 | -1.638%
0.0775 | 865 | 871.1489 |  | 20534.2317 | 9.9298 | 6.1489 | 0.078784 | 9.7729 | 16980.3998 | 5.8891e-05 |  | -0.0012842 | -1.657%
0.078 | 864 | 870.1828 |  | 20034.2584 | 9.9051 | 6.1828 | 0.07931 | 9.7474 | 16552.6214 | 6.0413e-05 |  | -0.0013104 | -1.68%
0.0785 | 863 | 869.2229 |  | 19549.5376 | 9.8807 | 6.2229 | 0.07984 | 9.7219 | 16135.6205 | 6.1975e-05 |  | -0.0013401 | -1.707%
0.079 | 862 | 868.2691 |  | 19079.5111 | 9.8563 | 6.2691 | 0.080373 | 9.6964 | 15729.1255 | 6.3576e-05 |  | -0.0013734 | -1.738%
0.0795 | 861 | 867.3213 |  | 18623.6448 | 9.8321 | 6.3213 | 0.08091 | 9.6708 | 15332.8716 | 6.5219e-05 |  | -0.0014102 | -1.774%
0.08 | 860 | 866.3795 |  | 18181.4269 | 9.8081 | 6.3795 | 0.081451 | 9.6453 | 14946.6009 | 6.6905e-05 |  | -0.0014506 | -1.813%
0.0805 | 859 | 865.4435 |  | 17752.3673 | 9.7842 | 6.4435 | 0.081995 | 9.6198 | 14570.0619 | 6.8634e-05 |  | -0.0014946 | -1.857%
0.081 | 858 | 864.5133 |  | 17335.9963 | 9.7605 | 6.5133 | 0.082542 | 9.5943 | 14203.0094 | 7.0408e-05 |  | -0.0015422 | -1.904%
0.0815 | 857 | 863.5889 |  | 16931.8639 | 9.7369 | 6.5889 | 0.083094 | 9.5688 | 13845.2044 | 7.2227e-05 |  | -0.0015935 | -1.955%
0.082 | 856 | 862.6701 |  | 16539.5385 | 9.7134 | 6.6701 | 0.083648 | 9.5433 | 13496.4139 | 7.4094e-05 |  | -0.0016485 | -2.01%
0.0825 | 855 | 861.7568 |  | 16158.6063 | 9.6901 | 6.7568 | 0.084207 | 9.5177 | 13156.4108 | 7.6009e-05 |  | -0.0017071 | -2.069%
0.083 | 854 | 860.8491 |  | 15788.6703 | 9.667 | 6.8491 | 0.08477 | 9.4922 | 12824.9737 | 7.7973e-05 |  | -0.0017696 | -2.132%
0.0835 | 853 | 859.9469 |  | 15429.3497 | 9.644 | 6.9469 | 0.085336 | 9.4667 | 12501.8868 | 7.9988e-05 |  | -0.0018357 | -2.198%
0.084 | 852 | 859.05 |  | 15080.2791 | 9.6211 | 7.05 | 0.085906 | 9.4412 | 12186.9397 | 8.2055e-05 |  | -0.0019057 | -2.269%
0.0845 | 851 | 858.1585 |  | 14741.1077 | 9.5983 | 7.1585 | 0.086479 | 9.4157 | 11879.9274 | 8.4176e-05 |  | -0.0019794 | -2.342%
0.085 | 850 | 857.2722 |  | 14411.4985 | 9.5757 | 7.2722 | 0.087057 | 9.3902 | 11580.6499 | 8.6351e-05 |  | -0.002057 | -2.42%
0.0855 | 849 | 856.3911 |  | 14091.1282 | 9.5532 | 7.3911 | 0.087638 | 9.3646 | 11288.9123 | 8.8582e-05 |  | -0.0021384 | -2.501%
0.086 | 848 | 855.5151 |  | 13779.686 | 9.5309 | 7.5151 | 0.088224 | 9.3391 | 11004.5248 | 9.0872e-05 |  | -0.0022237 | -2.586%
0.0865 | 847 | 854.6442 |  | 13476.8732 | 9.5087 | 7.6442 | 0.088813 | 9.3136 | 10727.3022 | 9.322e-05 |  | -0.0023129 | -2.674%
0.087 | 846 | 853.7784 |  | 13182.4031 | 9.4866 | 7.7784 | 0.089406 | 9.2881 | 10457.0638 | 9.5629e-05 |  | -0.0024061 | -2.766%
0.0875 | 845 | 852.9175 |  | 12895.9998 | 9.4646 | 7.9175 | 0.090003 | 9.2626 | 10193.6338 | 9.81e-05 |  | -0.0025032 | -2.861%
0.088 | 844 | 852.0615 |  | 12617.398 | 9.4428 | 8.0615 | 0.090604 | 9.2371 | 9936.8407 | 0.00010064 |  | -0.0026043 | -2.959%
0.0885 | 843 | 851.2103 |  | 12346.3427 | 9.421 | 8.2103 | 0.091209 | 9.2115 | 9686.5171 | 0.00010324 |  | -0.0027094 | -3.062%
0.089 | 842 | 850.364 |  | 12082.5886 | 9.3994 | 8.364 | 0.091819 | 9.186 | 9442.5002 | 0.0001059 |  | -0.0028186 | -3.167%
0.0895 | 841 | 849.5224 |  | 11825.8996 | 9.378 | 8.5224 | 0.092432 | 9.1605 | 9204.6311 | 0.00010864 |  | -0.0029318 | -3.276%
0.09 | 840 | 848.6854 |  | 11576.0487 | 9.3566 | 8.6854 | 0.093049 | 9.135 | 8972.7548 | 0.00011145 |  | -0.0030491 | -3.388%
0.0905 | 839 | 847.8531 |  | 11332.8171 | 9.3354 | 8.8531 | 0.093671 | 9.1095 | 8746.7203 | 0.00011433 |  | -0.0031706 | -3.503%
0.091 | 838 | 847.0254 |  | 11095.9943 | 9.3142 | 9.0254 | 0.094296 | 9.0839 | 8526.3806 | 0.00011728 |  | -0.0032961 | -3.622%
0.0915 | 837 | 846.2023 |  | 10865.3778 | 9.2932 | 9.2023 | 0.094926 | 9.0584 | 8311.5921 | 0.00012031 |  | -0.0034259 | -3.744%
0.092 | 836 | 845.3836 |  | 10640.7721 | 9.2724 | 9.3836 | 0.09556 | 9.0329 | 8102.2149 | 0.00012342 |  | -0.0035599 | -3.869%
0.0925 | 835 | 844.5693 |  | 10421.9893 | 9.2516 | 9.5693 | 0.096198 | 9.0074 | 7898.1128 | 0.00012661 |  | -0.0036981 | -3.998%
0.093 | 834 | 843.7594 |  | 10208.8481 | 9.2309 | 9.7594 | 0.096841 | 8.9819 | 7699.1528 | 0.00012988 |  | -0.0038405 | -4.13%
0.0935 | 833 | 842.9539 |  | 10001.1739 | 9.2104 | 9.9539 | 0.097487 | 8.9564 | 7505.2054 | 0.00013324 |  | -0.0039873 | -4.264%
0.094 | 832 | 842.1527 |  | 9798.7984 | 9.1899 | 10.1527 | 0.098138 | 8.9308 | 7316.1442 | 0.00013668 |  | -0.0041383 | -4.402%
0.0945 | 831 | 841.3557 |  | 9601.5591 | 9.1696 | 10.3557 | 0.098794 | 8.9053 | 7131.8463 | 0.00014022 |  | -0.0042937 | -4.544%
0.095 | 830 | 840.5629 |  | 9409.2998 | 9.1493 | 10.5629 | 0.099454 | 8.8798 | 6952.1916 | 0.00014384 |  | -0.0044535 | -4.688%
0.0955 | 829 | 839.7743 |  | 9221.8692 | 9.1292 | 10.7743 | 0.10012 | 8.8543 | 6777.063 | 0.00014756 |  | -0.0046177 | -4.835%
0.096 | 828 | 838.9898 |  | 9039.122 | 9.1092 | 10.9898 | 0.10079 | 8.8288 | 6606.3467 | 0.00015137 |  | -0.0047863 | -4.986%
0.0965 | 827 | 838.2094 |  | 8860.9175 | 9.0893 | 11.2094 | 0.10146 | 8.8033 | 6439.9313 | 0.00015528 |  | -0.0049594 | -5.139%
0.097 | 826 | 837.433 |  | 8687.1201 | 9.0695 | 11.433 | 0.10214 | 8.7777 | 6277.7086 | 0.00015929 |  | -0.005137 | -5.296%
0.0975 | 825 | 836.6606 |  | 8517.599 | 9.0498 | 11.6606 | 0.10282 | 8.7522 | 6119.5729 | 0.00016341 |  | -0.0053191 | -5.455%
0.098 | 824 | 835.8921 |  | 8352.2279 | 9.0302 | 11.8921 | 0.10351 | 8.7267 | 5965.4213 | 0.00016763 |  | -0.0055058 | -5.618%
0.0985 | 823 | 835.1276 |  | 8190.8847 | 9.0107 | 12.1276 | 0.1042 | 8.7012 | 5815.1534 | 0.00017196 |  | -0.005697 | -5.784%
0.099 | 822 | 834.3669 |  | 8033.4516 | 8.9912 | 12.3669 | 0.10489 | 8.6757 | 5668.6713 | 0.00017641 |  | -0.0058928 | -5.952%
0.0995 | 821 | 833.61 |  | 7879.8149 | 8.9719 | 12.61 | 0.10559 | 8.6502 | 5525.8796 | 0.00018097 |  | -0.0060933 | -6.124%
0.1 | 820 | 832.857 |  | 7729.8645 | 8.9527 | 12.857 | 0.1063 | 8.6246 | 5386.6855 | 0.00018564 |  | -0.0062985 | -6.298%
0.1005 | 819 | 832.1077 |  | 7583.4944 | 8.9336 | 13.1077 | 0.10701 | 8.5991 | 5250.9982 | 0.00019044 |  | -0.0065084 | -6.476%
0.101 | 818 | 831.3621 |  | 7440.6017 | 8.9146 | 13.3621 | 0.10772 | 8.5736 | 5118.7293 | 0.00019536 |  | -0.006723 | -6.656%
0.1015 | 817 | 830.6202 |  | 7301.0873 | 8.8956 | 13.6202 | 0.10844 | 8.5481 | 4989.7929 | 0.00020041 |  | -0.0069424 | -6.84%
0.102 | 816 | 829.8819 |  | 7164.8553 | 8.8768 | 13.8819 | 0.10917 | 8.5226 | 4864.1048 | 0.00020559 |  | -0.0071665 | -7.026%
0.1025 | 815 | 829.1473 |  | 7031.8129 | 8.8581 | 14.1473 | 0.1099 | 8.4971 | 4741.5834 | 0.0002109 |  | -0.0073955 | -7.215%
0.103 | 814 | 828.4162 |  | 6901.8704 | 8.8394 | 14.4162 | 0.11063 | 8.4715 | 4622.1487 | 0.00021635 |  | -0.0076294 | -7.407%
0.1035 | 813 | 827.6887 |  | 6774.9411 | 8.8208 | 14.6887 | 0.11137 | 8.446 | 4505.7231 | 0.00022194 |  | -0.0078682 | -7.602%
0.104 | 812 | 826.9646 |  | 6650.941 | 8.8024 | 14.9646 | 0.11211 | 8.4205 | 4392.2306 | 0.00022767 |  | -0.0081119 | -7.8%
0.1045 | 811 | 826.244 |  | 6529.7889 | 8.784 | 15.244 | 0.11286 | 8.395 | 4281.5975 | 0.00023356 |  | -0.0083606 | -8.001%
0.105 | 810 | 825.5269 |  | 6411.4063 | 8.7657 | 15.5269 | 0.11361 | 8.3695 | 4173.7517 | 0.00023959 |  | -0.0086142 | -8.204%
0.1055 | 809 | 824.8132 |  | 6295.7171 | 8.7475 | 15.8132 | 0.11437 | 8.344 | 4068.6229 | 0.00024578 |  | -0.0088729 | -8.41%
0.106 | 808 | 824.1028 |  | 6182.6477 | 8.7293 | 16.1028 | 0.11514 | 8.3184 | 3966.1428 | 0.00025213 |  | -0.0091366 | -8.619%
0.1065 | 807 | 823.3958 |  | 6072.1269 | 8.7113 | 16.3958 | 0.11591 | 8.2929 | 3866.2445 | 0.00025865 |  | -0.0094055 | -8.831%
0.107 | 806 | 822.6921 |  | 5964.0855 | 8.6933 | 16.6921 | 0.11668 | 8.2674 | 3768.863 | 0.00026533 |  | -0.0096795 | -9.046%
0.1075 | 805 | 821.9917 |  | 5858.4569 | 8.6755 | 16.9917 | 0.11746 | 8.2419 | 3673.935 | 0.00027219 |  | -0.0099586 | -9.264%
0.108 | 804 | 821.2945 |  | 5755.1763 | 8.6577 | 17.2945 | 0.11824 | 8.2164 | 3581.3986 | 0.00027922 |  | -0.010243 | -9.484%
0.1085 | 803 | 820.6006 |  | 5654.1809 | 8.64 | 17.6006 | 0.11903 | 8.1909 | 3491.1935 | 0.00028643 |  | -0.010533 | -9.707%
0.109 | 802 | 819.9098 |  | 5555.41 | 8.6223 | 17.9098 | 0.11983 | 8.1653 | 3403.261 | 0.00029384 |  | -0.010827 | -9.933%
0.1095 | 801 | 819.2222 |  | 5458.8048 | 8.6048 | 18.2222 | 0.12063 | 8.1398 | 3317.544 | 0.00030143 |  | -0.011127 | -10.16%
0.11 | 800 | 818.5377 |  | 5364.3082 | 8.5873 | 18.5377 | 0.12143 | 8.1143 | 3233.9864 | 0.00030922 |  | -0.011433 | -10.39%
0.1112 | 799 | 816.9076 |  | 5145.7921 | 8.5457 | 17.9076 | 0.12224 | 8.0888 | 3152.534 | 0.00031721 |  | -0.011044 | -9.931%
0.1124 | 798 | 815.2949 |  | 4938.3812 | 8.5046 | 17.2949 | 0.12306 | 8.0633 | 3073.1337 | 0.0003254 |  | -0.01066 | -9.484%
0.1136 | 797 | 813.6993 |  | 4741.4016 | 8.4639 | 16.6993 | 0.12388 | 8.0378 | 2995.7338 | 0.00033381 |  | -0.010282 | -9.051%
0.1148 | 796 | 812.1205 |  | 4554.2265 | 8.4236 | 16.1205 | 0.12471 | 8.0122 | 2920.2839 | 0.00034243 |  | -0.0099089 | -8.631%
0.116 | 795 | 810.5582 |  | 4376.273 | 8.3837 | 15.5582 | 0.12554 | 7.9867 | 2846.7349 | 0.00035128 |  | -0.0095416 | -8.226%
0.1172 | 794 | 809.0118 |  | 4206.9984 | 8.3443 | 15.0118 | 0.12638 | 7.9612 | 2775.0389 | 0.00036036 |  | -0.0091798 | -7.833%
0.1184 | 793 | 807.4812 |  | 4045.8969 | 8.3052 | 14.4812 | 0.12722 | 7.9357 | 2705.1492 | 0.00036967 |  | -0.0088237 | -7.452%
0.1196 | 792 | 805.9661 |  | 3892.4969 | 8.2665 | 13.9661 | 0.12807 | 7.9102 | 2637.0203 | 0.00037922 |  | -0.0084731 | -7.085%
0.1208 | 791 | 804.466 |  | 3746.3584 | 8.2283 | 13.466 | 0.12893 | 7.8847 | 2570.6078 | 0.00038901 |  | -0.0081282 | -6.729%
0.122 | 790 | 802.9808 |  | 3607.0707 | 8.1904 | 12.9808 | 0.12979 | 7.8591 | 2505.8685 | 0.00039906 |  | -0.0077891 | -6.384%
0.1232 | 789 | 801.51 |  | 3474.2498 | 8.1528 | 12.51 | 0.13066 | 7.8336 | 2442.7602 | 0.00040937 |  | -0.0074556 | -6.052%
0.1244 | 788 | 800.0536 |  | 3347.5368 | 8.1157 | 12.0536 | 0.13153 | 7.8081 | 2381.2419 | 0.00041995 |  | -0.007128 | -5.73%
0.1256 | 787 | 798.611 |  | 3226.596 | 8.0789 | 11.611 | 0.13241 | 7.7826 | 2321.2735 | 0.0004308 |  | -0.0068061 | -5.419%
0.1268 | 786 | 797.1822 |  | 3111.113 | 8.0424 | 11.1822 | 0.13329 | 7.7571 | 2262.8159 | 0.00044193 |  | -0.0064901 | -5.118%
0.128 | 785 | 795.7668 |  | 3000.7932 | 8.0063 | 10.7668 | 0.13418 | 7.7316 | 2205.8311 | 0.00045334 |  | -0.00618 | -4.828%
0.1292 | 784 | 794.3647 |  | 2895.3607 | 7.9705 | 10.3647 | 0.13508 | 7.706 | 2150.2819 | 0.00046506 |  | -0.0058759 | -4.548%
0.1304 | 783 | 792.9754 |  | 2794.5564 | 7.9351 | 9.9754 | 0.13598 | 7.6805 | 2096.1323 | 0.00047707 |  | -0.0055777 | -4.277%
0.1316 | 782 | 791.5989 |  | 2698.1374 | 7.8999 | 9.5989 | 0.13689 | 7.655 | 2043.3469 | 0.00048939 |  | -0.0052855 | -4.016%
0.1328 | 781 | 790.2348 |  | 2605.8755 | 7.8651 | 9.2348 | 0.1378 | 7.6295 | 1991.8913 | 0.00050204 |  | -0.0049993 | -3.765%
0.134 | 780 | 788.883 |  | 2517.5563 | 7.8306 | 8.883 | 0.13872 | 7.604 | 1941.7322 | 0.000515 |  | -0.0047193 | -3.522%
0.1352 | 779 | 787.5433 |  | 2432.9782 | 7.7965 | 8.5433 | 0.13965 | 7.5785 | 1892.8367 | 0.00052831 |  | -0.0044454 | -3.288%
0.1364 | 778 | 786.2153 |  | 2351.9517 | 7.7626 | 8.2153 | 0.14058 | 7.5529 | 1845.1731 | 0.00054195 |  | -0.0041776 | -3.063%
0.1376 | 777 | 784.899 |  | 2274.2983 | 7.729 | 7.899 | 0.14152 | 7.5274 | 1798.7104 | 0.00055595 |  | -0.0039161 | -2.846%
0.1388 | 776 | 783.5941 |  | 2199.85 | 7.6957 | 7.5941 | 0.14246 | 7.5019 | 1753.4182 | 0.00057031 |  | -0.0036608 | -2.637%
0.14 | 775 | 782.3004 |  | 2128.4484 | 7.6627 | 7.3004 | 0.14341 | 7.4764 | 1709.2671 | 0.00058505 |  | -0.0034118 | -2.437%
0.1412 | 774 | 781.0177 |  | 2059.9444 | 7.6299 | 7.0177 | 0.14437 | 7.4509 | 1666.2283 | 0.00060016 |  | -0.0031692 | -2.244%
0.1424 | 773 | 779.7458 |  | 1994.1972 | 7.5975 | 6.7458 | 0.14533 | 7.4254 | 1624.2739 | 0.00061566 |  | -0.0029329 | -2.06%
0.1436 | 772 | 778.4846 |  | 1931.074 | 7.5653 | 6.4846 | 0.1463 | 7.3998 | 1583.3765 | 0.00063156 |  | -0.002703 | -1.882%
0.1448 | 771 | 777.2339 |  | 1870.4495 | 7.5334 | 6.2339 | 0.14728 | 7.3743 | 1543.5094 | 0.00064787 |  | -0.0024796 | -1.712%
0.146 | 770 | 775.9935 |  | 1812.2053 | 7.5017 | 5.9935 | 0.14826 | 7.3488 | 1504.6467 | 0.00066461 |  | -0.0022627 | -1.55%
0.1472 | 769 | 774.7632 |  | 1756.2294 | 7.4704 | 5.7632 | 0.14925 | 7.3233 | 1466.7631 | 0.00068177 |  | -0.0020524 | -1.394%
0.1484 | 768 | 773.5429 |  | 1702.4162 | 7.4392 | 5.5429 | 0.15025 | 7.2978 | 1429.834 | 0.00069938 |  | -0.0018486 | -1.246%
0.1496 | 767 | 772.3324 |  | 1650.6655 | 7.4083 | 5.3324 | 0.15125 | 7.2723 | 1393.8353 | 0.00071744 |  | -0.0016515 | -1.104%
0.1508 | 766 | 771.1315 |  | 1600.8828 | 7.3777 | 5.1315 | 0.15226 | 7.2467 | 1358.7435 | 0.00073597 |  | -0.001461 | -0.9688%
0.152 | 765 | 769.9401 |  | 1552.9784 | 7.3473 | 4.9401 | 0.15328 | 7.2212 | 1324.5358 | 0.00075498 |  | -0.0012773 | -0.8403%
0.1532 | 764 | 768.7581 |  | 1506.8674 | 7.3171 | 4.7581 | 0.1543 | 7.1957 | 1291.1899 | 0.00077448 |  | -0.0011003 | -0.7182%
0.1544 | 763 | 767.5853 |  | 1462.4694 | 7.2872 | 4.5853 | 0.15533 | 7.1702 | 1258.6842 | 0.00079448 |  | -0.00093014 | -0.6024%
0.1556 | 762 | 766.4215 |  | 1419.7083 | 7.2575 | 4.4215 | 0.15637 | 7.1447 | 1226.9974 | 0.000815 |  | -0.00076683 | -0.4928%
0.1568 | 761 | 765.2667 |  | 1378.5117 | 7.228 | 4.2667 | 0.15741 | 7.1192 | 1196.1089 | 0.00083604 |  | -0.00061042 | -0.3893%
0.158 | 760 | 764.1206 |  | 1338.811 | 7.1988 | 4.1206 | 0.15846 | 7.0936 | 1165.9986 | 0.00085763 |  | -0.00046095 | -0.2917%
0.1592 | 759 | 762.9832 |  | 1300.5412 | 7.1698 | 3.9832 | 0.15952 | 7.0681 | 1136.6469 | 0.00087978 |  | -0.00031847 | -0.2%
0.1604 | 758 | 761.8542 |  | 1263.6406 | 7.141 | 3.8542 | 0.16058 | 7.0426 | 1108.0347 | 0.0009025 |  | -0.00018302 | -0.1141%
0.1616 | 757 | 760.7337 |  | 1228.0503 | 7.1124 | 3.7337 | 0.16165 | 7.0171 | 1080.1433 | 0.0009258 |  | -5.4654e-05 | -0.03382%
0.1628 | 756 | 759.6215 |  | 1193.7148 | 7.084 | 3.6215 | 0.16273 | 6.9916 | 1052.9546 | 0.00094971 |  | 6.6585e-05 | 0.0409%
0.164 | 755 | 758.5173 |  | 1160.5809 | 7.0558 | 3.5173 | 0.16382 | 6.9661 | 1026.451 | 0.00097423 |  | 0.00018065 | 0.1102%
0.1652 | 754 | 757.4213 |  | 1128.5983 | 7.0278 | 3.4213 | 0.16491 | 6.9405 | 1000.615 | 0.00099939 |  | 0.0002875 | 0.174%
0.1664 | 753 | 756.3331 |  | 1097.719 | 7.0001 | 3.3331 | 0.16601 | 6.915 | 975.43 | 0.0010252 |  | 0.00038708 | 0.2326%
0.1676 | 752 | 755.2527 |  | 1067.8975 | 6.9725 | 3.2527 | 0.16712 | 6.8895 | 950.8795 | 0.0010517 |  | 0.00047934 | 0.286%
0.1688 | 751 | 754.18 |  | 1039.0904 | 6.9451 | 3.18 | 0.16824 | 6.864 | 926.9475 | 0.0010788 |  | 0.00056424 | 0.3343%
0.17 | 750 | 753.1148 |  | 1011.2561 | 6.918 | 3.1148 | 0.16936 | 6.8385 | 903.6184 | 0.0011067 |  | 0.00064173 | 0.3775%
0.1712 | 749 | 752.0571 |  | 984.3555 | 6.891 | 3.0571 | 0.17049 | 6.813 | 880.8771 | 0.0011352 |  | 0.00071177 | 0.4158%
0.1724 | 748 | 751.0068 |  | 958.3509 | 6.8642 | 3.0068 | 0.17163 | 6.7874 | 858.7087 | 0.0011645 |  | 0.00077429 | 0.4491%
0.1736 | 747 | 749.9638 |  | 933.2066 | 6.8376 | 2.9638 | 0.17277 | 6.7619 | 837.0989 | 0.0011946 |  | 0.00082926 | 0.4777%
0.1748 | 746 | 748.9279 |  | 908.8885 | 6.8111 | 2.9279 | 0.17392 | 6.7364 | 816.0334 | 0.0012254 |  | 0.00087662 | 0.5015%
0.176 | 745 | 747.899 |  | 885.3639 | 6.7849 | 2.899 | 0.17508 | 6.7109 | 795.4987 | 0.0012571 |  | 0.00091633 | 0.5206%
0.1772 | 744 | 746.8771 |  | 862.602 | 6.7588 | 2.8771 | 0.17625 | 6.6854 | 775.4814 | 0.0012895 |  | 0.00094834 | 0.5352%
0.1784 | 743 | 745.8621 |  | 840.573 | 6.7329 | 2.8621 | 0.17743 | 6.6599 | 755.9683 | 0.0013228 |  | 0.00097259 | 0.5452%
0.1796 | 742 | 744.8538 |  | 819.2486 | 6.7072 | 2.8538 | 0.17861 | 6.6343 | 736.9469 | 0.0013569 |  | 0.00098904 | 0.5507%
0.1808 | 741 | 743.8523 |  | 798.6019 | 6.6816 | 2.8523 | 0.1798 | 6.6088 | 718.4047 | 0.001392 |  | 0.00099763 | 0.5518%
0.182 | 740 | 742.8573 |  | 778.6069 | 6.6562 | 2.8573 | 0.181 | 6.5833 | 700.3297 | 0.0014279 |  | 0.00099831 | 0.5485%
0.1832 | 739 | 741.8688 |  | 759.2391 | 6.631 | 2.8688 | 0.18221 | 6.5578 | 682.71 | 0.0014648 |  | 0.00099104 | 0.541%
0.1844 | 738 | 740.8868 |  | 740.4748 | 6.6059 | 2.8868 | 0.18342 | 6.5323 | 665.5342 | 0.0015026 |  | 0.00097576 | 0.5292%
0.1856 | 737 | 739.9111 |  | 722.2915 | 6.581 | 2.9111 | 0.18465 | 6.5068 | 648.7912 | 0.0015413 |  | 0.00095242 | 0.5132%
0.1868 | 736 | 738.9416 |  | 704.6676 | 6.5563 | 2.9416 | 0.18588 | 6.4812 | 632.47 | 0.0015811 |  | 0.00092097 | 0.493%
0.188 | 735 | 737.9784 |  | 687.5826 | 6.5317 | 2.9784 | 0.18712 | 6.4557 | 616.5599 | 0.0016219 |  | 0.00088136 | 0.4688%
0.1892 | 734 | 737.0212 |  | 671.0165 | 6.5073 | 3.0212 | 0.18837 | 6.4302 | 601.0508 | 0.0016638 |  | 0.00083352 | 0.4406%
0.1904 | 733 | 736.07 |  | 654.9505 | 6.483 | 3.07 | 0.18962 | 6.4047 | 585.9323 | 0.0017067 |  | 0.00077742 | 0.4083%
0.1916 | 732 | 735.1248 |  | 639.3666 | 6.4589 | 3.1248 | 0.19089 | 6.3792 | 571.1948 | 0.0017507 |  | 0.000713 | 0.3721%
0.1928 | 731 | 734.1854 |  | 624.2473 | 6.4349 | 3.1854 | 0.19216 | 6.3537 | 556.8285 | 0.0017959 |  | 0.0006402 | 0.3321%
0.194 | 730 | 733.2519 |  | 609.576 | 6.4111 | 3.2519 | 0.19344 | 6.3281 | 542.8242 | 0.0018422 |  | 0.00055896 | 0.2881%
0.1952 | 729 | 732.324 |  | 595.3368 | 6.3874 | 3.324 | 0.19473 | 6.3026 | 529.1727 | 0.0018897 |  | 0.00046925 | 0.2404%
0.1964 | 728 | 731.4018 |  | 581.5145 | 6.3639 | 3.4018 | 0.19603 | 6.2771 | 515.8651 | 0.0019385 |  | 0.000371 | 0.1889%
0.1976 | 727 | 730.4852 |  | 568.0944 | 6.3405 | 3.4852 | 0.19734 | 6.2516 | 502.8928 | 0.0019885 |  | 0.00026415 | 0.1337%
0.1988 | 726 | 729.5741 |  | 555.0625 | 6.3173 | 3.5741 | 0.19865 | 6.2261 | 490.2474 | 0.0020398 |  | 0.00014866 | 0.07478%
0.2 | 725 | 728.6684 |  | 542.4053 | 6.2942 | 3.6684 | 0.19998 | 6.2006 | 477.9205 | 0.0020924 |  | 2.4463e-05 | 0.01223%
0.2012 | 724 | 727.7682 |  | 530.1098 | 6.2712 | 3.7682 | 0.20131 | 6.175 | 465.9042 | 0.0021464 |  | -0.00010849 | -0.05392%
0.2024 | 723 | 726.8732 |  | 518.1637 | 6.2484 | 3.8732 | 0.20265 | 6.1495 | 454.1906 | 0.0022017 |  | -0.00025026 | -0.1236%
0.2036 | 722 | 725.9835 |  | 506.5551 | 6.2257 | 3.9835 | 0.204 | 6.124 | 442.7721 | 0.0022585 |  | -0.00040089 | -0.1969%
0.2048 | 721 | 725.099 |  | 495.2725 | 6.2031 | 4.099 | 0.20536 | 6.0985 | 431.6413 | 0.0023167 |  | -0.00056046 | -0.2737%
0.206 | 720 | 724.2196 |  | 484.3049 | 6.1806 | 4.2196 | 0.20673 | 6.073 | 420.791 | 0.0023765 |  | -0.000729 | -0.3539%
0.2072 | 719 | 723.3453 |  | 473.6417 | 6.1583 | 4.3453 | 0.20811 | 6.0475 | 410.214 | 0.0024378 |  | -0.00090658 | -0.4375%
0.2084 | 718 | 722.4759 |  | 463.273 | 6.1362 | 4.4759 | 0.20949 | 6.0219 | 399.9035 | 0.0025006 |  | -0.0010933 | -0.5246%
0.2096 | 717 | 721.6116 |  | 453.1887 | 6.1141 | 4.6116 | 0.21089 | 5.9964 | 389.8527 | 0.0025651 |  | -0.0012891 | -0.615%
0.2108 | 716 | 720.7521 |  | 443.3797 | 6.0922 | 4.7521 | 0.21229 | 5.9709 | 380.0552 | 0.0026312 |  | -0.0014941 | -0.7088%
0.212 | 715 | 719.8975 |  | 433.8369 | 6.0704 | 4.8975 | 0.21371 | 5.9454 | 370.5045 | 0.002699 |  | -0.0017085 | -0.8059%
0.2132 | 714 | 719.0476 |  | 424.5517 | 6.0487 | 5.0476 | 0.21513 | 5.9199 | 361.1944 | 0.0027686 |  | -0.0019321 | -0.9062%
0.2144 | 713 | 718.2025 |  | 415.5156 | 6.0271 | 5.2025 | 0.21657 | 5.8944 | 352.1188 | 0.00284 |  | -0.0021651 | -1.01%
0.2156 | 712 | 717.362 |  | 406.7206 | 6.0057 | 5.362 | 0.21801 | 5.8688 | 343.272 | 0.0029131 |  | -0.0024076 | -1.117%
0.2168 | 711 | 716.5262 |  | 398.1591 | 5.9843 | 5.5262 | 0.21946 | 5.8433 | 334.648 | 0.0029882 |  | -0.0026596 | -1.227%
0.218 | 710 | 715.6949 |  | 389.8236 | 5.9631 | 5.6949 | 0.22092 | 5.8178 | 326.2413 | 0.0030652 |  | -0.0029211 | -1.34%
0.2192 | 709 | 714.8682 |  | 381.7069 | 5.942 | 5.8682 | 0.22239 | 5.7923 | 318.0463 | 0.0031442 |  | -0.0031922 | -1.456%
0.2204 | 708 | 714.0459 |  | 373.8022 | 5.921 | 6.0459 | 0.22387 | 5.7668 | 310.0579 | 0.0032252 |  | -0.0034731 | -1.576%
0.2216 | 707 | 713.228 |  | 366.1028 | 5.9002 | 6.228 | 0.22536 | 5.7413 | 302.2707 | 0.0033083 |  | -0.0037637 | -1.698%
0.2228 | 706 | 712.4145 |  | 358.6022 | 5.8794 | 6.4145 | 0.22686 | 5.7157 | 294.6797 | 0.0033935 |  | -0.004064 | -1.824%
0.224 | 705 | 711.6054 |  | 351.2944 | 5.8588 | 6.6054 | 0.22837 | 5.6902 | 287.2799 | 0.0034809 |  | -0.0043743 | -1.953%
0.2252 | 704 | 710.8005 |  | 344.1734 | 5.8382 | 6.8005 | 0.22989 | 5.6647 | 280.0666 | 0.0035706 |  | -0.0046945 | -2.085%
0.2264 | 703 | 709.9998 |  | 337.2334 | 5.8178 | 6.9998 | 0.23142 | 5.6392 | 273.035 | 0.0036625 |  | -0.0050246 | -2.219%
0.2276 | 702 | 709.2033 |  | 330.4689 | 5.7975 | 7.2033 | 0.23296 | 5.6137 | 266.1805 | 0.0037568 |  | -0.0053648 | -2.357%
0.2288 | 701 | 708.411 |  | 323.8747 | 5.7773 | 7.411 | 0.23452 | 5.5882 | 259.4988 | 0.0038536 |  | -0.0057151 | -2.498%
0.23 | 700 | 707.6227 |  | 317.4454 | 5.7572 | 7.6227 | 0.23608 | 5.5626 | 252.9853 | 0.0039528 |  | -0.0060756 | -2.642%
0.2324 | 699 | 706.0584 |  | 305.0625 | 5.7172 | 7.0584 | 0.23765 | 5.5371 | 246.636 | 0.0040546 |  | -0.0052463 | -2.257%
0.2348 | 698 | 704.5099 |  | 293.2825 | 5.6777 | 6.5099 | 0.23923 | 5.5116 | 240.4467 | 0.0041589 |  | -0.0044273 | -1.886%
0.2372 | 697 | 702.9769 |  | 282.0703 | 5.6386 | 5.9769 | 0.24082 | 5.4861 | 234.4133 | 0.004266 |  | -0.0036186 | -1.526%
0.2396 | 696 | 701.4592 |  | 271.3932 | 5.5999 | 5.4592 | 0.24242 | 5.4606 | 228.5318 | 0.0043758 |  | -0.0028204 | -1.177%
0.242 | 695 | 699.9564 |  | 261.2207 | 5.5615 | 4.9564 | 0.24403 | 5.4351 | 222.7986 | 0.0044884 |  | -0.0020326 | -0.8399%
0.2444 | 694 | 698.4682 |  | 251.5243 | 5.5236 | 4.4682 | 0.24566 | 5.4095 | 217.2098 | 0.0046038 |  | -0.0012554 | -0.5137%
0.2468 | 693 | 696.9943 |  | 242.2774 | 5.4859 | 3.9943 | 0.24729 | 5.384 | 211.7618 | 0.0047223 |  | -0.00048876 | -0.198%
0.2492 | 692 | 695.5344 |  | 233.455 | 5.4487 | 3.5344 | 0.24893 | 5.3585 | 206.4511 | 0.0048438 |  | 0.00026719 | 0.1072%
0.2516 | 691 | 694.0883 |  | 225.0339 | 5.4118 | 3.0883 | 0.25059 | 5.333 | 201.2741 | 0.0049683 |  | 0.0010124 | 0.4024%
0.254 | 690 | 692.6558 |  | 216.9923 | 5.3752 | 2.6558 | 0.25225 | 5.3075 | 196.2276 | 0.0050961 |  | 0.0017468 | 0.6877%
0.2564 | 689 | 691.2364 |  | 209.3096 | 5.339 | 2.2364 | 0.25393 | 5.282 | 191.3083 | 0.0052272 |  | 0.0024704 | 0.9635%
0.2588 | 688 | 689.83 |  | 201.9667 | 5.3031 | 1.83 | 0.25562 | 5.2564 | 186.5128 | 0.0053616 |  | 0.003183 | 1.23%
0.2612 | 687 | 688.4364 |  | 194.9457 | 5.2676 | 1.4364 | 0.25732 | 5.2309 | 181.8382 | 0.0054994 |  | 0.0038847 | 1.487%
0.2636 | 686 | 687.0553 |  | 188.2297 | 5.2323 | 1.0553 | 0.25902 | 5.2054 | 177.2814 | 0.0056408 |  | 0.0045753 | 1.736%
0.266 | 685 | 685.6864 |  | 181.8028 | 5.1974 | 0.68638 | 0.26075 | 5.1799 | 172.8393 | 0.0057857 |  | 0.0052548 | 1.975%
0.2684 | 684 | 684.3295 |  | 175.6501 | 5.1628 | 0.32954 | 0.26248 | 5.1544 | 168.5092 | 0.0059344 |  | 0.0059231 | 2.207%
0.2708 | 683 | 682.9845 |  | 169.7577 | 5.1285 | -0.01549 | 0.26422 | 5.1289 | 164.2882 | 0.0060869 |  | 0.0065801 | 2.43%
0.2732 | 682 | 681.6511 |  | 164.1124 | 5.0944 | -0.34892 | 0.26597 | 5.1033 | 160.1735 | 0.0062432 |  | 0.0072259 | 2.645%
0.2756 | 681 | 680.329 |  | 158.7017 | 5.0607 | -0.67095 | 0.26774 | 5.0778 | 156.1625 | 0.0064036 |  | 0.0078603 | 2.852%
0.278 | 680 | 679.0182 |  | 153.5141 | 5.0273 | -0.9818 | 0.26952 | 5.0523 | 152.2525 | 0.006568 |  | 0.0084832 | 3.052%
0.2804 | 679 | 677.7183 |  | 148.5384 | 4.9941 | -1.2817 | 0.27131 | 5.0268 | 148.441 | 0.0067367 |  | 0.0090946 | 3.243%
0.2828 | 678 | 676.4293 |  | 143.7644 | 4.9612 | -1.5707 | 0.27311 | 5.0013 | 144.7256 | 0.0069096 |  | 0.0096945 | 3.428%
0.2852 | 677 | 675.1508 |  | 139.1822 | 4.9286 | -1.8492 | 0.27492 | 4.9758 | 141.1038 | 0.007087 |  | 0.010283 | 3.605%
0.2876 | 676 | 673.8827 |  | 134.7827 | 4.8962 | -2.1173 | 0.27674 | 4.9502 | 137.5732 | 0.0072689 |  | 0.010859 | 3.776%
0.29 | 675 | 672.6249 |  | 130.5571 | 4.8641 | -2.3751 | 0.27858 | 4.9247 | 134.1315 | 0.0074554 |  | 0.011424 | 3.939%
0.2924 | 674 | 671.3772 |  | 126.4971 | 4.8323 | -2.6228 | 0.28042 | 4.8992 | 130.7766 | 0.0076466 |  | 0.011977 | 4.096%
0.2948 | 673 | 670.1393 |  | 122.5951 | 4.8007 | -2.8607 | 0.28228 | 4.8737 | 127.5062 | 0.0078428 |  | 0.012518 | 4.246%
0.2972 | 672 | 668.9112 |  | 118.8436 | 4.7694 | -3.0888 | 0.28415 | 4.8482 | 124.3182 | 0.0080439 |  | 0.013047 | 4.39%
0.2996 | 671 | 667.6926 |  | 115.2357 | 4.7383 | -3.3074 | 0.28604 | 4.8227 | 121.2105 | 0.0082501 |  | 0.013564 | 4.527%
0.302 | 670 | 666.4834 |  | 111.7649 | 4.7074 | -3.5166 | 0.28793 | 4.7971 | 118.1811 | 0.0084616 |  | 0.014069 | 4.659%
0.3044 | 669 | 665.2834 |  | 108.4248 | 4.6768 | -3.7166 | 0.28984 | 4.7716 | 115.228 | 0.0086784 |  | 0.014562 | 4.784%
0.3068 | 668 | 664.0926 |  | 105.2096 | 4.6464 | -3.9074 | 0.29176 | 4.7461 | 112.3494 | 0.0089008 |  | 0.015043 | 4.903%
0.3092 | 667 | 662.9107 |  | 102.1137 | 4.6162 | -4.0893 | 0.29369 | 4.7206 | 109.5432 | 0.0091288 |  | 0.015511 | 5.016%
0.3116 | 666 | 661.7375 |  | 99.1318 | 4.5863 | -4.2625 | 0.29563 | 4.6951 | 106.8078 | 0.0093626 |  | 0.015967 | 5.124%
0.314 | 665 | 660.5731 |  | 96.2588 | 4.5566 | -4.4269 | 0.29759 | 4.6696 | 104.1412 | 0.0096023 |  | 0.01641 | 5.226%
0.3164 | 664 | 659.4171 |  | 93.4901 | 4.5271 | -4.5829 | 0.29956 | 4.644 | 101.5419 | 0.0098482 |  | 0.016841 | 5.323%
0.3188 | 663 | 658.2695 |  | 90.821 | 4.4978 | -4.7305 | 0.30154 | 4.6185 | 99.008 | 0.0101 |  | 0.01726 | 5.414%
0.3212 | 662 | 657.1302 |  | 88.2473 | 4.4687 | -4.8698 | 0.30353 | 4.593 | 96.538 | 0.010359 |  | 0.017666 | 5.5%
0.3236 | 661 | 655.9989 |  | 85.7648 | 4.4399 | -5.0011 | 0.30554 | 4.5675 | 94.1302 | 0.010624 |  | 0.018059 | 5.581%
0.326 | 660 | 654.8757 |  | 83.3698 | 4.4112 | -5.1243 | 0.30756 | 4.542 | 91.7831 | 0.010895 |  | 0.01844 | 5.656%
0.3284 | 659 | 653.7603 |  | 81.0585 | 4.3828 | -5.2397 | 0.30959 | 4.5165 | 89.4951 | 0.011174 |  | 0.018807 | 5.727%
0.3308 | 658 | 652.6526 |  | 78.8274 | 4.3545 | -5.3474 | 0.31164 | 4.4909 | 87.2647 | 0.011459 |  | 0.019162 | 5.793%
0.3332 | 657 | 651.5526 |  | 76.6732 | 4.3264 | -5.4474 | 0.3137 | 4.4654 | 85.0905 | 0.011752 |  | 0.019504 | 5.854%
0.3356 | 656 | 650.46 |  | 74.5927 | 4.2985 | -5.54 | 0.31577 | 4.4399 | 82.9711 | 0.012052 |  | 0.019833 | 5.91%
0.338 | 655 | 649.3748 |  | 72.5829 | 4.2709 | -5.6252 | 0.31785 | 4.4144 | 80.9052 | 0.01236 |  | 0.020149 | 5.961%
0.3404 | 654 | 648.2969 |  | 70.6409 | 4.2434 | -5.7031 | 0.31995 | 4.3889 | 78.8912 | 0.012676 |  | 0.020452 | 6.008%
0.3428 | 653 | 647.2262 |  | 68.7639 | 4.216 | -5.7738 | 0.32206 | 4.3634 | 76.928 | 0.012999 |  | 0.020741 | 6.051%
0.3452 | 652 | 646.1625 |  | 66.9494 | 4.1889 | -5.8375 | 0.32418 | 4.3378 | 75.0143 | 0.013331 |  | 0.021018 | 6.089%
0.3476 | 651 | 645.1057 |  | 65.1948 | 4.1619 | -5.8943 | 0.32632 | 4.3123 | 73.1487 | 0.013671 |  | 0.021281 | 6.122%
0.35 | 650 | 644.0558 |  | 63.4979 | 4.1351 | -5.9442 | 0.32847 | 4.2868 | 71.3302 | 0.014019 |  | 0.02153 | 6.152%
0.3524 | 649 | 643.0127 |  | 61.8562 | 4.1085 | -5.9873 | 0.33063 | 4.2613 | 69.5575 | 0.014377 |  | 0.021767 | 6.177%
0.3548 | 648 | 641.9761 |  | 60.2677 | 4.0821 | -6.0239 | 0.33281 | 4.2358 | 67.8294 | 0.014743 |  | 0.021989 | 6.198%
0.3572 | 647 | 640.9461 |  | 58.7303 | 4.0558 | -6.0539 | 0.335 | 4.2103 | 66.1449 | 0.015118 |  | 0.022199 | 6.215%
0.3596 | 646 | 639.9225 |  | 57.242 | 4.0297 | -6.0775 | 0.33721 | 4.1847 | 64.5028 | 0.015503 |  | 0.022394 | 6.228%
0.362 | 645 | 638.9053 |  | 55.801 | 4.0037 | -6.0947 | 0.33942 | 4.1592 | 62.9021 | 0.015898 |  | 0.022576 | 6.237%
0.3644 | 644 | 637.8944 |  | 54.4054 | 3.9779 | -6.1056 | 0.34166 | 4.1337 | 61.3418 | 0.016302 |  | 0.022745 | 6.242%
0.3668 | 643 | 636.8896 |  | 53.0535 | 3.9523 | -6.1104 | 0.3439 | 4.1082 | 59.8207 | 0.016717 |  | 0.022899 | 6.243%
0.3692 | 642 | 635.8908 |  | 51.7437 | 3.9268 | -6.1092 | 0.34616 | 4.0827 | 58.3379 | 0.017142 |  | 0.02304 | 6.24%
0.3716 | 641 | 634.8981 |  | 50.4745 | 3.9015 | -6.1019 | 0.34843 | 4.0572 | 56.8926 | 0.017577 |  | 0.023167 | 6.234%
0.374 | 640 | 633.9112 |  | 49.2442 | 3.8763 | -6.0888 | 0.35072 | 4.0316 | 55.4836 | 0.018023 |  | 0.02328 | 6.224%
0.3764 | 639 | 632.9302 |  | 48.0515 | 3.8512 | -6.0698 | 0.35302 | 4.0061 | 54.1101 | 0.018481 |  | 0.023379 | 6.211%
0.3788 | 638 | 631.9549 |  | 46.895 | 3.8264 | -6.0451 | 0.35534 | 3.9806 | 52.7712 | 0.01895 |  | 0.023463 | 6.194%
0.3812 | 637 | 630.9852 |  | 45.7734 | 3.8016 | -6.0148 | 0.35767 | 3.9551 | 51.4661 | 0.01943 |  | 0.023534 | 6.174%
0.3836 | 636 | 630.0211 |  | 44.6854 | 3.777 | -5.9789 | 0.36001 | 3.9296 | 50.1938 | 0.019923 |  | 0.023591 | 6.15%
0.386 | 635 | 629.0625 |  | 43.6298 | 3.7526 | -5.9375 | 0.36237 | 3.9041 | 48.9536 | 0.020427 |  | 0.023633 | 6.123%
0.3884 | 634 | 628.1093 |  | 42.6054 | 3.7282 | -5.8907 | 0.36474 | 3.8785 | 47.7447 | 0.020945 |  | 0.023662 | 6.092%
0.3908 | 633 | 627.1615 |  | 41.6112 | 3.704 | -5.8385 | 0.36712 | 3.853 | 46.5662 | 0.021475 |  | 0.023676 | 6.058%
0.3932 | 632 | 626.2189 |  | 40.646 | 3.68 | -5.7811 | 0.36952 | 3.8275 | 45.4173 | 0.022018 |  | 0.023675 | 6.021%
0.3956 | 631 | 625.2814 |  | 39.709 | 3.6561 | -5.7186 | 0.37194 | 3.802 | 44.2975 | 0.022575 |  | 0.02366 | 5.981%
0.398 | 630 | 624.3491 |  | 38.799 | 3.6323 | -5.6509 | 0.37437 | 3.7765 | 43.2058 | 0.023145 |  | 0.023631 | 5.937%
0.4004 | 629 | 623.4218 |  | 37.9151 | 3.6086 | -5.5782 | 0.37681 | 3.751 | 42.1417 | 0.023729 |  | 0.023588 | 5.891%
0.4028 | 628 | 622.4995 |  | 37.0565 | 3.5851 | -5.5005 | 0.37927 | 3.7254 | 41.1043 | 0.024328 |  | 0.023529 | 5.841%
0.4052 | 627 | 621.5821 |  | 36.2222 | 3.5617 | -5.4179 | 0.38174 | 3.6999 | 40.0931 | 0.024942 |  | 0.023457 | 5.789%
0.4076 | 626 | 620.6695 |  | 35.4115 | 3.5384 | -5.3305 | 0.38423 | 3.6744 | 39.1074 | 0.025571 |  | 0.023369 | 5.733%
0.41 | 625 | 619.7617 |  | 34.6235 | 3.5152 | -5.2383 | 0.38673 | 3.6489 | 38.1465 | 0.026215 |  | 0.023267 | 5.675%
0.4124 | 624 | 618.8586 |  | 33.8575 | 3.4922 | -5.1414 | 0.38925 | 3.6234 | 37.2098 | 0.026875 |  | 0.023151 | 5.614%
0.4148 | 623 | 617.9601 |  | 33.1128 | 3.4693 | -5.0399 | 0.39178 | 3.5979 | 36.2967 | 0.027551 |  | 0.02302 | 5.55%
0.4172 | 622 | 617.0662 |  | 32.3886 | 3.4464 | -4.9338 | 0.39433 | 3.5723 | 35.4066 | 0.028243 |  | 0.022874 | 5.483%
0.4196 | 621 | 616.1767 |  | 31.6843 | 3.4237 | -4.8233 | 0.39689 | 3.5468 | 34.539 | 0.028953 |  | 0.022713 | 5.413%
0.422 | 620 | 615.2918 |  | 30.9991 | 3.4012 | -4.7082 | 0.39946 | 3.5213 | 33.6932 | 0.02968 |  | 0.022537 | 5.341%
0.4244 | 619 | 614.4112 |  | 30.3325 | 3.3787 | -4.5888 | 0.40205 | 3.4958 | 32.8687 | 0.030424 |  | 0.022347 | 5.266%
0.4268 | 618 | 613.5349 |  | 29.684 | 3.3563 | -4.4651 | 0.40466 | 3.4703 | 32.065 | 0.031187 |  | 0.022142 | 5.188%
0.4292 | 617 | 612.6629 |  | 29.0527 | 3.3341 | -4.3371 | 0.40728 | 3.4448 | 31.2815 | 0.031968 |  | 0.021922 | 5.108%
0.4316 | 616 | 611.795 |  | 28.4384 | 3.3119 | -4.205 | 0.40991 | 3.4192 | 30.5178 | 0.032768 |  | 0.021687 | 5.025%
0.434 | 615 | 610.9313 |  | 27.8403 | 3.2899 | -4.0687 | 0.41256 | 3.3937 | 29.7733 | 0.033587 |  | 0.021437 | 4.939%
0.4364 | 614 | 610.0717 |  | 27.258 | 3.268 | -3.9283 | 0.41523 | 3.3682 | 29.0476 | 0.034426 |  | 0.021173 | 4.852%
0.4388 | 613 | 609.2162 |  | 26.6909 | 3.2461 | -3.7838 | 0.41791 | 3.3427 | 28.3401 | 0.035286 |  | 0.020893 | 4.761%
0.4412 | 612 | 608.3646 |  | 26.1387 | 3.2244 | -3.6354 | 0.4206 | 3.3172 | 27.6505 | 0.036166 |  | 0.020598 | 4.669%
0.4436 | 611 | 607.5169 |  | 25.6008 | 3.2028 | -3.4831 | 0.42331 | 3.2917 | 26.9782 | 0.037067 |  | 0.020289 | 4.574%
0.446 | 610 | 606.6731 |  | 25.0768 | 3.1812 | -3.3269 | 0.42604 | 3.2661 | 26.3229 | 0.03799 |  | 0.019964 | 4.476%
0.4484 | 609 | 605.8331 |  | 24.5662 | 3.1598 | -3.1669 | 0.42878 | 3.2406 | 25.6841 | 0.038935 |  | 0.019625 | 4.377%
0.4508 | 608 | 604.9968 |  | 24.0686 | 3.1385 | -3.0032 | 0.43153 | 3.2151 | 25.0614 | 0.039902 |  | 0.019271 | 4.275%
0.4532 | 607 | 604.1643 |  | 23.5837 | 3.1172 | -2.8357 | 0.4343 | 3.1896 | 24.4544 | 0.040892 |  | 0.018901 | 4.171%
0.4556 | 606 | 603.3354 |  | 23.1111 | 3.0961 | -2.6646 | 0.43708 | 3.1641 | 23.8626 | 0.041907 |  | 0.018517 | 4.064%
0.458 | 605 | 602.5101 |  | 22.6503 | 3.075 | -2.4899 | 0.43988 | 3.1386 | 23.2858 | 0.042945 |  | 0.018118 | 3.956%
0.4604 | 604 | 601.6883 |  | 22.2011 | 3.0541 | -2.3117 | 0.4427 | 3.113 | 22.7235 | 0.044007 |  | 0.017704 | 3.845%
0.4628 | 603 | 600.8701 |  | 21.763 | 3.0332 | -2.1299 | 0.44553 | 3.0875 | 22.1754 | 0.045095 |  | 0.017275 | 3.733%
0.4652 | 602 | 600.0553 |  | 21.3358 | 3.0124 | -1.9447 | 0.44837 | 3.062 | 21.6411 | 0.046208 |  | 0.016831 | 3.618%
0.4676 | 601 | 599.2439 |  | 20.9191 | 2.9917 | -1.7561 | 0.45123 | 3.0365 | 21.1202 | 0.047348 |  | 0.016372 | 3.501%
0.47 | 600 | 598.4359 |  | 20.5126 | 2.9711 | -1.5641 | 0.4541 | 3.011 | 20.6125 | 0.048514 |  | 0.015898 | 3.383%
0.4731 | 599 | 597.3971 |  | 20.0022 | 2.9446 | -1.6029 | 0.45699 | 2.9855 | 20.1176 | 0.049708 |  | 0.016109 | 3.405%
0.4762 | 598 | 596.3637 |  | 19.5077 | 2.9182 | -1.6363 | 0.45989 | 2.9599 | 19.6351 | 0.050929 |  | 0.016306 | 3.424%
0.4793 | 597 | 595.3356 |  | 19.0285 | 2.892 | -1.6644 | 0.46281 | 2.9344 | 19.1648 | 0.052179 |  | 0.016488 | 3.44%
0.4824 | 596 | 594.3127 |  | 18.564 | 2.8659 | -1.6873 | 0.46574 | 2.9089 | 18.7063 | 0.053458 |  | 0.016655 | 3.453%
0.4855 | 595 | 593.295 |  | 18.1138 | 2.8399 | -1.705 | 0.46869 | 2.8834 | 18.2594 | 0.054766 |  | 0.016808 | 3.462%
0.4886 | 594 | 592.2823 |  | 17.6772 | 2.814 | -1.7177 | 0.47165 | 2.8579 | 17.8238 | 0.056105 |  | 0.016946 | 3.468%
0.4917 | 593 | 591.2745 |  | 17.2538 | 2.7883 | -1.7255 | 0.47463 | 2.8324 | 17.3991 | 0.057474 |  | 0.017069 | 3.471%
0.4948 | 592 | 590.2716 |  | 16.8431 | 2.7627 | -1.7284 | 0.47762 | 2.8068 | 16.9851 | 0.058875 |  | 0.017178 | 3.472%
0.4979 | 591 | 589.2735 |  | 16.4447 | 2.7373 | -1.7265 | 0.48063 | 2.7813 | 16.5816 | 0.060308 |  | 0.017272 | 3.469%
0.501 | 590 | 588.28 |  | 16.0581 | 2.7119 | -1.72 | 0.48365 | 2.7558 | 16.1882 | 0.061773 |  | 0.017352 | 3.463%
0.5041 | 589 | 587.291 |  | 15.6829 | 2.6867 | -1.709 | 0.48668 | 2.7303 | 15.8047 | 0.063272 |  | 0.017417 | 3.455%
0.5072 | 588 | 586.3066 |  | 15.3186 | 2.6616 | -1.6934 | 0.48973 | 2.7048 | 15.4309 | 0.064805 |  | 0.017469 | 3.444%
0.5103 | 587 | 585.3265 |  | 14.965 | 2.6366 | -1.6735 | 0.49279 | 2.6793 | 15.0665 | 0.066372 |  | 0.017506 | 3.43%
0.5134 | 586 | 584.3508 |  | 14.6216 | 2.6117 | -1.6492 | 0.49587 | 2.6537 | 14.7113 | 0.067975 |  | 0.017529 | 3.414%
0.5165 | 585 | 583.3793 |  | 14.2881 | 2.5869 | -1.6207 | 0.49896 | 2.6282 | 14.365 | 0.069613 |  | 0.017538 | 3.396%
0.5196 | 584 | 582.4119 |  | 13.9641 | 2.5622 | -1.5881 | 0.50207 | 2.6027 | 14.0275 | 0.071289 |  | 0.017533 | 3.374%
0.5227 | 583 | 581.4486 |  | 13.6493 | 2.5376 | -1.5514 | 0.50519 | 2.5772 | 13.6985 | 0.073001 |  | 0.017514 | 3.351%
0.5258 | 582 | 580.4892 |  | 13.3434 | 2.5131 | -1.5108 | 0.50832 | 2.5517 | 13.3777 | 0.074751 |  | 0.017482 | 3.325%
0.5289 | 581 | 579.5338 |  | 13.0461 | 2.4887 | -1.4662 | 0.51146 | 2.5262 | 13.0651 | 0.07654 |  | 0.017436 | 3.297%
0.532 | 580 | 578.5821 |  | 12.7571 | 2.4645 | -1.4179 | 0.51462 | 2.5006 | 12.7603 | 0.078368 |  | 0.017376 | 3.266%
0.5351 | 579 | 577.6342 |  | 12.4762 | 2.4403 | -1.3658 | 0.5178 | 2.4751 | 12.4632 | 0.080236 |  | 0.017303 | 3.234%
0.5382 | 578 | 576.69 |  | 12.2029 | 2.4162 | -1.31 | 0.52098 | 2.4496 | 12.1735 | 0.082145 |  | 0.017217 | 3.199%
0.5413 | 577 | 575.7493 |  | 11.9372 | 2.3922 | -1.2507 | 0.52418 | 2.4241 | 11.8912 | 0.084096 |  | 0.017118 | 3.162%
0.5444 | 576 | 574.8121 |  | 11.6788 | 2.3683 | -1.1879 | 0.52739 | 2.3986 | 11.616 | 0.086088 |  | 0.017006 | 3.124%
0.5475 | 575 | 573.8783 |  | 11.4274 | 2.3444 | -1.1217 | 0.53062 | 2.3731 | 11.3477 | 0.088123 |  | 0.016881 | 3.083%
0.5506 | 574 | 572.9479 |  | 11.1827 | 2.3207 | -1.0521 | 0.53386 | 2.3475 | 11.0862 | 0.090202 |  | 0.016744 | 3.041%
0.5537 | 573 | 572.0207 |  | 10.9446 | 2.297 | -0.97933 | 0.53711 | 2.322 | 10.8313 | 0.092325 |  | 0.016594 | 2.997%
0.5568 | 572 | 571.0967 |  | 10.7129 | 2.2735 | -0.90333 | 0.54037 | 2.2965 | 10.5828 | 0.094493 |  | 0.016431 | 2.951%
0.5599 | 571 | 570.1758 |  | 10.4873 | 2.25 | -0.82422 | 0.54364 | 2.271 | 10.3405 | 0.096707 |  | 0.016257 | 2.904%
0.563 | 570 | 569.2579 |  | 10.2677 | 2.2265 | -0.74208 | 0.54693 | 2.2455 | 10.1044 | 0.098967 |  | 0.01607 | 2.854%
0.5661 | 569 | 568.343 |  | 10.0539 | 2.2032 | -0.65698 | 0.55023 | 2.22 | 9.8742 | 0.10127 |  | 0.015872 | 2.804%
0.5692 | 568 | 567.431 |  | 9.8456 | 2.1799 | -0.56899 | 0.55354 | 2.1944 | 9.6498 | 0.10363 |  | 0.015662 | 2.752%
0.5723 | 567 | 566.5218 |  | 9.6427 | 2.1567 | -0.4782 | 0.55686 | 2.1689 | 9.431 | 0.10603 |  | 0.015441 | 2.698%
0.5754 | 566 | 565.6153 |  | 9.4451 | 2.1336 | -0.38466 | 0.56019 | 2.1434 | 9.2178 | 0.10849 |  | 0.015209 | 2.643%
0.5785 | 565 | 564.7115 |  | 9.2526 | 2.1105 | -0.28847 | 0.56353 | 2.1179 | 9.0099 | 0.11099 |  | 0.014965 | 2.587%
0.5816 | 564 | 563.8103 |  | 9.065 | 2.0875 | -0.18968 | 0.56689 | 2.0924 | 8.8073 | 0.11354 |  | 0.014711 | 2.529%
0.5847 | 563 | 562.9116 |  | 8.8821 | 2.0646 | -0.088376 | 0.57025 | 2.0669 | 8.6098 | 0.11615 |  | 0.014447 | 2.471%
0.5878 | 562 | 562.0154 |  | 8.7039 | 2.0417 | 0.015372 | 0.57363 | 2.0413 | 8.4172 | 0.1188 |  | 0.014172 | 2.411%
0.5909 | 561 | 561.1215 |  | 8.5302 | 2.0189 | 0.12149 | 0.57701 | 2.0158 | 8.2296 | 0.12151 |  | 0.013887 | 2.35%
0.594 | 560 | 560.2299 |  | 8.3608 | 1.9962 | 0.22991 | 0.58041 | 1.9903 | 8.0466 | 0.12428 |  | 0.013593 | 2.288%
0.5971 | 559 | 559.3406 |  | 8.1957 | 1.9735 | 0.34056 | 0.58381 | 1.9648 | 7.8682 | 0.12709 |  | 0.013289 | 2.226%
0.6002 | 558 | 558.4534 |  | 8.0346 | 1.9508 | 0.45336 | 0.58722 | 1.9393 | 7.6944 | 0.12996 |  | 0.012976 | 2.162%
0.6033 | 557 | 557.5682 |  | 7.8775 | 1.9283 | 0.56824 | 0.59065 | 1.9138 | 7.5249 | 0.13289 |  | 0.012653 | 2.097%
0.6064 | 556 | 556.6851 |  | 7.7242 | 1.9057 | 0.68514 | 0.59408 | 1.8882 | 7.3597 | 0.13588 |  | 0.012323 | 2.032%
0.6095 | 555 | 555.804 |  | 7.5747 | 1.8832 | 0.80397 | 0.59752 | 1.8627 | 7.1986 | 0.13891 |  | 0.011984 | 1.966%
0.6126 | 554 | 554.9247 |  | 7.4289 | 1.8608 | 0.92467 | 0.60096 | 1.8372 | 7.0417 | 0.14201 |  | 0.011636 | 1.9%
0.6157 | 553 | 554.0472 |  | 7.2865 | 1.8384 | 1.0472 | 0.60442 | 1.8117 | 6.8886 | 0.14517 |  | 0.011282 | 1.832%
0.6188 | 552 | 553.1714 |  | 7.1476 | 1.8161 | 1.1714 | 0.60788 | 1.7862 | 6.7394 | 0.14838 |  | 0.010919 | 1.765%
0.6219 | 551 | 552.2973 |  | 7.012 | 1.7938 | 1.2973 | 0.61135 | 1.7607 | 6.594 | 0.15165 |  | 0.01055 | 1.696%
0.625 | 550 | 551.4247 |  | 6.8796 | 1.7715 | 1.4247 | 0.61483 | 1.7351 | 6.4523 | 0.15498 |  | 0.010174 | 1.628%
0.6281 | 549 | 550.5537 |  | 6.7504 | 1.7493 | 1.5537 | 0.61831 | 1.7096 | 6.3141 | 0.15838 |  | 0.0097915 | 1.559%
0.6312 | 548 | 549.684 |  | 6.6242 | 1.7271 | 1.684 | 0.6218 | 1.6841 | 6.1794 | 0.16183 |  | 0.009403 | 1.49%
0.6343 | 547 | 548.8158 |  | 6.5009 | 1.7049 | 1.8158 | 0.62529 | 1.6586 | 6.0481 | 0.16534 |  | 0.0090089 | 1.42%
0.6374 | 546 | 547.9488 |  | 6.3806 | 1.6828 | 1.9488 | 0.62879 | 1.6331 | 5.9201 | 0.16892 |  | 0.0086095 | 1.351%
0.6405 | 545 | 547.0831 |  | 6.263 | 1.6607 | 2.0831 | 0.63229 | 1.6076 | 5.7953 | 0.17255 |  | 0.0082052 | 1.281%
0.6436 | 544 | 546.2184 |  | 6.1482 | 1.6386 | 2.2184 | 0.6358 | 1.582 | 5.6737 | 0.17625 |  | 0.0077964 | 1.211%
0.6467 | 543 | 545.3549 |  | 6.036 | 1.6166 | 2.3549 | 0.63932 | 1.5565 | 5.5551 | 0.18002 |  | 0.0073835 | 1.142%
0.6498 | 542 | 544.4923 |  | 5.9263 | 1.5946 | 2.4923 | 0.64283 | 1.531 | 5.4395 | 0.18384 |  | 0.0069669 | 1.072%
0.6529 | 541 | 543.6306 |  | 5.8192 | 1.5726 | 2.6306 | 0.64635 | 1.5055 | 5.3268 | 0.18773 |  | 0.006547 | 1.003%
0.656 | 540 | 542.7698 |  | 5.7145 | 1.5506 | 2.7698 | 0.64988 | 1.48 | 5.217 | 0.19168 |  | 0.0061242 | 0.9336%
0.6591 | 539 | 541.9098 |  | 5.6122 | 1.5287 | 2.9098 | 0.6534 | 1.4545 | 5.1099 | 0.1957 |  | 0.005699 | 0.8647%
0.6622 | 538 | 541.0504 |  | 5.5121 | 1.5068 | 3.0504 | 0.65693 | 1.4289 | 5.0056 | 0.19978 |  | 0.0052718 | 0.7961%
0.6653 | 537 | 540.1916 |  | 5.4143 | 1.4849 | 3.1916 | 0.66046 | 1.4034 | 4.9038 | 0.20392 |  | 0.0048431 | 0.728%
0.6684 | 536 | 539.3334 |  | 5.3187 | 1.463 | 3.3334 | 0.66399 | 1.3779 | 4.8047 | 0.20813 |  | 0.0044132 | 0.6603%
0.6715 | 535 | 538.4756 |  | 5.2252 | 1.4411 | 3.4756 | 0.66752 | 1.3524 | 4.708 | 0.2124 |  | 0.0039828 | 0.5931%
0.6746 | 534 | 537.6181 |  | 5.1338 | 1.4192 | 3.6181 | 0.67105 | 1.3269 | 4.6137 | 0.21674 |  | 0.0035521 | 0.5266%
0.6777 | 533 | 536.761 |  | 5.0443 | 1.3973 | 3.761 | 0.67458 | 1.3014 | 4.5219 | 0.22115 |  | 0.0031218 | 0.4606%
0.6808 | 532 | 535.9041 |  | 4.9569 | 1.3755 | 3.9041 | 0.67811 | 1.2758 | 4.4323 | 0.22561 |  | 0.0026923 | 0.3955%
0.6839 | 531 | 535.0472 |  | 4.8713 | 1.3536 | 4.0472 | 0.68164 | 1.2503 | 4.345 | 0.23015 |  | 0.002264 | 0.331%
0.687 | 530 | 534.1905 |  | 4.7876 | 1.3317 | 4.1905 | 0.68516 | 1.2248 | 4.2599 | 0.23475 |  | 0.0018376 | 0.2675%
0.6901 | 529 | 533.3336 |  | 4.7057 | 1.3099 | 4.3336 | 0.68869 | 1.1993 | 4.177 | 0.23941 |  | 0.0014134 | 0.2048%
0.6932 | 528 | 532.4767 |  | 4.6255 | 1.288 | 4.4767 | 0.69221 | 1.1738 | 4.0961 | 0.24413 |  | 0.00099206 | 0.1431%
0.6963 | 527 | 531.6195 |  | 4.5471 | 1.2661 | 4.6195 | 0.69573 | 1.1483 | 4.0173 | 0.24892 |  | 0.00057402 | 0.08244%
0.6994 | 526 | 530.762 |  | 4.4703 | 1.2442 | 4.762 | 0.69924 | 1.1227 | 3.9405 | 0.25378 |  | 0.00015981 | 0.02285%
0.7025 | 525 | 529.9041 |  | 4.3952 | 1.2224 | 4.9041 | 0.70275 | 1.0972 | 3.8656 | 0.25869 |  | -0.00025004 | -0.03559%
0.7056 | 524 | 529.0458 |  | 4.3216 | 1.2005 | 5.0458 | 0.70625 | 1.0717 | 3.7925 | 0.26368 |  | -0.000655 | -0.09283%
0.7087 | 523 | 528.1868 |  | 4.2496 | 1.1785 | 5.1868 | 0.70975 | 1.0462 | 3.7214 | 0.26872 |  | -0.0010545 | -0.1488%
0.7118 | 522 | 527.3272 |  | 4.1791 | 1.1566 | 5.3272 | 0.71325 | 1.0207 | 3.652 | 0.27382 |  | -0.0014481 | -0.2034%
0.7149 | 521 | 526.4668 |  | 4.1101 | 1.1346 | 5.4668 | 0.71674 | 0.99515 | 3.5843 | 0.27899 |  | -0.0018351 | -0.2567%
0.718 | 520 | 525.6055 |  | 4.0425 | 1.1127 | 5.6055 | 0.72022 | 0.96964 | 3.5184 | 0.28422 |  | -0.0022151 | -0.3085%
0.7211 | 519 | 524.7433 |  | 3.9763 | 1.0907 | 5.7433 | 0.72369 | 0.94412 | 3.4541 | 0.28951 |  | -0.0025875 | -0.3588%
0.7242 | 518 | 523.88 |  | 3.9114 | 1.0686 | 5.88 | 0.72715 | 0.9186 | 3.3915 | 0.29486 |  | -0.0029517 | -0.4076%
0.7273 | 517 | 523.0155 |  | 3.8479 | 1.0466 | 6.0155 | 0.73061 | 0.89308 | 3.3304 | 0.30026 |  | -0.0033072 | -0.4547%
0.7304 | 516 | 522.1498 |  | 3.7857 | 1.0245 | 6.1498 | 0.73405 | 0.86757 | 3.2709 | 0.30573 |  | -0.0036534 | -0.5002%
0.7335 | 515 | 521.2827 |  | 3.7247 | 1.0024 | 6.2827 | 0.73749 | 0.84205 | 3.2129 | 0.31125 |  | -0.0039898 | -0.5439%
0.7366 | 514 | 520.414 |  | 3.665 | 0.9802 | 6.414 | 0.74092 | 0.81653 | 3.1563 | 0.31683 |  | -0.0043158 | -0.5859%
0.7397 | 513 | 519.5438 |  | 3.6065 | 0.95799 | 6.5438 | 0.74433 | 0.79102 | 3.1011 | 0.32246 |  | -0.0046308 | -0.626%
0.7428 | 512 | 518.6719 |  | 3.5491 | 0.93575 | 6.6719 | 0.74773 | 0.7655 | 3.0474 | 0.32815 |  | -0.0049343 | -0.6643%
0.7459 | 511 | 517.7981 |  | 3.4929 | 0.91345 | 6.7981 | 0.75113 | 0.73998 | 2.995 | 0.33389 |  | -0.0052257 | -0.7006%
0.749 | 510 | 516.9224 |  | 3.4378 | 0.8911 | 6.9224 | 0.7545 | 0.71447 | 2.9439 | 0.33969 |  | -0.0055045 | -0.7349%
0.7521 | 509 | 516.0446 |  | 3.3838 | 0.86871 | 7.0446 | 0.75787 | 0.68895 | 2.8941 | 0.34553 |  | -0.00577 | -0.7672%
0.7552 | 508 | 515.1645 |  | 3.3309 | 0.84625 | 7.1645 | 0.76122 | 0.66343 | 2.8456 | 0.35142 |  | -0.0060219 | -0.7974%
0.7583 | 507 | 514.2822 |  | 3.279 | 0.82374 | 7.2822 | 0.76456 | 0.63792 | 2.7982 | 0.35737 |  | -0.0062593 | -0.8254%
0.7614 | 506 | 513.3974 |  | 3.2281 | 0.80116 | 7.3974 | 0.76788 | 0.6124 | 2.7521 | 0.36336 |  | -0.0064819 | -0.8513%
0.7645 | 505 | 512.51 |  | 3.1782 | 0.77851 | 7.51 | 0.77119 | 0.58688 | 2.7071 | 0.36939 |  | -0.0066891 | -0.875%
0.7676 | 504 | 511.6199 |  | 3.1293 | 0.7558 | 7.6199 | 0.77448 | 0.56137 | 2.6633 | 0.37547 |  | -0.0068804 | -0.8963%
0.7707 | 503 | 510.7268 |  | 3.0813 | 0.73301 | 7.7268 | 0.77776 | 0.53585 | 2.6206 | 0.38159 |  | -0.0070551 | -0.9154%
0.7738 | 502 | 509.8308 |  | 3.0343 | 0.71015 | 7.8308 | 0.78101 | 0.51033 | 2.5789 | 0.38776 |  | -0.0072127 | -0.9321%
0.7769 | 501 | 508.9315 |  | 2.9881 | 0.6872 | 7.9315 | 0.78425 | 0.48482 | 2.5383 | 0.39396 |  | -0.0073528 | -0.9464%
0.78 | 500 | 508.029 |  | 2.9429 | 0.66417 | 8.029 | 0.78747 | 0.4593 | 2.4988 | 0.4002 |  | -0.0074748 | -0.9583%
0.7822 | 499 | 507.3863 |  | 2.9113 | 0.64778 | 8.3863 | 0.79068 | 0.43378 | 2.4602 | 0.40647 |  | -0.0084781 | -1.084%
0.7844 | 498 | 506.7419 |  | 2.8801 | 0.63133 | 8.7419 | 0.79386 | 0.40827 | 2.4226 | 0.41278 |  | -0.0094623 | -1.206%
0.7866 | 497 | 506.0955 |  | 2.8494 | 0.61484 | 9.0955 | 0.79703 | 0.38275 | 2.3859 | 0.41913 |  | -0.010427 | -1.326%
0.7888 | 496 | 505.4472 |  | 2.819 | 0.5983 | 9.4472 | 0.80017 | 0.35723 | 2.3502 | 0.4255 |  | -0.011371 | -1.442%
0.791 | 495 | 504.7969 |  | 2.7891 | 0.5817 | 9.7969 | 0.80329 | 0.33172 | 2.3153 | 0.4319 |  | -0.012295 | -1.554%
0.7932 | 494 | 504.1446 |  | 2.7595 | 0.56506 | 10.1446 | 0.8064 | 0.3062 | 2.2814 | 0.43833 |  | -0.013198 | -1.664%
0.7954 | 493 | 503.4901 |  | 2.7304 | 0.54836 | 10.4901 | 0.80948 | 0.28068 | 2.2483 | 0.44479 |  | -0.014079 | -1.77%
0.7976 | 492 | 502.8334 |  | 2.7017 | 0.5316 | 10.8334 | 0.81254 | 0.25517 | 2.216 | 0.45126 |  | -0.014938 | -1.873%
0.7998 | 491 | 502.1744 |  | 2.6733 | 0.51478 | 11.1744 | 0.81557 | 0.22965 | 2.1845 | 0.45776 |  | -0.015774 | -1.972%
0.802 | 490 | 501.5131 |  | 2.6453 | 0.49791 | 11.5131 | 0.81859 | 0.20413 | 2.1539 | 0.46428 |  | -0.016588 | -2.068%
0.8042 | 489 | 500.8494 |  | 2.6176 | 0.48097 | 11.8494 | 0.82158 | 0.17862 | 2.124 | 0.47081 |  | -0.017378 | -2.161%
0.8064 | 488 | 500.1831 |  | 2.5904 | 0.46397 | 12.1831 | 0.82454 | 0.1531 | 2.0948 | 0.47736 |  | -0.018144 | -2.25%
0.8086 | 487 | 499.5143 |  | 2.5635 | 0.44691 | 12.5143 | 0.82749 | 0.12758 | 2.0664 | 0.48392 |  | -0.018886 | -2.336%
0.8108 | 486 | 498.8429 |  | 2.5369 | 0.42978 | 12.8429 | 0.8304 | 0.10207 | 2.0388 | 0.4905 |  | -0.019603 | -2.418%
0.813 | 485 | 498.1687 |  | 2.5107 | 0.41257 | 13.1687 | 0.8333 | 0.07655 | 2.0118 | 0.49708 |  | -0.020296 | -2.496%
0.8152 | 484 | 497.4918 |  | 2.4848 | 0.3953 | 13.4918 | 0.83616 | 0.051033 | 1.9855 | 0.50366 |  | -0.020963 | -2.571%
0.8174 | 483 | 496.8119 |  | 2.4593 | 0.37795 | 13.8119 | 0.839 | 0.025517 | 1.9598 | 0.51026 |  | -0.021604 | -2.643%
0.8196 | 482 | 496.129 |  | 2.4341 | 0.36053 | 14.129 | 0.84182 | 0 | 1.9348 | 0.51685 |  | -0.022219 | -2.711%
0.8218 | 481 | 495.4431 |  | 2.4092 | 0.34302 | 14.4431 | 0.84461 | -0.025517 | 1.9104 | 0.52344 |  | -0.022808 | -2.775%
0.824 | 480 | 494.754 |  | 2.3846 | 0.32544 | 14.754 | 0.84737 | -0.051033 | 1.8867 | 0.53003 |  | -0.02337 | -2.836%
0.8262 | 479 | 494.0617 |  | 2.3604 | 0.30777 | 15.0617 | 0.85011 | -0.07655 | 1.8635 | 0.53662 |  | -0.023905 | -2.893%
0.8284 | 478 | 493.3659 |  | 2.3365 | 0.29002 | 15.3659 | 0.85281 | -0.10207 | 1.8409 | 0.5432 |  | -0.024413 | -2.947%
0.8306 | 477 | 492.6668 |  | 2.3128 | 0.27218 | 15.6668 | 0.85549 | -0.12758 | 1.8189 | 0.54978 |  | -0.024893 | -2.997%
0.8328 | 476 | 491.964 |  | 2.2895 | 0.25425 | 15.964 | 0.85814 | -0.1531 | 1.7975 | 0.55634 |  | -0.025345 | -3.043%
0.835 | 475 | 491.2576 |  | 2.2665 | 0.23622 | 16.2576 | 0.86077 | -0.17862 | 1.7766 | 0.56289 |  | -0.025769 | -3.086%
0.8372 | 474 | 490.5474 |  | 2.2437 | 0.2181 | 16.5474 | 0.86336 | -0.20413 | 1.7562 | 0.56942 |  | -0.026165 | -3.125%
0.8394 | 473 | 489.8333 |  | 2.2213 | 0.19988 | 16.8333 | 0.86593 | -0.22965 | 1.7363 | 0.57594 |  | -0.026532 | -3.161%
0.8416 | 472 | 489.1152 |  | 2.1991 | 0.18156 | 17.1152 | 0.86847 | -0.25517 | 1.7169 | 0.58244 |  | -0.02687 | -3.193%
0.8438 | 471 | 488.393 |  | 2.1772 | 0.16313 | 17.393 | 0.87098 | -0.28068 | 1.698 | 0.58891 |  | -0.02718 | -3.221%
0.846 | 470 | 487.6665 |  | 2.1556 | 0.14459 | 17.6665 | 0.87346 | -0.3062 | 1.6796 | 0.59537 |  | -0.02746 | -3.246%
0.8482 | 469 | 486.9356 |  | 2.1342 | 0.12594 | 17.9356 | 0.87591 | -0.33172 | 1.6617 | 0.6018 |  | -0.027711 | -3.267%
0.8504 | 468 | 486.2002 |  | 2.1131 | 0.10717 | 18.2002 | 0.87833 | -0.35723 | 1.6442 | 0.6082 |  | -0.027933 | -3.285%
0.8526 | 467 | 485.4601 |  | 2.0923 | 0.08829 | 18.4601 | 0.88072 | -0.38275 | 1.6272 | 0.61457 |  | -0.028125 | -3.299%
0.8548 | 466 | 484.7152 |  | 2.0717 | 0.069283 | 18.7152 | 0.88309 | -0.40827 | 1.6105 | 0.62091 |  | -0.028287 | -3.309%
0.857 | 465 | 483.9654 |  | 2.0514 | 0.05015 | 18.9654 | 0.88542 | -0.43378 | 1.5943 | 0.62722 |  | -0.02842 | -3.316%
0.8592 | 464 | 483.2104 |  | 2.0314 | 0.030886 | 19.2104 | 0.88772 | -0.4593 | 1.5785 | 0.6335 |  | -0.028523 | -3.32%
0.8614 | 463 | 482.4502 |  | 2.0116 | 0.011487 | 19.4502 | 0.89 | -0.48482 | 1.5631 | 0.63974 |  | -0.028596 | -3.32%
0.8636 | 462 | 481.6845 |  | 1.992 | -0.0080496 | 19.6845 | 0.89224 | -0.51033 | 1.5481 | 0.64594 |  | -0.028639 | -3.316%
0.8658 | 461 | 480.9133 |  | 1.9727 | -0.02773 | 19.9133 | 0.89445 | -0.53585 | 1.5335 | 0.65211 |  | -0.028652 | -3.309%
0.868 | 460 | 480.1362 |  | 1.9536 | -0.047558 | 20.1362 | 0.89663 | -0.56137 | 1.5192 | 0.65823 |  | -0.028635 | -3.299%
0.8702 | 459 | 479.3532 |  | 1.9347 | -0.067538 | 20.3532 | 0.89879 | -0.58688 | 1.5053 | 0.66431 |  | -0.028588 | -3.285%
0.8724 | 458 | 478.564 |  | 1.9161 | -0.087675 | 20.564 | 0.90091 | -0.6124 | 1.4918 | 0.67034 |  | -0.028511 | -3.268%
0.8746 | 457 | 477.7685 |  | 1.8977 | -0.10797 | 20.7685 | 0.903 | -0.63792 | 1.4786 | 0.67633 |  | -0.028404 | -3.248%
0.8768 | 456 | 476.9664 |  | 1.8795 | -0.12844 | 20.9664 | 0.90507 | -0.66343 | 1.4657 | 0.68227 |  | -0.028268 | -3.224%
0.879 | 455 | 476.1574 |  | 1.8615 | -0.14908 | 21.1574 | 0.9071 | -0.68895 | 1.4531 | 0.68817 |  | -0.028101 | -3.197%
0.8812 | 454 | 475.3415 |  | 1.8437 | -0.1699 | 21.3415 | 0.9091 | -0.71447 | 1.4409 | 0.69401 |  | -0.027905 | -3.167%
0.8834 | 453 | 474.5184 |  | 1.8262 | -0.19091 | 21.5184 | 0.91108 | -0.73998 | 1.429 | 0.69981 |  | -0.027679 | -3.133%
0.8856 | 452 | 473.6877 |  | 1.8089 | -0.2121 | 21.6877 | 0.91302 | -0.7655 | 1.4173 | 0.70555 |  | -0.027423 | -3.097%
0.8878 | 451 | 472.8493 |  | 1.7918 | -0.2335 | 21.8493 | 0.91494 | -0.79102 | 1.406 | 0.71124 |  | -0.027138 | -3.057%
0.89 | 450 | 472.0028 |  | 1.7748 | -0.25509 | 22.0028 | 0.91682 | -0.81653 | 1.395 | 0.71687 |  | -0.026823 | -3.014%
0.8922 | 449 | 471.1481 |  | 1.7581 | -0.2769 | 22.1481 | 0.91868 | -0.84205 | 1.3842 | 0.72245 |  | -0.026479
0.8944 | 448 | 470.2848 |  | 1.7416 | -0.29893 | 22.2848 | 0.92051 | -0.86757 | 1.3737 | 0.72797 |  | -0.026106
0.8966 | 447 | 469.4126 |  | 1.7253 | -0.32119 | 22.4126 | 0.9223 | -0.89308 | 1.3634 | 0.73344 |  | -0.025704
0.8988 | 446 | 468.5311 |  | 1.7092 | -0.34368 | 22.5311 | 0.92407 | -0.9186 | 1.3535 | 0.73884 |  | -0.025273
0.901 | 445 | 467.6401 |  | 1.6932 | -0.36642 | 22.6401 | 0.92581 | -0.94412 | 1.3437 | 0.74419 |  | -0.024814
0.9032 | 444 | 466.7392 |  | 1.6775 | -0.38941 | 22.7392 | 0.92753 | -0.96964 | 1.3343 | 0.74948 |  | -0.024325
0.9054 | 443 | 465.828 |  | 1.6619 | -0.41266 | 22.828 | 0.92921 | -0.99515 | 1.325 | 0.75471 |  | -0.023809
0.9076 | 442 | 464.9062 |  | 1.6465 | -0.43618 | 22.9062 | 0.93086 | -1.0207 | 1.316 | 0.75987 |  | -0.023265
0.9098 | 441 | 463.9732 |  | 1.6313 | -0.45998 | 22.9732 | 0.93249 | -1.0462 | 1.3072 | 0.76498 |  | -0.022692
0.912 | 440 | 463.0288 |  | 1.6163 | -0.48408 | 23.0288 | 0.93409 | -1.0717 | 1.2987 | 0.77002 |  | -0.022092
0.9142 | 439 | 462.0723 |  | 1.6014 | -0.50849 | 23.0723 | 0.93566 | -1.0972 | 1.2903 | 0.775 |  | -0.021465
0.9164 | 438 | 461.1035 |  | 1.5867 | -0.53321 | 23.1035 | 0.93721 | -1.1227 | 1.2822 | 0.77992 |  | -0.02081
0.9186 | 437 | 460.1216 |  | 1.5722 | -0.55826 | 23.1216 | 0.93873 | -1.1483 | 1.2743 | 0.78478 |  | -0.020128
0.9208 | 436 | 459.1263 |  | 1.5579 | -0.58366 | 23.1263 | 0.94022 | -1.1738 | 1.2665 | 0.78957 |  | -0.01942
0.923 | 435 | 458.1169 |  | 1.5437 | -0.60942 | 23.1169 | 0.94168 | -1.1993 | 1.259 | 0.79429 |  | -0.018685
0.9252 | 434 | 457.0929 |  | 1.5296 | -0.63555 | 23.0929 | 0.94312 | -1.2248 | 1.2516 | 0.79895 |  | -0.017924
0.9274 | 433 | 456.0535 |  | 1.5158 | -0.66207 | 23.0535 | 0.94454 | -1.2503 | 1.2445 | 0.80355 |  | -0.017136
0.9296 | 432 | 454.9982 |  | 1.5021 | -0.689 | 22.9982 | 0.94592 | -1.2758 | 1.2375 | 0.80808 |  | -0.016324
0.9318 | 431 | 453.9262 |  | 1.4885 | -0.71635 | 22.9262 | 0.94729 | -1.3014 | 1.2307 | 0.81255 |  | -0.015485
0.934 | 430 | 452.8367 |  | 1.4751 | -0.74415 | 22.8367 | 0.94862 | -1.3269 | 1.2241 | 0.81696 |  | -0.014622
0.9362 | 429 | 451.7289 |  | 1.4619 | -0.77242 | 22.7289 | 0.94993 | -1.3524 | 1.2176 | 0.82129 |  | -0.013734
0.9384 | 428 | 450.6019 |  | 1.4488 | -0.80118 | 22.6019 | 0.95122 | -1.3779 | 1.2113 | 0.82557 |  | -0.012821
0.9406 | 427 | 449.4548 |  | 1.4359 | -0.83045 | 22.4548 | 0.95248 | -1.4034 | 1.2051 | 0.82978 |  | -0.011884
0.9428 | 426 | 448.2867 |  | 1.4231 | -0.86025 | 22.2867 | 0.95372 | -1.4289 | 1.1992 | 0.83392 |  | -0.010923
0.945 | 425 | 447.0963 |  | 1.4104 | -0.89063 | 22.0963 | 0.95494 | -1.4545 | 1.1933 | 0.838 |  | -0.009938
0.9472 | 424 | 445.8826 |  | 1.3979 | -0.9216 | 21.8826 | 0.95613 | -1.48 | 1.1876 | 0.84202 |  | -0.0089299
0.9494 | 423 | 444.6443 |  | 1.3855 | -0.95319 | 21.6443 | 0.9573 | -1.5055 | 1.1821 | 0.84597 |  | -0.0078987
0.9516 | 422 | 443.3801 |  | 1.3733 | -0.98545 | 21.3801 | 0.95844 | -1.531 | 1.1767 | 0.84986 |  | -0.0068447
0.9538 | 421 | 442.0885 |  | 1.3612 | -1.0184 | 21.0885 | 0.95957 | -1.5565 | 1.1714 | 0.85368 |  | -0.0057683
0.956 | 420 | 440.7679 |  | 1.3492 | -1.0521 | 20.7679 | 0.96067 | -1.582 | 1.1663 | 0.85745 |  | -0.0046697
0.9582 | 419 | 439.4167 |  | 1.3374 | -1.0866 | 20.4167 | 0.96175 | -1.6076 | 1.1612 | 0.86114 |  | -0.0035493
0.9604 | 418 | 438.0329 |  | 1.3257 | -1.1219 | 20.0329 | 0.96281 | -1.6331 | 1.1564 | 0.86478 |  | -0.0024073
0.9626 | 417 | 436.6146 |  | 1.3141 | -1.1581 | 19.6146 | 0.96384 | -1.6586 | 1.1516 | 0.86836 |  | -0.0012441
0.9648 | 416 | 435.1594 |  | 1.3026 | -1.1952 | 19.1594 | 0.96486 | -1.6841 | 1.147 | 0.87187 |  | -6.005e-05
0.967 | 415 | 433.665 |  | 1.2913 | -1.2333 | 18.665 | 0.96586 | -1.7096 | 1.1424 | 0.87532 |  | 0.0011446
0.9692 | 414 | 432.1287 |  | 1.2801 | -1.2726 | 18.1287 | 0.96683 | -1.7351 | 1.138 | 0.87871 |  | 0.0023696
0.9714 | 413 | 430.5475 |  | 1.269 | -1.3129 | 17.5475 | 0.96779 | -1.7607 | 1.1337 | 0.88205 |  | 0.0036145
0.9736 | 412 | 428.9181 |  | 1.2581 | -1.3545 | 16.9181 | 0.96872 | -1.7862 | 1.1295 | 0.88532 |  | 0.0048791
0.9758 | 411 | 427.2369 |  | 1.2472 | -1.3974 | 16.2369 | 0.96964 | -1.8117 | 1.1255 | 0.88853 |  | 0.006163
0.978 | 410 | 425.4998 |  | 1.2365 | -1.4417 | 15.4998 | 0.97053 | -1.8372 | 1.1215 | 0.89169 |  | 0.007466
0.9802 | 409 | 423.7022 |  | 1.2259 | -1.4876 | 14.7022 | 0.97141 | -1.8627 | 1.1176 | 0.89478 |  | 0.0087877
0.9824 | 408 | 421.839 |  | 1.2154 | -1.5351 | 13.839 | 0.97227 | -1.8882 | 1.1138 | 0.89782 |  | 0.010128
0.9846 | 407 | 419.9044 |  | 1.2051 | -1.5845 | 12.9044 | 0.97311 | -1.9138 | 1.1101 | 0.90081 |  | 0.011486
0.9868 | 406 | 417.8917 |  | 1.1948 | -1.6358 | 11.8917 | 0.97394 | -1.9393 | 1.1065 | 0.90373 |  | 0.012862
0.989 | 405 | 415.7934 |  | 1.1846 | -1.6894 | 10.7934 | 0.97474 | -1.9648 | 1.103 | 0.90661 |  | 0.014256
0.9912 | 404 | 413.6007 |  | 1.1746 | -1.7453 | 9.6007 | 0.97553 | -1.9903 | 1.0996 | 0.90942 |  | 0.015666
0.9934 | 403 | 411.3036 |  | 1.1646 | -1.8039 | 8.3036 | 0.97631 | -2.0158 | 1.0963 | 0.91219 |  | 0.017094
0.9956 | 402 | 408.8902 |  | 1.1548 | -1.8655 | 6.8902 | 0.97706 | -2.0413 | 1.093 | 0.91489 |  | 0.018538
0.9978 | 401 | 406.3465 |  | 1.1451 | -1.9304 | 5.3465 | 0.9778 | -2.0669 | 1.0899 | 0.91755 |  | 0.019999
1 | 20 | 403.6561 |  | 1.1355 | -1.9991 | 383.6561 | 1.0087 | -11.7887 | 0.96741 | 1.0337
1 | 100 | 403.6561 |  | 1.1355 | -1.9991 | 303.6561 | 1.0087 | -9.7474 | 0.96746 | 1.0336
1 | 200 | 403.6561 |  | 1.1355 | -1.9991 | 203.6561 | 1.0085 | -7.1957 | 0.96813 | 1.0329
1 | 300 | 403.6561 |  | 1.1355 | -1.9991 | 103.6561 | 1.0062 | -4.644 | 0.97671 | 1.0239
1 | 400 | 403.6561 |  | 1.1355 | -1.9991 | 3.6561 | 0.97852 | -2.0924 | 1.0868 | 0.92016 |  | 0.021475
[5 empty] | θ | μo | k y,θ
[5 empty] | 1200 | 0.0084705 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 1150 | 0.011816 | 0.01 |  | 18.16%
[5 empty] | 1100 | 0.016483 | 0.02 |  | -17.59%
[5 empty] | 1050 | 0.022992 | 0.03 |  | -23.36%
[5 empty] | 1000 | 0.032073 | 0.04 |  | -19.82%
[5 empty] | 950 | 0.04474 | 0.05 |  | -10.52%
[5 empty] | 900 | 0.06241 | 0.06 |  | 4.016%
[5 empty] | 850 | 0.087057 | 0.085 |  | 2.42%
[5 empty] | 800 | 0.12143 | 0.11 |  | 10.39%
[5 empty] | 750 | 0.16936 | 0.17 |  | -0.3775%
[5 empty] | 700 | 0.23608 | 0.23 |  | 2.642%
[5 empty] | 650 | 0.32847 | 0.35 |  | -6.152%
[5 empty] | 600 | 0.4541 | 0.47 |  | -3.383%
[5 empty] | 550 | 0.61483 | 0.625 |  | -1.628%
[5 empty] | 500 | 0.78747 | 0.78 |  | 0.9583%
[5 empty] | 450 | 0.91682 | 0.89 |  | 3.014%
[5 empty] | 400 | 0.97852 | 1 |  | -2.148%
[12 empty] | θ | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400
[12 empty] | μo | 0.0084705 | 0.011816 | 0.016483 | 0.022992 | 0.032073 | 0.04474 | 0.06241 | 0.087057 | 0.12143 | 0.16936 | 0.23608 | 0.32847 | 0.4541 | 0.61483 | 0.78747 | 0.91682 | 0.97852
[12 empty] | k y,θ | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.085 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.625 | 0.78 | 0.89 | 1
[12 empty] | qs | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0
[12 empty] | k y,q | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.47 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | qs | de 20 a 400ºC |  | 500º | 600º | 700º | 800º | 900º | 1000º | 1100º | 1200º
[12 empty] | k y,q | 1 |  | 0.78 | 0.47 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0
[12 empty] | k y,q | 1 | 0.78 | 0.51 | 0.47 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0
[12 empty] | qs | 400º | 500º | 585º | 600º | 700º | 800º | 900º | 1000º | 1100º | 1200º

## NUEVO
SOPORTE CENTRAL
COMPRESIÓN PURA
DATOS DE ENTRADA
Escenario de incendio
TR.REQ | 90 | [min] | Curva de incendio |  | ESTANDAR
Características geométricas
Perfil | Luz [cm] | h [mm] | tw [mm] | b [mm] | tf [mm] | d [mm] |  | Iy [cm4] | Iz [cm4]
HEB 140 | 450 | 140 | 7 | 140 | 12 | 92 |  | 1509 | 550
|  | A [cm²] | Am[m²/m] | WELy [cm3] | WELz [cm3] | WPLy [cm3] | WPLz [cm3] | iy [cm] | iz [cm]
|  | 43 | 0.805 | 215.6 | 78.5 | 245.4 | 119.8 | 5.93 | 3.58
Características mecánicas
Acero | fy [Mpa] | fu [Mpa] | c [J/kgºK] | ρ [kg/m³] | E [Mpa] |  | MÉTODO DE CÁLCULO VÁLIDO
S275 | 275 | 430 | 600 | 7850 | 210000 |  | PARA SECCIONES TIPO 1 y 2
Acciones y solicitaciones
Sustentación | Gk [kN/m²] | Q k,1 [kN/m²] | Tipo | Nt [Kn] | Nc [Kn] | My [Kn.m] | Mz [Kn.m] | Vy [Kn] | Vz [Kn]
2 | 3.9 | 2 | 2 |  | 200
CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN
CLASE | 1
CÁLCULO DE ESBELTECES
Esbeltez mecánica |  |  |  | 87.9888
Tracción |  |  |  | 125.6983 |  | 87.9888 |  | 1 | 1
Longitud |  |  |  | 450 |  | 315 |  | 2 | 0.7
Radio de giro mínimo |  |  |  | 3.58 |  | 0.7 |  | 3 | 0.5
[8 empty] | 4 | 2
Esbeltez de Euler |  |  |  | 86.8147
Esbeltez adimensional |  |  |  | 1.0135
Esbeltez reducida |  |  |  | NO PROCEDE POR NO ESTAR SOLICITADO A FLEXION
FACTOR DE REDUCCIÓN DE LAS ACCIONES
γ G | γ Q,1 | Ψ 1,1
1.35 | 1.5 | 0.3 |  | Residencial/Administrativo: 0,3 |  |  | Reunión/Comercial: 0,6
|  |  |  | Almacén: 0,8 |  |  | Cubiertas: 0
| ηfi | 0.54446
TEMPERATURA CRÍTICA DEL ELEMENTO
Valor mínimo del factor de reducción k y,θ |  |  |  | 0.24424 | >0,013
Temperatura crítica (dominio temperatura) θcr |  |  |  | 698.5653 | [ºC]
|  | 252.1463 | 5.526
Temperatura crítica (dominio resistencia) θcr |  |  |  | 694 | [ºC]
Temperatura crítica del elemento θcr |  |  |  | 694 | [ºC]
TRACCIÓN PURA |  | k y,θ | 0 |  |  |  | 1 | 0
COMPRESIÓN PURA | [6 empty] | 2 | 0.24424
Esbeltez adimensional corregida |  |  |  | 1.2162 |  |  | 3 | 0
Fi |  |  |  | 1.605 |  |  | 4 | 0
alfa |  |  |  | 0.60087 |  |  | 5 | 0
Factor de reducción por pandeo |  |  |  | 0.37703 | ≤1 |  | 6 | 0
|  | k y,θ | 0.24424 |  |  |  | 7 | 0.29309
FLEXIÓN PURA
Módulo Y | 245.4 | k | 0
Módulo Z | 119.8 | k | 0
|  | k y,θ | 0
CORTANTE PURO
Area de cortante Y |  | 0.00098 | Resistencia plástica cortante Y [kN] |  |  | 141.4508 | k | 0
Area de cortante Z |  | 0.00332 | Resistencia plástica cortante Z [kN] |  |  | 479.2007 | k | 0
|  | k y,θ | 0
FLEXION SIMPLE
Ro Y | 0 |  | 1-roy | 1 |  |  | k | 0
Ro Z | 0 |  | 1-roz | 1 |  |  | k | 0
|  | k y,θ | 0
FLEXOTRACCIÓN
Ntfi | Myfi | Mzfi | Vyfi | Vzfi
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kN - kN.m]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kp - kp.cm]
A [cm²] | Wy.1-roy | Wz.1-roz
43 | 245.4 | 119.8 |  |  | 0
3476422290
|  | k y,θ | 0
a | b | c | d | e | f
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | k y,θ | 0
FLEXOCOMPRESIÓN
Ncfi | Myfi | Mzfi | Vyfi | Vzfi
108.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kN - kN.m]
10889.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kp - kp.cm]
A [cm²] | Wy.1-roy | Wz.1-roz | Xfi | A.Xfi/1,2
43 | 245.4 | 119.8 | 0.37703 | 13.5103 | 320133430.127
1092265961.0603
|  | k y,θ | 0.29309
a | b | c | d | e | f
10889.2922 | 37153.2683 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | k y,θ | 0.29309
TEMPERATURA DEL ACERO NO PROTEGIDO
Am[m²/m] | V [m³/m] | Am / V [m-1] | Φ | εf | εm | σ [W/m² ºK] | αc [W/m² ºK]
0.805 | 0.0043 | 187.2093 | 1 | 1 | 0.5 | 5.67e-06 | 25 | CURVA NOMINAL ESTANDAR
>10 m-1
ΔT=5 s | 3.9747e-05
t (min) | θg [ºc] | θS [ºc] | [7 empty] | t (s) | θs [ºc] | h net,r [W/m²] | h net,c [W/m²] | h net [W/m²] | Δθ [ºc]
0 | 20 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
0.083333 | 96.5378 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 5 | 20 | 31973.388 | 1913.4455 | 33886.8335 | 6.7345
0.16667 | 146.952 | 26.7345 | VALIDO | [6 empty] | 10 | 26.7345 | 65293.9261 | 3005.4364 | 68299.3625 | 13.5735
0.25 | 184.6068 | 40.3081 | VALIDO | [6 empty] | 15 | 40.3081 | 96997.4625 | 3607.469 | 100604.9315 | 19.9938
0.33333 | 214.6736 | 60.3019 | VALIDO | [6 empty] | 20 | 60.3019 | 125363.6589 | 3859.2937 | 129222.9526 | 25.6813
0.41667 | 239.7036 | 85.9831 | VALIDO | [6 empty] | 25 | 85.9831 | 148811.4688 | 3843.0119 | 152654.4807 | 30.3379
0.5 | 261.1447 | 116.3211 | VALIDO | [6 empty] | 30 | 116.3211 | 165644.3615 | 3620.5891 | 169264.9506 | 33.639
0.58333 | 279.898 | 149.9601 | VALIDO | [6 empty] | 35 | 149.9601 | 174201.3375 | 3248.448 | 177449.7855 | 35.2657
0.66667 | 296.5632 | 185.2258 | VALIDO | [6 empty] | 40 | 185.2258 | 173357.4641 | 2783.4344 | 176140.8985 | 35.0055
0.75 | 311.5588 | 220.2313 | VALIDO | [6 empty] | 45 | 220.2313 | 163242.9565 | 2283.1876 | 165526.1441 | 32.896
0.83333 | 325.1893 | 253.1273 | VALIDO | [6 empty] | 50 | 253.1273 | 145772.4263 | 1801.5488 | 147573.975 | 29.3283
0.91667 | 337.6825 | 282.4556 | VALIDO | [6 empty] | 55 | 282.4556 | 124421.8121 | 1380.6722 | 125802.4843 | 25.0015
1 | 349.2137 | 307.4571 | VALIDO | [6 empty] | 60 | 307.4571 | 103088.8458 | 1043.9151 | 104132.7609 | 20.6949
1.0833 | 359.9205 | 328.152 | VALIDO | [6 empty] | 65 | 328.152 | 84689.4482 | 794.2122 | 85483.6604 | 16.9887
1.1667 | 369.913 | 345.1407 | VALIDO | [6 empty] | 70 | 345.1407 | 70446.1586 | 619.3071 | 71065.4656 | 14.1233
1.25 | 379.2805 | 359.2639 | VALIDO | [6 empty] | 75 | 359.2639 | 60154.0587 | 500.4136 | 60654.4722 | 12.0542
1.3333 | 388.0966 | 371.3182 | VALIDO | [6 empty] | 80 | 371.3182 | 52916.7377 | 419.462 | 53336.1997 | 10.5998
1.4167 | 396.4228 | 381.918 | VALIDO | [6 empty] | 85 | 381.918 | 47762.3283 | 362.6195 | 48124.9477 | 9.5642
1.5 | 404.3105 | 391.4821 | VALIDO | [6 empty] | 90 | 391.4821 | 43932.7638 | 320.7079 | 44253.4716 | 8.7948
1.5833 | 411.8036 | 400.2769 | VALIDO | [6 empty] | 95 | 400.2769 | 40929.4395 | 288.1674 | 41217.607 | 8.1914
1.6667 | 418.9398 | 408.4683 | VALIDO | [6 empty] | 100 | 408.4683 | 38455.1469 | 261.7866 | 38716.9334 | 7.6944
1.75 | 425.7515 | 416.1628 | VALIDO | [6 empty] | 105 | 416.1628 | 36340.5999 | 239.7179 | 36580.3178 | 7.2698
1.8333 | 432.2669 | 423.4326 | VALIDO | [6 empty] | 110 | 423.4326 | 34488.8601 | 220.8583 | 34709.7184 | 6.8981
1.9167 | 438.5108 | 430.3307 | VALIDO | [6 empty] | 115 | 430.3307 | 32841.4368 | 204.5037 | 33045.9405 | 6.5674
2 | 444.5049 | 436.8981 | VALIDO | [6 empty] | 120 | 436.8981 | 31360.0582 | 190.1699 | 31550.2281 | 6.2702
2.0833 | 450.2683 | 443.1682 | VALIDO | [6 empty] | 125 | 443.1682 | 30017.5525 | 177.5023 | 30195.0548 | 6.0008
2.1667 | 455.8183 | 449.1691 | VALIDO | [6 empty] | 130 | 449.1691 | 28793.377 | 166.23 | 28959.607 | 5.7553
2.25 | 461.17 | 454.9244 | VALIDO | [6 empty] | 135 | 454.9244 | 27671.3409 | 156.1396 | 27827.4805 | 5.5303
2.3333 | 466.3371 | 460.4547 | VALIDO | [6 empty] | 140 | 460.4547 | 26638.3403 | 147.0595 | 26785.3998 | 5.3232
2.4167 | 471.332 | 465.778 | VALIDO | [6 empty] | 145 | 465.778 | 25683.5769 | 138.8501 | 25822.427 | 5.1318
2.5 | 476.1657 | 470.9098 | VALIDO | [6 empty] | 150 | 470.9098 | 24798.0333 | 131.3964 | 24929.4297 | 4.9544
2.5833 | 480.8483 | 475.8642 | VALIDO | [6 empty] | 155 | 475.8642 | 23974.098 | 124.6025 | 24098.7005 | 4.7893
2.6667 | 485.389 | 480.6535 | VALIDO | [6 empty] | 160 | 480.6535 | 23205.2872 | 118.388 | 23323.6752 | 4.6353
2.75 | 489.7961 | 485.2887 | VALIDO | [6 empty] | 165 | 485.2887 | 22486.0343 | 112.6849 | 22598.7192 | 4.4912
2.8333 | 494.0773 | 489.7799 | VALIDO | [6 empty] | 170 | 489.7799 | 21811.5263 | 107.4353 | 21918.9616 | 4.3561
2.9167 | 498.2396 | 494.136 | VALIDO | [6 empty] | 175 | 494.136 | 21177.5759 | 102.5895 | 21280.1654 | 4.2291
3 | 502.2893 | 498.3651 | VALIDO | [6 empty] | 180 | 498.3651 | 20580.5194 | 98.1049 | 20678.6243 | 4.1096
3.0833 | 506.2325 | 502.4747 | VALIDO | [6 empty] | 185 | 502.4747 | 20017.1349 | 93.9443 | 20111.0792 | 3.9968
3.1667 | 510.0745 | 506.4715 | VALIDO | [6 empty] | 190 | 506.4715 | 19484.5755 | 90.0756 | 19574.6511 | 3.8902
3.25 | 513.8205 | 510.3617 | VALIDO | [6 empty] | 195 | 510.3617 | 18980.315 | 86.4705 | 19066.7855 | 3.7893
3.3333 | 517.4751 | 514.1509 | VALIDO | [6 empty] | 200 | 514.1509 | 18502.1025 | 83.1044 | 18585.2069 | 3.6935
3.4167 | 521.0427 | 517.8445 | VALIDO | [6 empty] | 205 | 517.8445 | 18047.9254 | 79.9553 | 18127.8808 | 3.6027
3.5 | 524.5273 | 521.4471 | VALIDO | [6 empty] | 210 | 521.4471 | 17615.9777 | 77.0041 | 17692.9818 | 3.5162
3.5833 | 527.9327 | 524.9634 | VALIDO | [6 empty] | 215 | 524.9634 | 17204.6337 | 74.2335 | 17278.8672 | 3.4339
3.6667 | 531.2624 | 528.3973 | VALIDO | [6 empty] | 220 | 528.3973 | 16812.4253 | 71.6284 | 16884.0537 | 3.3555
3.75 | 534.5198 | 531.7528 | VALIDO | [6 empty] | 225 | 531.7528 | 16438.0236 | 69.1751 | 16507.1987 | 3.2806
3.8333 | 537.7078 | 535.0334 | VALIDO | [6 empty] | 230 | 535.0334 | 16080.2219 | 66.8614 | 16147.0833 | 3.209
3.9167 | 540.8294 | 538.2424 | VALIDO | [6 empty] | 235 | 538.2424 | 15737.922 | 64.6764 | 15802.5983 | 3.1405
4 | 543.8873 | 541.3829 | VALIDO | [6 empty] | 240 | 541.3829 | 15410.122 | 62.6101 | 15472.732 | 3.075
4.0833 | 546.884 | 544.4579 | VALIDO | [6 empty] | 245 | 544.4579 | 15095.9058 | 60.6537 | 15156.5595 | 3.0122
4.1667 | 549.822 | 547.47 | VALIDO | [6 empty] | 250 | 547.47 | 14794.4342 | 58.799 | 14853.2333 | 2.9519
4.25 | 552.7035 | 550.4219 | VALIDO | [6 empty] | 255 | 550.4219 | 14504.9365 | 57.0389 | 14561.9754 | 2.894
4.3333 | 555.5306 | 553.3159 | VALIDO | [6 empty] | 260 | 553.3159 | 14226.7038 | 55.3665 | 14282.0703 | 2.8384
4.4167 | 558.3053 | 556.1543 | VALIDO | [6 empty] | 265 | 556.1543 | 13959.0827 | 53.776 | 14012.8587 | 2.7849
4.5 | 561.0296 | 558.9391 | VALIDO | [6 empty] | 270 | 558.9391 | 13701.4702 | 52.2616 | 13753.7319 | 2.7334
4.5833 | 563.7052 | 561.6725 | VALIDO | [6 empty] | 275 | 561.6725 | 13453.3085 | 50.8185 | 13504.127 | 2.6838
4.6667 | 566.3339 | 564.3562 | VALIDO | [6 empty] | 280 | 564.3562 | 13214.0811 | 49.4419 | 13263.5229 | 2.6359
4.75 | 568.9173 | 566.9922 | VALIDO | [6 empty] | 285 | 566.9922 | 12983.3086 | 48.1276 | 13031.4362 | 2.5898
4.8333 | 571.4569 | 569.582 | VALIDO | [6 empty] | 290 | 569.582 | 12760.546 | 46.8717 | 12807.4177 | 2.5453
4.9167 | 573.9541 | 572.1273 | VALIDO | [6 empty] | 295 | 572.1273 | 12545.3791 | 45.6706 | 12591.0497 | 2.5023
5 | 576.4104 | 574.6296 | VALIDO | [6 empty] | 300 | 574.6296 | 12337.4222 | 44.521 | 12381.9432 | 2.4607
5.0833 | 578.8271 | 577.0903 | VALIDO | [6 empty] | 305 | 577.0903 | 12136.3153 | 43.4198 | 12179.7351 | 2.4206
5.1667 | 581.2055 | 579.5109 | VALIDO | [6 empty] | 310 | 579.5109 | 11941.7224 | 42.3642 | 11984.0866 | 2.3817
5.25 | 583.5466 | 581.8926 | VALIDO | [6 empty] | 315 | 581.8926 | 11753.3292 | 41.3517 | 11794.6808 | 2.344
5.3333 | 585.8518 | 584.2366 | VALIDO | [6 empty] | 320 | 584.2366 | 11570.8415 | 40.3797 | 11611.2212 | 2.3076
5.4167 | 588.122 | 586.5441 | VALIDO | [6 empty] | 325 | 586.5441 | 11393.9837 | 39.4459 | 11433.4296 | 2.2722
5.5 | 590.3583 | 588.8164 | VALIDO | [6 empty] | 330 | 588.8164 | 11222.497 | 38.5484 | 11261.0454 | 2.238
5.5833 | 592.5618 | 591.0544 | VALIDO | [6 empty] | 335 | 591.0544 | 11056.1384 | 37.6852 | 11093.8236 | 2.2047
5.6667 | 594.7333 | 593.2591 | VALIDO | [6 empty] | 340 | 593.2591 | 10894.6797 | 36.8544 | 10931.5341 | 2.1725
5.75 | 596.8738 | 595.4316 | VALIDO | [6 empty] | 345 | 595.4316 | 10737.9058 | 36.0544 | 10773.9602 | 2.1412
5.8333 | 598.9841 | 597.5728 | VALIDO | [6 empty] | 350 | 597.5728 | 10585.6144 | 35.2835 | 10620.8979 | 2.1108
5.9167 | 601.0651 | 599.6835 | VALIDO | [6 empty] | 355 | 599.6835 | 10437.6144 | 34.5403 | 10472.1548 | 2.0812
6 | 603.1176 | 601.7647 | VALIDO | [6 empty] | 360 | 601.7647 | 10293.7259 | 33.8235 | 10327.5494 | 2.0525
6.0833 | 605.1424 | 603.8172 | VALIDO | [6 empty] | 365 | 603.8172 | 10153.7786 | 33.1316 | 10186.9103 | 2.0245
6.1667 | 607.1402 | 605.8417 | VALIDO | [6 empty] | 370 | 605.8417 | 10017.6119 | 32.4636 | 10050.0755 | 1.9973
6.25 | 609.1117 | 607.839 | VALIDO | [6 empty] | 375 | 607.839 | 9885.0735 | 31.8182 | 9916.8917 | 1.9708
6.3333 | 611.0576 | 609.8098 | VALIDO | [6 empty] | 380 | 609.8098 | 9756.0195 | 31.1945 | 9787.2139 | 1.9451
6.4167 | 612.9785 | 611.7549 | VALIDO | [6 empty] | 385 | 611.7549 | 9630.3134 | 30.5913 | 9660.9046 | 1.92
6.5 | 614.8752 | 613.6749 | VALIDO | [6 empty] | 390 | 613.6749 | 9507.8258 | 30.0077 | 9537.8336 | 1.8955
6.5833 | 616.7481 | 615.5704 | VALIDO | [6 empty] | 395 | 615.5704 | 9388.4341 | 29.4429 | 9417.877 | 1.8717
6.6667 | 618.5979 | 617.442 | VALIDO | [6 empty] | 400 | 617.442 | 9272.0216 | 28.8961 | 9300.9177 | 1.8484
6.75 | 620.4251 | 619.2905 | VALIDO | [6 empty] | 405 | 619.2905 | 9158.4776 | 28.3663 | 9186.8439 | 1.8258
6.8333 | 622.2303 | 621.1162 | VALIDO | [6 empty] | 410 | 621.1162 | 9047.6968 | 27.853 | 9075.5497 | 1.8036
6.9167 | 624.0141 | 622.9199 | VALIDO | [6 empty] | 415 | 622.9199 | 8939.579 | 27.3553 | 8966.9343 | 1.7821
7 | 625.7768 | 624.7019 | VALIDO | [6 empty] | 420 | 624.7019 | 8834.0288 | 26.8726 | 8860.9014 | 1.761
7.0833 | 627.5191 | 626.4629 | VALIDO | [6 empty] | 425 | 626.4629 | 8730.9555 | 26.4043 | 8757.3598 | 1.7404
7.1667 | 629.2413 | 628.2033 | VALIDO | [6 empty] | 430 | 628.2033 | 8630.2724 | 25.9497 | 8656.2221 | 1.7203
7.25 | 630.9439 | 629.9236 | VALIDO | [6 empty] | 435 | 629.9236 | 8531.8969 | 25.5084 | 8557.4053 | 1.7007
7.3333 | 632.6275 | 631.6243 | VALIDO | [6 empty] | 440 | 631.6243 | 8435.7502 | 25.0798 | 8460.8299 | 1.6815
7.4167 | 634.2923 | 633.3057 | VALIDO | [6 empty] | 445 | 633.3057 | 8341.757 | 24.6633 | 8366.4203 | 1.6627
7.5 | 635.9388 | 634.9685 | VALIDO | [6 empty] | 450 | 634.9685 | 8249.8456 | 24.2585 | 8274.1041 | 1.6444
7.5833 | 637.5674 | 636.6128 | VALIDO | [6 empty] | 455 | 636.6128 | 8159.9472 | 23.865 | 8183.8122 | 1.6264
7.6667 | 639.1785 | 638.2392 | VALIDO | [6 empty] | 460 | 638.2392 | 8071.996 | 23.4822 | 8095.4783 | 1.6089
7.75 | 640.7725 | 639.8481 | VALIDO | [6 empty] | 465 | 639.8481 | 7985.9293 | 23.1099 | 8009.0392 | 1.5917
7.8333 | 642.3497 | 641.4398 | VALIDO | [6 empty] | 470 | 641.4398 | 7901.6869 | 22.7475 | 7924.4344 | 1.5749
7.9167 | 643.9104 | 643.0146 | VALIDO | [6 empty] | 475 | 643.0146 | 7819.2111 | 22.3947 | 7841.6059 | 1.5584
8 | 645.4551 | 644.5731 | VALIDO | [6 empty] | 480 | 644.5731 | 7738.4468 | 22.0512 | 7760.498 | 1.5423
8.0833 | 646.984 | 646.1153 | VALIDO | [6 empty] | 485 | 646.1153 | 7659.3409 | 21.7166 | 7681.0575 | 1.5265
8.1667 | 648.4975 | 647.6419 | VALIDO | [6 empty] | 490 | 647.6419 | 7581.8428 | 21.3907 | 7603.2334 | 1.511
8.25 | 649.9958 | 649.1529 | VALIDO | [6 empty] | 495 | 649.1529 | 7505.9036 | 21.073 | 7526.9766 | 1.4959
8.3333 | 651.4793 | 650.6488 | VALIDO | [6 empty] | 500 | 650.6488 | 7431.4768 | 20.7633 | 7452.2401 | 1.481
8.4167 | 652.9482 | 652.1298 | VALIDO | [6 empty] | 505 | 652.1298 | 7358.5174 | 20.4613 | 7378.9787 | 1.4665
8.5 | 654.4029 | 653.5963 | VALIDO | [6 empty] | 510 | 653.5963 | 7286.9822 | 20.1668 | 7307.1489 | 1.4522
8.5833 | 655.8436 | 655.0485 | VALIDO | [6 empty] | 515 | 655.0485 | 7216.8298 | 19.8794 | 7236.7092 | 1.4382
8.6667 | 657.2706 | 656.4867 | VALIDO | [6 empty] | 520 | 656.4867 | 7148.0204 | 19.599 | 7167.6194 | 1.4245
8.75 | 658.6841 | 657.9111 | VALIDO | [6 empty] | 525 | 657.9111 | 7080.5156 | 19.3253 | 7099.8409 | 1.411
8.8333 | 660.0844 | 659.3221 | VALIDO | [6 empty] | 530 | 659.3221 | 7014.2786 | 19.0581 | 7033.3367 | 1.3978
8.9167 | 661.4718 | 660.7199 | VALIDO | [6 empty] | 535 | 660.7199 | 6949.2739 | 18.7972 | 6968.071 | 1.3848
9 | 662.8464 | 662.1047 | VALIDO | [6 empty] | 540 | 662.1047 | 6885.4672 | 18.5423 | 6904.0095 | 1.3721
9.0833 | 664.2085 | 663.4768 | VALIDO | [6 empty] | 545 | 663.4768 | 6822.8257 | 18.2933 | 6841.119 | 1.3596
9.1667 | 665.5583 | 664.8363 | VALIDO | [6 empty] | 550 | 664.8363 | 6761.3176 | 18.0499 | 6779.3676 | 1.3473
9.25 | 666.8961 | 666.1837 | VALIDO | [6 empty] | 555 | 666.1837 | 6700.9124 | 17.8121 | 6718.7245 | 1.3353
9.3333 | 668.2221 | 667.5189 | VALIDO | [6 empty] | 560 | 667.5189 | 6641.5805 | 17.5796 | 6659.1601 | 1.3234
9.4167 | 669.5364 | 668.8423 | VALIDO | [6 empty] | 565 | 668.8423 | 6583.2936 | 17.3522 | 6600.6458 | 1.3118
9.5 | 670.8393 | 670.1541 | VALIDO | [6 empty] | 570 | 670.1541 | 6526.0241 | 17.1299 | 6543.154 | 1.3004
9.5833 | 672.131 | 671.4545 | VALIDO | [6 empty] | 575 | 671.4545 | 6469.7457 | 16.9124 | 6486.658 | 1.2891
9.6667 | 673.4116 | 672.7436 | VALIDO | [6 empty] | 580 | 672.7436 | 6414.4326 | 16.6996 | 6431.1322 | 1.2781
9.75 | 674.6813 | 674.0217 | VALIDO | [6 empty] | 585 | 674.0217 | 6360.0603 | 16.4913 | 6376.5516 | 1.2673
9.8333 | 675.9404 | 675.2889 | VALIDO | [6 empty] | 590 | 675.2889 | 6306.6048 | 16.2874 | 6322.8922 | 1.2566
9.9167 | 677.189 | 676.5455 | VALIDO | [6 empty] | 595 | 676.5455 | 6254.0431 | 16.0879 | 6270.131 | 1.2461
10 | 678.4273 | 677.7916 | VALIDO | [6 empty] | 600 | 677.7916 | 6202.3529 | 15.8925 | 6218.2454 | 1.2358
10.0833 | 679.6555 | 679.0274 | VALIDO | [6 empty] | 605 | 679.0274 | 6151.5127 | 15.7011 | 6167.2138 | 1.2256
10.1667 | 680.8736 | 680.2531 | VALIDO | [6 empty] | 610 | 680.2531 | 6101.5016 | 15.5137 | 6117.0153 | 1.2157
10.25 | 682.0819 | 681.4687 | VALIDO | [6 empty] | 615 | 681.4687 | 6052.2994 | 15.3301 | 6067.6295 | 1.2059
10.3333 | 683.2806 | 682.6746 | VALIDO | [6 empty] | 620 | 682.6746 | 6003.8866 | 15.1501 | 6019.0368 | 1.1962
10.4167 | 684.4697 | 683.8708 | VALIDO | [6 empty] | 625 | 683.8708 | 5956.2444 | 14.9738 | 5971.2182 | 1.1867
10.5 | 685.6495 | 685.0575 | VALIDO | [6 empty] | 630 | 685.0575 | 5909.3544 | 14.801 | 5924.1553 | 1.1773
10.5833 | 686.8201 | 686.2348 | VALIDO | [6 empty] | 635 | 686.2348 | 5863.1989 | 14.6315 | 5877.8304 | 1.1681
10.6667 | 687.9816 | 687.403 | VALIDO | [6 empty] | 640 | 687.403 | 5817.7607 | 14.4654 | 5832.2261 | 1.1591
10.75 | 689.1341 | 688.562 | VALIDO | [6 empty] | 645 | 688.562 | 5773.0233 | 14.3025 | 5787.3258 | 1.1501
10.8333 | 690.2779 | 689.7122 | VALIDO | [6 empty] | 650 | 689.7122 | 5728.9704 | 14.1427 | 5743.1131 | 1.1414
10.9167 | 691.413 | 690.8536 | VALIDO | [6 empty] | 655 | 690.8536 | 5685.5866 | 13.9859 | 5699.5725 | 1.1327
11 | 692.5396 | 691.9863 | VALIDO | [6 empty] | 660 | 691.9863 | 5642.8565 | 13.8321 | 5656.6886 | 1.1242
11.0833 | 693.6577 | 693.1105 | VALIDO | [6 empty] | 665 | 693.1105 | 5600.7655 | 13.6812 | 5614.4467 | 1.1158
11.1667 | 694.7676 | 694.2262 | VALIDO | [6 empty] | 670 | 694.2262 | 5559.2993 | 13.5331 | 5572.8325 | 1.1075
11.25 | 695.8693 | 695.3338 | VALIDO | [6 empty] | 675 | 695.3338 | 5518.4442 | 13.3878 | 5531.8319 | 1.0994
11.3333 | 696.9629 | 696.4331 | VALIDO | [6 empty] | 680 | 696.4331 | 5478.1866 | 13.2451 | 5491.4316 | 1.0913
11.4167 | 698.0487 | 697.5245 | VALIDO | [6 empty] | 685 | 697.5245 | 5438.5135 | 13.105 | 5451.6185 | 1.0834
11.5 | 699.1266 | 698.6079 | NO VALIDO | [6 empty] | 690 | NO VALIDO | 5399.4123 | 12.9674 | 5412.3797 | 1.0756
11.5833 | 700.1968 | 699.6836 | NO VALIDO | [6 empty] | 695 | NO VALIDO | 5360.8706 | 12.8323 | 5373.7029 | 1.0679
11.6667 | 701.2595 | 700.7515 | NO VALIDO | [6 empty] | 700 | NO VALIDO | 5322.8766 | 12.6996 | 5335.5761 | 1.0604
11.75 | 702.3146 | 701.8119 | NO VALIDO | [6 empty] | 705 | NO VALIDO | 5285.4185 | 12.5692 | 5297.9877 | 1.0529
11.8333 | 703.3624 | 702.8648 | NO VALIDO | [6 empty] | 710 | NO VALIDO | 5248.4851 | 12.4411 | 5260.9263 | 1.0455
11.9167 | 704.4029 | 703.9103 | NO VALIDO | [6 empty] | 715 | NO VALIDO | 5212.0655 | 12.3153 | 5224.3808 | 1.0383
12 | 705.4362 | 704.9486 | NO VALIDO | [6 empty] | 720 | NO VALIDO | 5176.149 | 12.1916 | 5188.3406 | 1.0311
12.0833 | 706.4625 | 705.9797 | NO VALIDO | [6 empty] | 725 | NO VALIDO | 5140.7251 | 12.07 | 5152.7952 | 1.024
12.1667 | 707.4818 | 707.0037 | NO VALIDO | [6 empty] | 730 | NO VALIDO | 5105.7839 | 11.9506 | 5117.7344 | 1.0171
12.25 | 708.4941 | 708.0208 | NO VALIDO | [6 empty] | 735 | NO VALIDO | 5071.3154 | 11.8331 | 5083.1485 | 1.0102
12.3333 | 709.4997 | 709.031 | NO VALIDO | [6 empty] | 740 | NO VALIDO | 5037.3102 | 11.7176 | 5049.0278 | 1.0034
12.4167 | 710.4986 | 710.0344 | NO VALIDO | [6 empty] | 745 | NO VALIDO | 5003.759 | 11.604 | 5015.363 | 0.99673
12.5 | 711.4909 | 711.0312 | NO VALIDO | [6 empty] | 750 | NO VALIDO | 4970.6526 | 11.4924 | 4982.145 | 0.99013
12.5833 | 712.4766 | 712.0213 | NO VALIDO | [6 empty] | 755 | NO VALIDO | 4937.9824 | 11.3825 | 4949.3649 | 0.98362
12.6667 | 713.4559 | 713.0049 | NO VALIDO | [6 empty] | 760 | NO VALIDO | 4905.7397 | 11.2745 | 4917.0142 | 0.97719
12.75 | 714.4288 | 713.9821 | NO VALIDO | [6 empty] | 765 | NO VALIDO | 4873.9162 | 11.1682 | 4885.0843 | 0.97084
12.8333 | 715.3955 | 714.953 | NO VALIDO | [6 empty] | 770 | NO VALIDO | 4842.5037 | 11.0636 | 4853.5673 | 0.96458
12.9167 | 716.356 | 715.9175 | NO VALIDO | [6 empty] | 775 | NO VALIDO | 4811.4943 | 10.9607 | 4822.455 | 0.9584
13 | 717.3103 | 716.8759 | NO VALIDO | [6 empty] | 780 | NO VALIDO | 4780.8803 | 10.8594 | 4791.7397 | 0.95229
13.0833 | 718.2586 | 717.8282 | NO VALIDO | [6 empty] | 785 | NO VALIDO | 4750.6541 | 10.7598 | 4761.4139 | 0.94626
13.1667 | 719.201 | 718.7745 | NO VALIDO | [6 empty] | 790 | NO VALIDO | 4720.8085 | 10.6617 | 4731.4702 | 0.94031
13.25 | 720.1374 | 719.7148 | NO VALIDO | [6 empty] | 795 | NO VALIDO | 4691.3363 | 10.5651 | 4701.9014 | 0.93444
13.3333 | 721.068 | 720.6492 | NO VALIDO | [6 empty] | 800 | NO VALIDO | 4662.2304 | 10.47 | 4672.7004 | 0.92863
13.4167 | 721.9929 | 721.5779 | NO VALIDO | [6 empty] | 805 | NO VALIDO | 4633.4842 | 10.3764 | 4643.8606 | 0.9229
13.5 | 722.9121 | 722.5008 | NO VALIDO | [6 empty] | 810 | NO VALIDO | 4605.0909 | 10.2842 | 4615.3751 | 0.91724
13.5833 | 723.8258 | 723.418 | NO VALIDO | [6 empty] | 815 | NO VALIDO | 4577.0441 | 10.1934 | 4587.2376 | 0.91165
13.6667 | 724.7338 | 724.3297 | NO VALIDO | [6 empty] | 820 | NO VALIDO | 4549.3375 | 10.104 | 4559.4415 | 0.90613
13.75 | 725.6364 | 725.2358 | NO VALIDO | [6 empty] | 825 | NO VALIDO | 4521.9649 | 10.016 | 4531.9809 | 0.90067
13.8333 | 726.5336 | 726.1365 | NO VALIDO | [6 empty] | 830 | NO VALIDO | 4494.9203 | 9.9292 | 4504.8495 | 0.89528
13.9167 | 727.4255 | 727.0317 | NO VALIDO | [6 empty] | 835 | NO VALIDO | 4468.1979 | 9.8438 | 4478.0416 | 0.88995
14 | 728.3121 | 727.9217 | NO VALIDO | [6 empty] | 840 | NO VALIDO | 4441.7918 | 9.7596 | 4451.5514 | 0.88468
14.0833 | 729.1934 | 728.8064 | NO VALIDO | [6 empty] | 845 | NO VALIDO | 4415.6966 | 9.6766 | 4425.3732 | 0.87948
14.1667 | 730.0696 | 729.6858 | NO VALIDO | [6 empty] | 850 | NO VALIDO | 4389.9067 | 9.5949 | 4399.5015 | 0.87434
14.25 | 730.9408 | 730.5602 | NO VALIDO | [6 empty] | 855 | NO VALIDO | 4364.4168 | 9.5143 | 4373.931 | 0.86926
14.3333 | 731.8068 | 731.4294 | NO VALIDO | [6 empty] | 860 | NO VALIDO | 4339.2217 | 9.4349 | 4348.6566 | 0.86423
14.4167 | 732.6679 | 732.2937 | NO VALIDO | [6 empty] | 865 | NO VALIDO | 4314.3163 | 9.3566 | 4323.6729 | 0.85927
14.5 | 733.5241 | 733.1529 | NO VALIDO | [6 empty] | 870 | NO VALIDO | 4289.6957 | 9.2794 | 4298.9751 | 0.85436
14.5833 | 734.3754 | 734.0073 | NO VALIDO | [6 empty] | 875 | NO VALIDO | 4265.3549 | 9.2034 | 4274.5582 | 0.84951
14.6667 | 735.2219 | 734.8568 | NO VALIDO | [6 empty] | 880 | NO VALIDO | 4241.2892 | 9.1284 | 4250.4176 | 0.84471
14.75 | 736.0637 | 735.7015 | NO VALIDO | [6 empty] | 885 | NO VALIDO | 4217.494 | 9.0544 | 4226.5484 | 0.83997
14.8333 | 736.9008 | 736.5415 | NO VALIDO | [6 empty] | 890 | NO VALIDO | 4193.9648 | 8.9815 | 4202.9462 | 0.83528
14.9167 | 737.7332 | 737.3768 | NO VALIDO | [6 empty] | 895 | NO VALIDO | 4170.697 | 8.9095 | 4179.6065 | 0.83064
15 | 738.561 | 738.2074 | NO VALIDO | [6 empty] | 900 | NO VALIDO | 4147.6864 | 8.8386 | 4156.525 | 0.82605
15.0833 | 739.3842 | 739.0335 | NO VALIDO | [6 empty] | 905 | NO VALIDO | 4124.9286 | 8.7687 | 4133.6973 | 0.82151
15.1667 | 740.203 | 739.855 | NO VALIDO | [6 empty] | 910 | NO VALIDO | 4102.4198 | 8.6996 | 4111.1194 | 0.81703
15.25 | 741.0173 | 740.672 | NO VALIDO | [6 empty] | 915 | NO VALIDO | 4080.1554 | 8.6316 | 4088.787 | 0.81259
15.3333 | 741.8272 | 741.4846 | NO VALIDO | [6 empty] | 920 | NO VALIDO | 4058.132 | 8.5644 | 4066.6964 | 0.8082
15.4167 | 742.6327 | 742.2928 | NO VALIDO | [6 empty] | 925 | NO VALIDO | 4036.3451 | 8.4981 | 4044.8432 | 0.80386
15.5 | 743.434 | 743.0966 | NO VALIDO | [6 empty] | 930 | NO VALIDO | 4014.7917 | 8.4327 | 4023.2244 | 0.79956
15.5833 | 744.2309 | 743.8962 | NO VALIDO | [6 empty] | 935 | NO VALIDO | 3993.467 | 8.3682 | 4001.8352 | 0.79531
15.6667 | 745.0237 | 744.6915 | NO VALIDO | [6 empty] | 940 | NO VALIDO | 3972.3687 | 8.3045 | 3980.6732 | 0.7911
15.75 | 745.8123 | 745.4826 | NO VALIDO | [6 empty] | 945 | NO VALIDO | 3951.4915 | 8.2417 | 3959.7332 | 0.78694
15.8333 | 746.5967 | 746.2696 | NO VALIDO | [6 empty] | 950 | NO VALIDO | 3930.8343 | 8.1797 | 3939.0139 | 0.78282
15.9167 | 747.3771 | 747.0524 | NO VALIDO | [6 empty] | 955 | NO VALIDO | 3910.3903 | 8.1184 | 3918.5087 | 0.77875
16 | 748.1535 | 747.8311 | NO VALIDO | [6 empty] | 960 | NO VALIDO | 3890.1609 | 8.058 | 3898.2189 | 0.77472
16.0833 | 748.9258 | 748.6058 | NO VALIDO | [6 empty] | 965 | NO VALIDO | 3870.1362 | 7.9983 | 3878.1345 | 0.77072
16.1667 | 749.6941 | 749.3766 | NO VALIDO | [6 empty] | 970 | NO VALIDO | 3850.3222 | 7.9394 | 3858.2616 | 0.76678
16.25 | 750.4586 | 750.1433 | NO VALIDO | [6 empty] | 975 | NO VALIDO | 3830.7029 | 7.8813 | 3838.5841 | 0.76286
16.3333 | 751.2192 | 750.9062 | NO VALIDO | [6 empty] | 980 | NO VALIDO | 3811.2933 | 7.8238 | 3819.1171 | 0.759
16.4167 | 751.9759 | 751.6652 | NO VALIDO | [6 empty] | 985 | NO VALIDO | 3792.0647 | 7.7671 | 3799.8318 | 0.75516
16.5 | 752.7288 | 752.4204 | NO VALIDO | [6 empty] | 990 | NO VALIDO | 3773.0508 | 7.7111 | 3780.7619 | 0.75137
16.5833 | 753.478 | 753.1717 | NO VALIDO | [6 empty] | 995 | NO VALIDO | 3754.1962 | 7.6558 | 3761.852 | 0.74762
16.6667 | 754.2234 | 753.9194 | NO VALIDO | [6 empty] | 1000 | NO VALIDO | 3735.5735 | 7.6012 | 3743.1747 | 0.7439
16.75 | 754.9652 | 754.6633 | NO VALIDO | [6 empty] | 1005 | NO VALIDO | 3717.0712 | 7.5472 | 3724.6183 | 0.74022
16.8333 | 755.7032 | 755.4035 | NO VALIDO | [6 empty] | 1010 | NO VALIDO | 3698.8438 | 7.494 | 3706.3378 | 0.73658
16.9167 | 756.4377 | 756.1401 | NO VALIDO | [6 empty] | 1015 | NO VALIDO | 3680.6602 | 7.4412 | 3688.1013 | 0.73296
17 | 757.1686 | 756.873 | NO VALIDO | [6 empty] | 1020 | NO VALIDO | 3662.851 | 7.3894 | 3670.2403 | 0.72941
17.0833 | 757.8959 | 757.6024 | NO VALIDO | [6 empty] | 1025 | NO VALIDO | 3644.9258 | 7.3376 | 3652.2634 | 0.72584
17.1667 | 758.6198 | 758.3283 | NO VALIDO | [6 empty] | 1030 | NO VALIDO | 3627.5985 | 7.2874 | 3634.8859 | 0.72238
17.25 | 759.3401 | 759.0506 | NO VALIDO | [6 empty] | 1035 | NO VALIDO | 3609.8109 | 7.2365 | 3617.0473 | 0.71884
17.3333 | 760.057 | 759.7695 | NO VALIDO | [6 empty] | 1040 | NO VALIDO | 3593.1221 | 7.188 | 3600.3101 | 0.71551
17.4167 | 760.7705 | 760.485 | NO VALIDO | [6 empty] | 1045 | NO VALIDO | 3575.2116 | 7.1373 | 3582.349 | 0.71194
17.5 | 761.4806 | 761.1969 | NO VALIDO | [6 empty] | 1050 | NO VALIDO | 3559.5303 | 7.0914 | 3566.6217 | 0.70882
17.5833 | 762.1873 | 761.9058 | NO VALIDO | [6 empty] | 1055 | NO VALIDO | 3540.9142 | 7.0398 | 3547.954 | 0.70511
17.6667 | 762.8908 | 762.6109 | NO VALIDO | [6 empty] | 1060 | NO VALIDO | 3527.1029 | 6.9981 | 3534.101 | 0.70235
17.75 | 763.5909 | 763.3132 | NO VALIDO | [6 empty] | 1065 | NO VALIDO | 3506.4427 | 6.943 | 3513.3857 | 0.69824
17.8333 | 764.2878 | 764.0114 | NO VALIDO | [6 empty] | 1070 | NO VALIDO | 3496.5267 | 6.9094 | 3503.4361 | 0.69626
17.9167 | 764.9815 | 764.7077 | NO VALIDO | [6 empty] | 1075 | NO VALIDO | 3470.6917 | 6.8446 | 3477.5363 | 0.69111
18 | 765.672 | 765.3988 | NO VALIDO | [6 empty] | 1080 | NO VALIDO | 3469.4692 | 6.8285 | 3476.2977 | 0.69087
18.0833 | 766.3593 | 766.0897 | NO VALIDO | [6 empty] | 1085 | NO VALIDO | 3431.0274 | 6.7394 | 3437.7669 | 0.68321
18.1667 | 767.0434 | 766.7729 | NO VALIDO | [6 empty] | 1090 | NO VALIDO | 3449.9915 | 6.7633 | 3456.7548 | 0.68698
18.25 | 767.7245 | 767.4599 | NO VALIDO | [6 empty] | 1095 | NO VALIDO | 3381.061 | 6.6151 | 3387.6761 | 0.67325
18.3333 | 768.4025 | 768.1331 | NO VALIDO | [6 empty] | 1100 | NO VALIDO | 3448.0667 | 6.7331 | 3454.7998 | 0.68659
18.4167 | 769.0774 | 768.8197 | NO VALIDO | [6 empty] | 1105 | NO VALIDO | 3305.0717 | 6.4412 | 3311.513 | 0.65812
18.5 | 769.7493 | 769.4778 | NO VALIDO | [6 empty] | 1110 | NO VALIDO | 3488.4439 | 6.7856 | 3495.2295 | 0.69463
18.5833 | 770.4182 | 770.1725 | NO VALIDO | [6 empty] | 1115 | NO VALIDO | 3163.8773 | 6.1422 | 3170.0195 | 0.63
18.6667 | 771.0841 | 770.8025 | NO VALIDO | [6 empty] | 1120 | NO VALIDO | 3633.2318 | 7.0403 | 3640.272 | 0.72345
18.75 | 771.747 | 771.5259 | NO VALIDO | [6 empty] | 1125 | NO VALIDO | 2858.6256 | 5.5283 | 2864.1539 | 0.56921
18.8333 | 772.4071 | 772.0951 | NO VALIDO | [6 empty] | 1130 | NO VALIDO | 4040.0885 | 7.7993 | 4047.8878 | 0.80446
18.9167 | 773.0643 | 772.8996 | NO VALIDO | [6 empty] | 1135 | NO VALIDO | 2136.9573 | 4.1167 | 2141.074 | 0.42551
19 | 773.7185 | 773.3251 | NO VALIDO | [6 empty] | 1140 | NO VALIDO | 5113.8105 | 9.8362 | 5123.6467 | 1.0183
19.0833 | 774.37 | 774.3433 | NO VALIDO | [6 empty] | 1145 | NO VALIDO | 347.0443 | 0.66593 | 347.7102 | 0.069103
19.1667 | 775.0186 | 774.4125 | NO VALIDO | [6 empty] | 1150 | NO VALIDO | 7905.4857 | 15.1539 | 7920.6396 | 1.5741
19.25 | 775.6644 | 775.9866 | NO VALIDO | [6 empty] | 1155 | NO VALIDO | -4214.6033 | -8.0533 | -4222.6566 | 0
19.3333 | 776.3075 | 775.9866 | NO VALIDO | [6 empty] | 1160 | NO VALIDO | 4202.6477 | 8.0231 | 4210.6708 | 0.83681
19.4167 | 776.9478 | 776.8234 | NO VALIDO | [6 empty] | 1165 | NO VALIDO | 1632.761 | 3.1105 | 1635.8715 | 0.32511
19.5 | 777.5854 | 777.1485 | NO VALIDO | [6 empty] | 1170 | NO VALIDO | 5741.3244 | 10.9223 | 5752.2468 | 1.1432
19.5833 | 778.2203 | 778.2917 | NO VALIDO | [6 empty] | 1175 | NO VALIDO | -940.7221 | -1.7851 | -942.5072 | 0
19.6667 | 778.8525 | 778.2917 | NO VALIDO | [6 empty] | 1180 | NO VALIDO | 7394.9704 | 14.0199 | 7408.9903 | 1.4724
19.75 | 779.482 | 779.7641 | NO VALIDO | [6 empty] | 1185 | NO VALIDO | -3730.9478 | -7.0522 | -3738.0001 | 0
19.8333 | 780.1089 | 779.7641 | NO VALIDO | [6 empty] | 1190 | NO VALIDO | 4564.7179 | 8.6205 | 4573.3385 | 0.90889
19.9167 | 780.7332 | 780.673 | NO VALIDO | [6 empty] | 1195 | NO VALIDO | 799.1124 | 1.5058 | 800.6182 | 0.15911
20 | 781.3549 | 780.8321 | NO VALIDO | [6 empty] | 1200 | NO VALIDO | 6944.0322 | 13.0708 | 6957.103 | 1.3826
20.0833 | 781.9741 | 782.2147 | NO VALIDO | [6 empty] | 1205 | NO VALIDO | -3205.4131 | -6.0164 | -3211.4295 | 0
20.1667 | 782.5907 | 782.2147 | NO VALIDO | [6 empty] | 1210 | NO VALIDO | 5011.6548 | 9.3984 | 5021.0532 | 0.99786
20.25 | 783.2047 | 783.2126 | NO VALIDO | [6 empty] | 1215 | NO VALIDO | -105.0708 | -0.19659 | -105.2673 | 0
20.3333 | 783.8163 | 783.2126 | NO VALIDO | [6 empty] | 1220 | NO VALIDO | 8073.4069 | 15.0924 | 8088.4993 | 1.6075
20.4167 | 784.4254 | 784.8201 | NO VALIDO | [6 empty] | 1225 | NO VALIDO | -5295.1967 | -9.8677 | -5305.0644 | 0
20.5 | 785.032 | 784.8201 | NO VALIDO | [6 empty] | 1230 | NO VALIDO | 2845.1509 | 5.2974 | 2850.4483 | 0.56649
20.5833 | 785.6361 | 785.3865 | NO VALIDO | [6 empty] | 1235 | NO VALIDO | 3356.5622 | 6.2393 | 3362.8015 | 0.66831
20.6667 | 786.2379 | 786.0549 | NO VALIDO | [6 empty] | 1240 | NO VALIDO | 2465.5998 | 4.5749 | 2470.1747 | 0.49091
20.75 | 786.8372 | 786.5458 | NO VALIDO | [6 empty] | 1245 | NO VALIDO | 3932.3909 | 7.2853 | 3939.6762 | 0.78296
20.8333 | 787.4341 | 787.3287 | NO VALIDO | [6 empty] | 1250 | NO VALIDO | 1425.0087 | 2.6349 | 1427.6436 | 0.28372
20.9167 | 788.0287 | 787.6125 | NO VALIDO | [6 empty] | 1255 | NO VALIDO | 5634.8676 | 10.406 | 5645.2737 | 1.1219
21 | 788.6209 | 788.7344 | NO VALIDO | [6 empty] | 1260 | NO VALIDO | -1539.6586 | -2.8364 | -1542.495 | 0
21.0833 | 789.2108 | 788.7344 | NO VALIDO | [6 empty] | 1265 | NO VALIDO | 6470.7314 | 11.9108 | 6482.6421 | 1.2883
21.1667 | 789.7984 | 790.0227 | NO VALIDO | [6 empty] | 1270 | NO VALIDO | -3054.8174 | -5.6082 | -3060.4256 | 0
21.25 | 790.3837 | 790.0227 | NO VALIDO | [6 empty] | 1275 | NO VALIDO | 4919.4065 | 9.0238 | 4928.4303 | 0.97946
21.3333 | 790.9667 | 791.0022 | NO VALIDO | [6 empty] | 1280 | NO VALIDO | -484.8981 | -0.88751 | -485.7856 | 0
21.4167 | 791.5474 | 791.0022 | NO VALIDO | [6 empty] | 1285 | NO VALIDO | 7453.5739 | 13.6311 | 7467.205 | 1.484
21.5 | 792.1259 | 792.4862 | NO VALIDO | [6 empty] | 1290 | NO VALIDO | -4939.126 | -9.0065 | -4948.1324 | 0
21.5833 | 792.7022 | 792.4862 | NO VALIDO | [6 empty] | 1295 | NO VALIDO | 2964.0005 | 5.4004 | 2969.4009 | 0.59013
21.6667 | 793.2762 | 793.0763 | NO VALIDO | [6 empty] | 1300 | NO VALIDO | 2748.1562 | 4.999 | 2753.1552 | 0.54715
21.75 | 793.8481 | 793.6234 | NO VALIDO | [6 empty] | 1305 | NO VALIDO | 3092.8442 | 5.6171 | 3098.4613 | 0.61578
21.8333 | 794.4178 | 794.2392 | NO VALIDO | [6 empty] | 1310 | NO VALIDO | 2462.7364 | 4.4653 | 2467.2017 | 0.49032
21.9167 | 794.9854 | 794.7295 | NO VALIDO | [6 empty] | 1315 | NO VALIDO | 3532.7468 | 6.3959 | 3539.1427 | 0.70336
22 | 795.5508 | 795.4329 | NO VALIDO | [6 empty] | 1320 | NO VALIDO | 1630.7098 | 2.9471 | 1633.6569 | 0.32467
22.0833 | 796.1141 | 795.7576 | NO VALIDO | [6 empty] | 1325 | NO VALIDO | 4937.643 | 8.9123 | 4946.5553 | 0.98306
22.1667 | 796.6752 | 796.7406 | NO VALIDO | [6 empty] | 1330 | NO VALIDO | -907.7545 | -1.6349 | -909.3894 | 0
22.25 | 797.2343 | 796.7406 | NO VALIDO | [6 empty] | 1335 | NO VALIDO | 6857.9068 | 12.3419 | 6870.2487 | 1.3654
22.3333 | 797.7913 | 798.106 | NO VALIDO | [6 empty] | 1340 | NO VALIDO | -4383.36 | -7.8673 | -4391.2273 | 0
22.4167 | 798.3462 | 798.106 | NO VALIDO | [6 empty] | 1345 | NO VALIDO | 3348.8791 | 6.006 | 3354.8851 | 0.66674
22.5 | 798.8991 | 798.7727 | NO VALIDO | [6 empty] | 1350 | NO VALIDO | 1764.8204 | 3.1597 | 1767.98 | 0.35136
22.5833 | 799.45 | 799.1241 | NO VALIDO | [6 empty] | 1355 | NO VALIDO | 4556.1819 | 8.1469 | 4564.3289 | 0.9071
22.6667 | 799.9988 | 800.0312 | NO VALIDO | [6 empty] | 1360 | NO VALIDO | -453.6955 | -0.80961 | -454.5051 | 0
22.75 | 800.5456 | 800.0312 | NO VALIDO | [6 empty] | 1365 | NO VALIDO | 7212.7855 | 12.8612 | 7225.6467 | 1.436
22.8333 | 801.0905 | 801.4672 | NO VALIDO | [6 empty] | 1370 | NO VALIDO | -5296.2317 | -9.4177 | -5305.6494 | 0
22.9167 | 801.6333 | 801.4672 | NO VALIDO | [6 empty] | 1375 | NO VALIDO | 2337.9006 | 4.1541 | 2342.0546 | 0.46545
23 | 802.1742 | 801.9326 | NO VALIDO | [6 empty] | 1380 | NO VALIDO | 3404.3753 | 6.0405 | 3410.4158 | 0.67777
23.0833 | 802.7132 | 802.6104 | NO VALIDO | [6 empty] | 1385 | NO VALIDO | 1451.0493 | 2.5703 | 1453.6196 | 0.28889
23.1667 | 803.2502 | 802.8993 | NO VALIDO | [6 empty] | 1390 | NO VALIDO | 4958.9939 | 8.7739 | 4967.7678 | 0.98727
23.25 | 803.7854 | 803.8866 | NO VALIDO | [6 empty] | 1395 | NO VALIDO | -1433.0497 | -2.5301 | -1435.5798 | 0
23.3333 | 804.3186 | 803.8866 | NO VALIDO | [6 empty] | 1400 | NO VALIDO | 6121.7089 | 10.8001 | 6132.509 | 1.2188
23.4167 | 804.8499 | 805.1053 | NO VALIDO | [6 empty] | 1405 | NO VALIDO | -3628.3536 | -6.3857 | -3634.7393 | 0
23.5 | 805.3793 | 805.1053 | NO VALIDO | [6 empty] | 1410 | NO VALIDO | 3895.2393 | 6.8503 | 3902.0896 | 0.77549
23.5833 | 805.9069 | 805.8808 | NO VALIDO | [6 empty] | 1415 | NO VALIDO | 371.7609 | 0.65261 | 372.4135 | 0.074012
23.6667 | 806.4326 | 805.9548 | NO VALIDO | [6 empty] | 1420 | NO VALIDO | 6810.4175 | 11.9454 | 6822.3629 | 1.3558
23.75 | 806.9565 | 807.3107 | NO VALIDO | [6 empty] | 1425 | NO VALIDO | -5060.8706 | -8.8536 | -5069.7242 | 0
23.8333 | 807.4786 | 807.3107 | NO VALIDO | [6 empty] | 1430 | NO VALIDO | 2401.3607 | 4.1979 | 2405.5587 | 0.47807
23.9167 | 807.9988 | 807.7887 | NO VALIDO | [6 empty] | 1435 | NO VALIDO | 3008.7067 | 5.2524 | 3013.9591 | 0.59898
24 | 808.5173 | 808.3877 | NO VALIDO | [6 empty] | 1440 | NO VALIDO | 1858.2994 | 3.2391 | 1861.5384 | 0.36995
24.0833 | 809.0339 | 808.7577 | NO VALIDO | [6 empty] | 1445 | NO VALIDO | 3967.3634 | 6.9067 | 3974.2701 | 0.78983
24.1667 | 809.5488 | 809.5475 | NO VALIDO | [6 empty] | 1450 | NO VALIDO | 19.0549 | 0.033113 | 19.088 | 0.0037935
24.25 | 810.0619 | 809.5513 | NO VALIDO | [6 empty] | 1455 | NO VALIDO | 7351.772 | 12.7663 | 7364.5384 | 1.4636
24.3333 | 810.5733 | 811.0149 | NO VALIDO | [6 empty] | 1460 | NO VALIDO | -6374.6621 | -11.0394 | -6385.7014 | 0
24.4167 | 811.0829 | 811.0149 | NO VALIDO | [6 empty] | 1465 | NO VALIDO | 983.1862 | 1.7014 | 984.8876 | 0.19573
24.5 | 811.5908 | 811.2106 | NO VALIDO | [6 empty] | 1470 | NO VALIDO | 5498.2923 | 9.5057 | 5507.7981 | 1.0946
24.5833 | 812.097 | 812.3052 | NO VALIDO | [6 empty] | 1475 | NO VALIDO | -3017.0561 | -5.2045 | -3022.2606 | 0
24.6667 | 812.6015 | 812.3052 | NO VALIDO | [6 empty] | 1480 | NO VALIDO | 4297.1806 | 7.4076 | 4304.5882 | 0.85548
24.75 | 813.1043 | 813.1607 | NO VALIDO | [6 empty] | 1485 | NO VALIDO | -819.2207 | -1.4095 | -820.6303 | 0
24.8333 | 813.6054 | 813.1607 | NO VALIDO | [6 empty] | 1490 | NO VALIDO | 6466.3041 | 11.1182 | 6477.4223 | 1.2873
24.9167 | 814.1049 | 814.448 | NO VALIDO | [6 empty] | 1495 | NO VALIDO | -5001.4038 | -8.5783 | -5009.982 | 0
25 | 814.6026 | 814.448 | NO VALIDO | [6 empty] | 1500 | NO VALIDO | 2255.6937 | 3.8662 | 2259.56 | 0.44906
25.0833 | 815.0988 | 814.897 | NO VALIDO | [6 empty] | 1505 | NO VALIDO | 2946.1692 | 5.0431 | 2951.2123 | 0.58651
25.1667 | 815.5933 | 815.4836 | NO VALIDO | [6 empty] | 1510 | NO VALIDO | 1604.6497 | 2.7427 | 1607.3924 | 0.31945
25.25 | 816.0861 | 815.803 | NO VALIDO | [6 empty] | 1515 | NO VALIDO | 4145.8494 | 7.0782 | 4152.9277 | 0.82534
25.3333 | 816.5774 | 816.6283 | NO VALIDO | [6 empty] | 1520 | NO VALIDO | -747.5091 | -1.2739 | -748.783 | 0
25.4167 | 817.067 | 816.6283 | NO VALIDO | [6 empty] | 1525 | NO VALIDO | 6439.7351 | 10.9672 | 6450.7023 | 1.282
25.5 | 817.5551 | 817.9103 | NO VALIDO | [6 empty] | 1530 | NO VALIDO | -5227.5345 | -8.8811 | -5236.4157 | 0
25.5833 | 818.0415 | 817.9103 | NO VALIDO | [6 empty] | 1535 | NO VALIDO | 1932.2429 | 3.2805 | 1935.5234 | 0.38466
25.6667 | 818.5264 | 818.295 | NO VALIDO | [6 empty] | 1540 | NO VALIDO | 3412.2783 | 5.7864 | 3418.0647 | 0.67929
25.75 | 819.0098 | 818.9743 | NO VALIDO | [6 empty] | 1545 | NO VALIDO | 524.0672 | 0.88727 | 524.9545 | 0.10433
25.8333 | 819.4915 | 819.0786 | NO VALIDO | [6 empty] | 1550 | NO VALIDO | 6102.4659 | 10.3234 | 6112.7893 | 1.2148
25.9167 | 819.9718 | 820.2934 | NO VALIDO | [6 empty] | 1555 | NO VALIDO | -4764.6818 | -8.0416 | -4772.7234 | 0
26 | 820.4505 | 820.2934 | NO VALIDO | [6 empty] | 1560 | NO VALIDO | 2327.578 | 3.9258 | 2331.5038 | 0.46335
26.0833 | 820.9276 | 820.7568 | NO VALIDO | [6 empty] | 1565 | NO VALIDO | 2535.6529 | 4.2712 | 2539.9241 | 0.50477
26.1667 | 821.4033 | 821.2616 | NO VALIDO | [6 empty] | 1570 | NO VALIDO | 2106.3271 | 3.5433 | 2109.8703 | 0.41931
26.25 | 821.8774 | 821.6809 | NO VALIDO | [6 empty] | 1575 | NO VALIDO | 2924.9647 | 4.9144 | 2929.8791 | 0.58227
26.3333 | 822.3501 | 822.2631 | NO VALIDO | [6 empty] | 1580 | NO VALIDO | 1295.7713 | 2.1739 | 1297.9452 | 0.25795
26.4167 | 822.8213 | 822.5211 | NO VALIDO | [6 empty] | 1585 | NO VALIDO | 4477.4729 | 7.5045 | 4484.9774 | 0.89133
26.5 | 823.291 | 823.4124 | NO VALIDO | [6 empty] | 1590 | NO VALIDO | -1815.0254 | -3.0364 | -1818.0618 | 0
26.5833 | 823.7592 | 823.4124 | NO VALIDO | [6 empty] | 1595 | NO VALIDO | 5185.3698 | 8.6692 | 5194.039 | 1.0322
26.6667 | 824.226 | 824.4447 | NO VALIDO | [6 empty] | 1600 | NO VALIDO | -3277.1635 | -5.4677 | -3282.6313 | 0
26.75 | 824.6913 | 824.4447 | NO VALIDO | [6 empty] | 1605 | NO VALIDO | 3697.5345 | 6.1652 | 3703.6997 | 0.73606
26.8333 | 825.1551 | 825.1807 | NO VALIDO | [6 empty] | 1610 | NO VALIDO | -384.113 | -0.63941 | -384.7524 | 0
26.9167 | 825.6176 | 825.1807 | NO VALIDO | [6 empty] | 1615 | NO VALIDO | 6565.1255 | 10.9217 | 6576.0471 | 1.3069
27 | 826.0786 | 826.4876 | NO VALIDO | [6 empty] | 1620 | NO VALIDO | -6161.3383 | -10.2252 | -6171.5635 | 0
27.0833 | 826.5382 | 826.4876 | NO VALIDO | [6 empty] | 1625 | NO VALIDO | 762.6747 | 1.2649 | 763.9396 | 0.15182
27.1667 | 826.9964 | 826.6394 | NO VALIDO | [6 empty] | 1630 | NO VALIDO | 5385.3525 | 8.9244 | 5394.2768 | 1.072
27.25 | 827.4532 | 827.7115 | NO VALIDO | [6 empty] | 1635 | NO VALIDO | -3904.21 | -6.4564 | -3910.6664 | 0
27.3333 | 827.9086 | 827.7115 | NO VALIDO | [6 empty] | 1640 | NO VALIDO | 2982.396 | 4.929 | 2987.325 | 0.59369
27.4167 | 828.3627 | 828.3052 | NO VALIDO | [6 empty] | 1645 | NO VALIDO | 871.1125 | 1.4376 | 872.5502 | 0.17341
27.5 | 828.8153 | 828.4786 | NO VALIDO | [6 empty] | 1650 | NO VALIDO | 5105.7879 | 8.419 | 5114.207 | 1.0164
27.5833 | 829.2666 | 829.4949 | NO VALIDO | [6 empty] | 1655 | NO VALIDO | -3468.5085 | -5.7079 | -3474.2164 | 0
27.6667 | 829.7166 | 829.4949 | NO VALIDO | [6 empty] | 1660 | NO VALIDO | 3369.0089 | 5.5407 | 3374.5497 | 0.67064
27.75 | 830.1652 | 830.1656 | NO VALIDO | [6 empty] | 1665 | NO VALIDO | -6.3432 | -0.010416 | -6.3536 | 0
27.8333 | 830.6124 | 830.1656 | NO VALIDO | [6 empty] | 1670 | NO VALIDO | 6806.96 | 11.1711 | 6818.1311 | 1.355
27.9167 | 831.0584 | 831.5206 | NO VALIDO | [6 empty] | 1675 | NO VALIDO | -7058.7478 | -11.556 | -7070.3038 | 0
28 | 831.503 | 831.5206 | NO VALIDO | [6 empty] | 1680 | NO VALIDO | -269.4431 | -0.44084 | -269.8839 | 0
28.0833 | 831.9463 | 831.5206 | NO VALIDO | [6 empty] | 1685 | NO VALIDO | 6507.9424 | 10.6414 | 6518.5837 | 1.2955
28.1667 | 832.3882 | 832.8161 | NO VALIDO | [6 empty] | 1690 | NO VALIDO | -6556.7929 | -10.696 | -6567.4889 | 0
28.25 | 832.8289 | 832.8161 | NO VALIDO | [6 empty] | 1695 | NO VALIDO | 196.9119 | 0.32103 | 197.2329 | 0.039197
28.3333 | 833.2683 | 832.8553 | NO VALIDO | [6 empty] | 1700 | NO VALIDO | 6337.7628 | 10.3258 | 6348.0887 | 1.2616
28.4167 | 833.7064 | 834.1169 | NO VALIDO | [6 empty] | 1705 | NO VALIDO | -6312.7539 | -10.2614 | -6323.0153 | 0
28.5 | 834.1432 | 834.1169 | NO VALIDO | [6 empty] | 1710 | NO VALIDO | 405.8192 | 0.65927 | 406.4785 | 0.080782
28.5833 | 834.5788 | 834.1977 | NO VALIDO | [6 empty] | 1715 | NO VALIDO | 5869.5438 | 9.5287 | 5879.0725 | 1.1684
28.6667 | 835.0131 | 835.366 | NO VALIDO | [6 empty] | 1720 | NO VALIDO | -5447.02 | -8.8236 | -5455.8435 | 0
28.75 | 835.4461 | 835.366 | NO VALIDO | [6 empty] | 1725 | NO VALIDO | 1236.8799 | 2.0024 | 1238.8823 | 0.24621
28.8333 | 835.8779 | 835.6122 | NO VALIDO | [6 empty] | 1730 | NO VALIDO | 4106.4303 | 6.642 | 4113.0723 | 0.81742
28.9167 | 836.3085 | 836.4297 | NO VALIDO | [6 empty] | 1735 | NO VALIDO | -1876.2662 | -3.0297 | -1879.2958 | 0
29 | 836.7378 | 836.4297 | NO VALIDO | [6 empty] | 1740 | NO VALIDO | 4773.4091 | 7.7033 | 4781.1123 | 0.95018
29.0833 | 837.1659 | 837.3798 | NO VALIDO | [6 empty] | 1745 | NO VALIDO | -3320.7016 | -5.3489 | -3326.0506 | 0
29.1667 | 837.5928 | 837.3798 | NO VALIDO | [6 empty] | 1750 | NO VALIDO | 3306.4018 | 5.3228 | 3311.7246 | 0.65816
29.25 | 838.0184 | 838.038 | NO VALIDO | [6 empty] | 1755 | NO VALIDO | -304.6225 | -0.48968 | -305.1122 | 0
29.3333 | 838.4429 | 838.038 | NO VALIDO | [6 empty] | 1760 | NO VALIDO | 6300.1017 | 10.1216 | 6310.2233 | 1.2541
29.4167 | 838.8661 | 839.2921 | NO VALIDO | [6 empty] | 1765 | NO VALIDO | -6643.2206 | -10.6487 | -6653.8693 | 0
29.5 | 839.2882 | 839.2921 | NO VALIDO | [6 empty] | 1770 | NO VALIDO | -60.6858 | -0.097221 | -60.783 | 0
29.5833 | 839.7091 | 839.2921 | NO VALIDO | [6 empty] | 1775 | NO VALIDO | 6510.8246 | 10.4247 | 6521.2493 | 1.296
29.6667 | 840.1288 | 840.5881 | NO VALIDO | [6 empty] | 1780 | NO VALIDO | -7188.476 | -11.4831 | -7199.959 | 0
29.75 | 840.5473 | 840.5881 | NO VALIDO | [6 empty] | 1785 | NO VALIDO | -638.8749 | -1.02 | -639.8949 | 0
29.8333 | 840.9646 | 840.5881 | NO VALIDO | [6 empty] | 1790 | NO VALIDO | 5899.8403 | 9.414 | 5909.2543 | 1.1744
29.9167 | 841.3808 | 841.7625 | NO VALIDO | [6 empty] | 1795 | NO VALIDO | -5992.0001 | -9.5406 | -6001.5407 | 0
30 | 841.7959 | 841.7625 | NO VALIDO | [6 empty] | 1800 | NO VALIDO | 525.08 | 0.83558 | 525.9156 | 0.10452
30.0833 | 842.2098 | 841.867 | NO VALIDO | [6 empty] | 1805 | NO VALIDO | 5389.2568 | 8.5701 | 5397.8269 | 1.0727
30.1667 | 842.6225 | 842.9397 | NO VALIDO | [6 empty] | 1810 | NO VALIDO | -4996.3631 | -7.9295 | -5004.2926 | 0
30.25 | 843.0342 | 842.9397 | NO VALIDO | [6 empty] | 1815 | NO VALIDO | 1488.6005 | 2.3612 | 1490.9617 | 0.29631
30.3333 | 843.4447 | 843.236 | NO VALIDO | [6 empty] | 1820 | NO VALIDO | 3291.5022 | 5.2159 | 3296.7181 | 0.65518
30.4167 | 843.854 | 843.8912 | NO VALIDO | [6 empty] | 1825 | NO VALIDO | -587.1367 | -0.92908 | -588.0658 | 0
30.5 | 844.2623 | 843.8912 | NO VALIDO | [6 empty] | 1830 | NO VALIDO | 5866.1067 | 9.2774 | 5875.3841 | 1.1677
30.5833 | 844.6695 | 845.0589 | NO VALIDO | [6 empty] | 1835 | NO VALIDO | -6168.4761 | -9.735 | -6178.2112 | 0
30.6667 | 845.0755 | 845.0589 | NO VALIDO | [6 empty] | 1840 | NO VALIDO | 263.8368 | 0.41616 | 264.2529 | 0.052517
30.75 | 845.4804 | 845.1114 | NO VALIDO | [6 empty] | 1845 | NO VALIDO | 5853.3448 | 9.227 | 5862.5718 | 1.1651
30.8333 | 845.8843 | 846.2765 | NO VALIDO | [6 empty] | 1850 | NO VALIDO | -6232.5457 | -9.8041 | -6242.3498 | 0
30.9167 | 846.2871 | 846.2765 | NO VALIDO | [6 empty] | 1855 | NO VALIDO | 168.6902 | 0.26522 | 168.9554 | 0.033578
31 | 846.6888 | 846.3101 | NO VALIDO | [6 empty] | 1860 | NO VALIDO | 6025.7099 | 9.4681 | 6035.178 | 1.1994
31.0833 | 847.0894 | 847.5095 | NO VALIDO | [6 empty] | 1865 | NO VALIDO | -6697.7635 | -10.5016 | -6708.2651 | 0
31.1667 | 847.4889 | 847.5095 | NO VALIDO | [6 empty] | 1870 | NO VALIDO | -327.229 | -0.5128 | -327.7418 | 0
31.25 | 847.8874 | 847.5095 | NO VALIDO | [6 empty] | 1875 | NO VALIDO | 6033.1541 | 9.4494 | 6042.6035 | 1.2009
31.3333 | 848.2849 | 848.7103 | NO VALIDO | [6 empty] | 1880 | NO VALIDO | -6805.8396 | -10.6369 | -6816.4765 | 0
31.4167 | 848.6812 | 848.7103 | NO VALIDO | [6 empty] | 1885 | NO VALIDO | -465.6379 | -0.72736 | -466.3653 | 0
31.5 | 849.0766 | 848.7103 | NO VALIDO | [6 empty] | 1890 | NO VALIDO | 5864.5335 | 9.156 | 5873.6895 | 1.1673
31.5833 | 849.4709 | 849.8777 | NO VALIDO | [6 empty] | 1895 | NO VALIDO | -6527.3023 | -10.1695 | -6537.4718 | 0
31.6667 | 849.8641 | 849.8777 | NO VALIDO | [6 empty] | 1900 | NO VALIDO | -217.0721 | -0.33802 | -217.4102 | 0
31.75 | 850.2564 | 849.8777 | NO VALIDO | [6 empty] | 1905 | NO VALIDO | 6083.2466 | 9.4677 | 6092.7144 | 1.2108
31.8333 | 850.6476 | 851.0885 | NO VALIDO | [6 empty] | 1910 | NO VALIDO | -7097.8389 | -11.0232 | -7108.8621 | 0
31.9167 | 851.0378 | 851.0885 | NO VALIDO | [6 empty] | 1915 | NO VALIDO | -817.2259 | -1.2685 | -818.4944 | 0
32 | 851.4269 | 851.0885 | NO VALIDO | [6 empty] | 1920 | NO VALIDO | 5453.5924 | 8.4608 | 5462.0532 | 1.0855
32.0833 | 851.8151 | 852.174 | NO VALIDO | [6 empty] | 1925 | NO VALIDO | -5794.9385 | -8.9727 | -5803.9112 | 0
32.1667 | 852.2023 | 852.174 | NO VALIDO | [6 empty] | 1930 | NO VALIDO | 456.405 | 0.70632 | 457.1114 | 0.090844
32.25 | 852.5884 | 852.2648 | NO VALIDO | [6 empty] | 1935 | NO VALIDO | 5230.4156 | 8.0893 | 5238.5049 | 1.0411
32.3333 | 852.9736 | 853.3059 | NO VALIDO | [6 empty] | 1940 | NO VALIDO | -5382.2859 | -8.3084 | -5390.5943 | 0
32.4167 | 853.3578 | 853.3059 | NO VALIDO | [6 empty] | 1945 | NO VALIDO | 840.1291 | 1.2962 | 841.4253 | 0.16722
32.5 | 853.741 | 853.4731 | NO VALIDO | [6 empty] | 1950 | NO VALIDO | 4342.9655 | 6.6957 | 4349.6612 | 0.86443
32.5833 | 854.1232 | 854.3376 | NO VALIDO | [6 empty] | 1955 | NO VALIDO | -3482.0952 | -5.3596 | -3487.4548 | 0
32.6667 | 854.5044 | 854.3376 | NO VALIDO | [6 empty] | 1960 | NO VALIDO | 2711.7259 | 4.1717 | 2715.8976 | 0.53975
32.75 | 854.8847 | 854.8773 | NO VALIDO | [6 empty] | 1965 | NO VALIDO | 120.4892 | 0.18513 | 120.6744 | 0.023982
32.8333 | 855.2641 | 854.9013 | NO VALIDO | [6 empty] | 1970 | NO VALIDO | 5905.2154 | 9.0686 | 5914.284 | 1.1754
32.9167 | 855.6424 | 856.0767 | NO VALIDO | [6 empty] | 1975 | NO VALIDO | -7084.3043 | -10.8569 | -7095.1611 | 0
33 | 856.0198 | 856.0767 | NO VALIDO | [6 empty] | 1980 | NO VALIDO | -928.0986 | -1.4216 | -929.5203 | 0
33.0833 | 856.3963 | 856.0767 | NO VALIDO | [6 empty] | 1985 | NO VALIDO | 5218.7927 | 7.9899 | 5226.7826 | 1.0387
33.1667 | 856.7718 | 857.1154 | NO VALIDO | [6 empty] | 1990 | NO VALIDO | -5621.8721 | -8.5909 | -5630.463 | 0
33.25 | 857.1464 | 857.1154 | NO VALIDO | [6 empty] | 1995 | NO VALIDO | 506.4964 | 0.7736 | 507.27 | 0.10081
33.3333 | 857.52 | 857.2163 | NO VALIDO | [6 empty] | 2000 | NO VALIDO | 4975.3849 | 7.5944 | 4982.9793 | 0.9903
33.4167 | 857.8927 | 858.2066 | NO VALIDO | [6 empty] | 2005 | NO VALIDO | -5148.948 | -7.8451 | -5156.7931 | 0
33.5 | 858.2645 | 858.2066 | NO VALIDO | [6 empty] | 2010 | NO VALIDO | 951.8979 | 1.4496 | 953.3475 | 0.18946
33.5833 | 858.6354 | 858.396 | NO VALIDO | [6 empty] | 2015 | NO VALIDO | 3932.8128 | 5.9848 | 3938.7976 | 0.78278
33.6667 | 859.0054 | 859.1788 | NO VALIDO | [6 empty] | 2020 | NO VALIDO | -2853.6086 | -4.3359 | -2857.9445 | 0
33.75 | 859.3744 | 859.1788 | NO VALIDO | [6 empty] | 2025 | NO VALIDO | 3220.0233 | 4.8902 | 3224.9135 | 0.64091
33.8333 | 859.7425 | 859.8197 | NO VALIDO | [6 empty] | 2030 | NO VALIDO | -1271.8849 | -1.929 | -1273.8139 | 0
33.9167 | 860.1098 | 859.8197 | NO VALIDO | [6 empty] | 2035 | NO VALIDO | 4783.7731 | 7.2518 | 4791.0249 | 0.95215
34 | 860.4761 | 860.7719 | NO VALIDO | [6 empty] | 2040 | NO VALIDO | -4885.7185 | -7.3935 | -4893.112 | 0
34.0833 | 860.8416 | 860.7719 | NO VALIDO | [6 empty] | 2045 | NO VALIDO | 1152.0987 | 1.7426 | 1153.8413 | 0.22931
34.1667 | 861.2061 | 861.0012 | NO VALIDO | [6 empty] | 2050 | NO VALIDO | 3390.1266 | 5.1237 | 3395.2503 | 0.67476
34.25 | 861.5698 | 861.6759 | NO VALIDO | [6 empty] | 2055 | NO VALIDO | -1758.1273 | -2.6535 | -1760.7808 | 0
34.3333 | 861.9326 | 861.6759 | NO VALIDO | [6 empty] | 2060 | NO VALIDO | 4253.1748 | 6.4162 | 4259.591 | 0.84653
34.4167 | 862.2945 | 862.5225 | NO VALIDO | [6 empty] | 2065 | NO VALIDO | -3784.0338 | -5.6994 | -3789.7332 | 0
34.5 | 862.6555 | 862.5225 | NO VALIDO | [6 empty] | 2070 | NO VALIDO | 2209.7533 | 3.3267 | 2213.08 | 0.43982
34.5833 | 863.0157 | 862.9623 | NO VALIDO | [6 empty] | 2075 | NO VALIDO | 888.0484 | 1.3355 | 889.3839 | 0.17675
34.6667 | 863.375 | 863.139 | NO VALIDO | [6 empty] | 2080 | NO VALIDO | 3925.6353 | 5.8994 | 3931.5347 | 0.78134
34.75 | 863.7335 | 863.9204 | NO VALIDO | [6 empty] | 2085 | NO VALIDO | -3114.1192 | -4.6728 | -3118.792 | 0
34.8333 | 864.091 | 863.9204 | NO VALIDO | [6 empty] | 2090 | NO VALIDO | 2845.0195 | 4.267 | 2849.2865 | 0.56626
34.9167 | 864.4478 | 864.4866 | NO VALIDO | [6 empty] | 2095 | NO VALIDO | -648.0841 | -0.97083 | -649.055 | 0
35 | 864.8037 | 864.4866 | NO VALIDO | [6 empty] | 2100 | NO VALIDO | 5293.918 | 7.9265 | 5301.8445 | 1.0537
35.0833 | 865.1587 | 865.5403 | NO VALIDO | [6 empty] | 2105 | NO VALIDO | -6382.5812 | -9.5389 | -6392.12 | 0
35.1667 | 865.5129 | 865.5403 | NO VALIDO | [6 empty] | 2110 | NO VALIDO | -457.5924 | -0.68356 | -458.2759 | 0
35.25 | 865.8663 | 865.5403 | NO VALIDO | [6 empty] | 2115 | NO VALIDO | 5458.9355 | 8.1509 | 5467.0864 | 1.0865
35.3333 | 866.2189 | 866.6268 | NO VALIDO | [6 empty] | 2120 | NO VALIDO | -6843.0675 | -10.1982 | -6853.2657 | 0
35.4167 | 866.5706 | 866.6268 | NO VALIDO | [6 empty] | 2125 | NO VALIDO | -943.3709 | -1.4052 | -944.7761 | 0
35.5 | 866.9215 | 866.6268 | NO VALIDO | [6 empty] | 2130 | NO VALIDO | 4947.9552 | 7.3671 | 4955.3223 | 0.9848
35.5833 | 867.2716 | 867.6116 | NO VALIDO | [6 empty] | 2135 | NO VALIDO | -5719.6059 | -8.5011 | -5728.107 | 0
35.6667 | 867.6208 | 867.6116 | NO VALIDO | [6 empty] | 2140 | NO VALIDO | 155.0679 | 0.23037 | 155.2983 | 0.030863
35.75 | 867.9693 | 867.6425 | NO VALIDO | [6 empty] | 2145 | NO VALIDO | 5502.0775 | 8.1699 | 5510.2474 | 1.0951
35.8333 | 868.3169 | 868.7375 | NO VALIDO | [6 empty] | 2150 | NO VALIDO | -7095.6586 | -10.5162 | -7106.1748 | 0
35.9167 | 868.6637 | 868.7375 | NO VALIDO | [6 empty] | 2155 | NO VALIDO | -1245.7429 | -1.8454 | -1247.5884 | 0
36 | 869.0098 | 868.7375 | NO VALIDO | [6 empty] | 2160 | NO VALIDO | 4595.978 | 6.8054 | 4602.7834 | 0.91474
36.0833 | 869.355 | 869.6523 | NO VALIDO | [6 empty] | 2165 | NO VALIDO | -5027.6676 | -7.4323 | -5035.0999 | 0
36.1667 | 869.6994 | 869.6523 | NO VALIDO | [6 empty] | 2170 | NO VALIDO | 797.75 | 1.1788 | 798.9287 | 0.15878
36.25 | 870.0431 | 869.8111 | NO VALIDO | [6 empty] | 2175 | NO VALIDO | 3928.2891 | 5.8006 | 3934.0897 | 0.78185
36.3333 | 870.3859 | 870.5929 | NO VALIDO | [6 empty] | 2180 | NO VALIDO | -3509.0333 | -5.1739 | -3514.2072 | 0
36.4167 | 870.728 | 870.5929 | NO VALIDO | [6 empty] | 2185 | NO VALIDO | 2292.1419 | 3.3781 | 2295.52 | 0.4562
36.5 | 871.0693 | 871.0491 | NO VALIDO | [6 empty] | 2190 | NO VALIDO | 343.4401 | 0.50563 | 343.9457 | 0.068354
36.5833 | 871.4099 | 871.1175 | NO VALIDO | [6 empty] | 2195 | NO VALIDO | 4967.807 | 7.3099 | 4975.117 | 0.98873
36.6667 | 871.7496 | 872.1062 | NO VALIDO | [6 empty] | 2200 | NO VALIDO | -6068.8769 | -8.9146 | -6077.7915 | 0
36.75 | 872.0886 | 872.1062 | NO VALIDO | [6 empty] | 2205 | NO VALIDO | -299.6344 | -0.43994 | -300.0744 | 0
36.8333 | 872.4268 | 872.1062 | NO VALIDO | [6 empty] | 2210 | NO VALIDO | 5461.6935 | 8.0156 | 5469.7091 | 1.087
36.9167 | 872.7643 | 873.1932 | NO VALIDO | [6 empty] | 2215 | NO VALIDO | -7320.5853 | -10.7237 | -7331.309 | 0
37 | 873.101 | 873.1932 | NO VALIDO | [6 empty] | 2220 | NO VALIDO | -1575.0051 | -2.3062 | -1577.3112 | 0
37.0833 | 873.4369 | 873.1932 | NO VALIDO | [6 empty] | 2225 | NO VALIDO | 4162.7417 | 6.0925 | 4168.8342 | 0.8285
37.1667 | 873.7721 | 874.0217 | NO VALIDO | [6 empty] | 2230 | NO VALIDO | -4270.0998 | -6.2401 | -4276.3399 | 0
37.25 | 874.1066 | 874.0217 | NO VALIDO | [6 empty] | 2235 | NO VALIDO | 1452.06 | 2.121 | 1454.1811 | 0.289
37.3333 | 874.4403 | 874.3107 | NO VALIDO | [6 empty] | 2240 | NO VALIDO | 2218.9511 | 3.2386 | 2222.1897 | 0.44163
37.4167 | 874.7732 | 874.7523 | NO VALIDO | [6 empty] | 2245 | NO VALIDO | 357.9175 | 0.52186 | 358.4394 | 0.071235
37.5 | 875.1054 | 874.8236 | NO VALIDO | [6 empty] | 2250 | NO VALIDO | 4835.4036 | 7.0465 | 4842.4501 | 0.96237
37.5833 | 875.4369 | 875.7859 | NO VALIDO | [6 empty] | 2255 | NO VALIDO | -5997.7179 | -8.7256 | -6006.4435 | 0
37.6667 | 875.7677 | 875.7859 | NO VALIDO | [6 empty] | 2260 | NO VALIDO | -314.0657 | -0.45671 | -314.5224 | 0
37.75 | 876.0977 | 875.7859 | NO VALIDO | [6 empty] | 2265 | NO VALIDO | 5361.9626 | 7.7939 | 5369.7566 | 1.0672
37.8333 | 876.427 | 876.8531 | NO VALIDO | [6 empty] | 2270 | NO VALIDO | -7342.0385 | -10.6527 | -7352.6911 | 0
37.9167 | 876.7556 | 876.8531 | NO VALIDO | [6 empty] | 2275 | NO VALIDO | -1681.1813 | -2.4382 | -1683.6195 | 0
38 | 877.0834 | 876.8531 | NO VALIDO | [6 empty] | 2280 | NO VALIDO | 3972.1284 | 5.7583 | 3977.8867 | 0.79055
38.0833 | 877.4106 | 877.6437 | NO VALIDO | [6 empty] | 2285 | NO VALIDO | -4025.306 | -5.8269 | -4031.1329 | 0
38.1667 | 877.737 | 877.6437 | NO VALIDO | [6 empty] | 2290 | NO VALIDO | 1612.9839 | 2.3339 | 1615.3178 | 0.32102
38.25 | 878.0627 | 877.9647 | NO VALIDO | [6 empty] | 2295 | NO VALIDO | 1695.6047 | 2.4514 | 1698.0561 | 0.33746
38.3333 | 878.3878 | 878.3021 | NO VALIDO | [6 empty] | 2300 | NO VALIDO | 1481.5858 | 2.1401 | 1483.7259 | 0.29487
38.4167 | 878.7121 | 878.597 | NO VALIDO | [6 empty] | 2305 | NO VALIDO | 1992.7403 | 2.8761 | 1995.6165 | 0.3966
38.5 | 879.0357 | 878.9936 | NO VALIDO | [6 empty] | 2310 | NO VALIDO | 729.1386 | 1.0514 | 730.19 | 0.14512
38.5833 | 879.3586 | 879.1387 | NO VALIDO | [6 empty] | 2315 | NO VALIDO | 3814.0392 | 5.4963 | 3819.5355 | 0.75908
38.6667 | 879.6808 | 879.8978 | NO VALIDO | [6 empty] | 2320 | NO VALIDO | -3769.9594 | -5.4252 | -3775.3846 | 0
38.75 | 880.0023 | 879.8978 | NO VALIDO | [6 empty] | 2325 | NO VALIDO | 1816.5381 | 2.613 | 1819.1511 | 0.36153
38.8333 | 880.3232 | 880.2593 | NO VALIDO | [6 empty] | 2330 | NO VALIDO | 1110.3024 | 1.5957 | 1111.8981 | 0.22097
38.9167 | 880.6433 | 880.4803 | NO VALIDO | [6 empty] | 2335 | NO VALIDO | 2837.5384 | 4.0752 | 2841.6136 | 0.56473
39 | 880.9628 | 881.045 | NO VALIDO | [6 empty] | 2340 | NO VALIDO | -1433.4719 | -2.0563 | -1435.5282 | 0
39.0833 | 881.2816 | 881.045 | NO VALIDO | [6 empty] | 2345 | NO VALIDO | 4123.96 | 5.9134 | 4129.8734 | 0.82075
39.1667 | 881.5997 | 881.8658 | NO VALIDO | [6 empty] | 2350 | NO VALIDO | -4646.3057 | -6.6526 | -4652.9582 | 0
39.25 | 881.9171 | 881.8658 | NO VALIDO | [6 empty] | 2355 | NO VALIDO | 896.7348 | 1.2834 | 898.0182 | 0.17847
39.3333 | 882.2339 | 882.0443 | NO VALIDO | [6 empty] | 2360 | NO VALIDO | 3314.6586 | 4.7409 | 3319.3995 | 0.65968
39.4167 | 882.55 | 882.704 | NO VALIDO | [6 empty] | 2365 | NO VALIDO | -2694.241 | -3.8487 | -2698.0897 | 0
39.5 | 882.8654 | 882.704 | NO VALIDO | [6 empty] | 2370 | NO VALIDO | 2827.386 | 4.0372 | 2831.4232 | 0.56271
39.5833 | 883.1802 | 883.2667 | NO VALIDO | [6 empty] | 2375 | NO VALIDO | -1515.2283 | -2.1611 | -1517.3894 | 0
39.6667 | 883.4943 | 883.2667 | NO VALIDO | [6 empty] | 2380 | NO VALIDO | 3992.2377 | 5.6917 | 3997.9294 | 0.79453
39.75 | 883.8078 | 884.0612 | NO VALIDO | [6 empty] | 2385 | NO VALIDO | -4450.025 | -6.3352 | -4456.3602 | 0
39.8333 | 884.1206 | 884.0612 | NO VALIDO | [6 empty] | 2390 | NO VALIDO | 1043.3704 | 1.4848 | 1044.8552 | 0.20765
39.9167 | 884.4327 | 884.2688 | NO VALIDO | [6 empty] | 2395 | NO VALIDO | 2881.1195 | 4.0973 | 2885.2167 | 0.5734
40 | 884.7442 | 884.8422 | NO VALIDO | [6 empty] | 2400 | NO VALIDO | -1724.8762 | -2.4501 | -1727.3264 | 0
40.0833 | 885.0551 | 884.8422 | NO VALIDO | [6 empty] | 2405 | NO VALIDO | 3747.5809 | 5.3212 | 3752.9021 | 0.74584
40.1667 | 885.3653 | 885.5881 | NO VALIDO | [6 empty] | 2410 | NO VALIDO | -3927.7815 | -5.5695 | -3933.351 | 0
40.25 | 885.6749 | 885.5881 | NO VALIDO | [6 empty] | 2415 | NO VALIDO | 1530.8272 | 2.1698 | 1532.997 | 0.30466
40.3333 | 885.9838 | 885.8927 | NO VALIDO | [6 empty] | 2420 | NO VALIDO | 1607.41 | 2.2765 | 1609.6865 | 0.3199
40.4167 | 886.2921 | 886.2126 | NO VALIDO | [6 empty] | 2425 | NO VALIDO | 1403.6627 | 1.9863 | 1405.6491 | 0.27935
40.5 | 886.5998 | 886.492 | NO VALIDO | [6 empty] | 2430 | NO VALIDO | 1905.2343 | 2.6941 | 1907.9284 | 0.37917
40.5833 | 886.9068 | 886.8712 | NO VALIDO | [6 empty] | 2435 | NO VALIDO | 630.3393 | 0.89054 | 631.2299 | 0.12545
40.6667 | 887.2132 | 886.9966 | NO VALIDO | [6 empty] | 2440 | NO VALIDO | 3834.5849 | 5.4144 | 3839.9994 | 0.76315
40.75 | 887.519 | 887.7598 | NO VALIDO | [6 empty] | 2445 | NO VALIDO | -4269.1627 | -6.0197 | -4275.1825 | 0
40.8333 | 887.8241 | 887.7598 | NO VALIDO | [6 empty] | 2450 | NO VALIDO | 1141.658 | 1.6092 | 1143.2672 | 0.22721
40.9167 | 888.1287 | 887.987 | NO VALIDO | [6 empty] | 2455 | NO VALIDO | 2514.9313 | 3.5424 | 2518.4736 | 0.50051
41 | 888.4326 | 888.4875 | NO VALIDO | [6 empty] | 2460 | NO VALIDO | -975.4202 | -1.3725 | -976.7926 | 0
41.0833 | 888.7359 | 888.4875 | NO VALIDO | [6 empty] | 2465 | NO VALIDO | 4415.2381 | 6.2101 | 4421.4482 | 0.8787
41.1667 | 889.0386 | 889.3662 | NO VALIDO | [6 empty] | 2470 | NO VALIDO | -5831.9182 | -8.1902 | -5840.1084 | 0
41.25 | 889.3407 | 889.3662 | NO VALIDO | [6 empty] | 2475 | NO VALIDO | -454.5978 | -0.63817 | -455.236 | 0
41.3333 | 889.6421 | 889.3662 | NO VALIDO | [6 empty] | 2480 | NO VALIDO | 4916.0845 | 6.8986 | 4922.9832 | 0.97837
41.4167 | 889.943 | 890.3446 | NO VALIDO | [6 empty] | 2485 | NO VALIDO | -7165.8204 | -10.0391 | -7175.8595 | 0
41.5 | 890.2433 | 890.3446 | NO VALIDO | [6 empty] | 2490 | NO VALIDO | -1808.353 | -2.5325 | -1810.8855 | 0
41.5833 | 890.5429 | 890.3446 | NO VALIDO | [6 empty] | 2495 | NO VALIDO | 3542.5373 | 4.9591 | 3547.4964 | 0.70502
41.6667 | 890.842 | 891.0496 | NO VALIDO | [6 empty] | 2500 | NO VALIDO | -3711.9937 | -5.1896 | -3717.1833 | 0
41.75 | 891.1405 | 891.0496 | NO VALIDO | [6 empty] | 2505 | NO VALIDO | 1625.8028 | 2.2721 | 1628.0749 | 0.32356
41.8333 | 891.4383 | 891.3731 | NO VALIDO | [6 empty] | 2510 | NO VALIDO | 1167.3371 | 1.6301 | 1168.9672 | 0.23232
41.9167 | 891.7356 | 891.6054 | NO VALIDO | [6 empty] | 2515 | NO VALIDO | 2332.071 | 3.2543 | 2335.3253 | 0.46411
42 | 892.0323 | 892.0696 | NO VALIDO | [6 empty] | 2520 | NO VALIDO | -667.894 | -0.93111 | -668.8251 | 0
42.0833 | 892.3284 | 892.0696 | NO VALIDO | [6 empty] | 2525 | NO VALIDO | 4643.9532 | 6.4716 | 4650.4248 | 0.92421
42.1667 | 892.624 | 892.9938 | NO VALIDO | [6 empty] | 2530 | NO VALIDO | -6644.7684 | -9.2454 | -6654.0138 | 0
42.25 | 892.9189 | 892.9938 | NO VALIDO | [6 empty] | 2535 | NO VALIDO | -1345.7783 | -1.8718 | -1347.65 | 0
42.3333 | 893.2133 | 892.9938 | NO VALIDO | [6 empty] | 2540 | NO VALIDO | 3946.8124 | 5.4873 | 3952.2998 | 0.78546
42.4167 | 893.507 | 893.7792 | NO VALIDO | [6 empty] | 2545 | NO VALIDO | -4901.0379 | -6.8046 | -4907.8424 | 0
42.5 | 893.8003 | 893.7792 | NO VALIDO | [6 empty] | 2550 | NO VALIDO | 378.8116 | 0.52574 | 379.3374 | 0.075388
42.5833 | 894.0929 | 893.8546 | NO VALIDO | [6 empty] | 2555 | NO VALIDO | 4294.2454 | 5.957 | 4300.2024 | 0.8546
42.6667 | 894.385 | 894.7092 | NO VALIDO | [6 empty] | 2560 | NO VALIDO | -5852.2313 | -8.1063 | -5860.3377 | 0
42.75 | 894.6765 | 894.7092 | NO VALIDO | [6 empty] | 2565 | NO VALIDO | -591.3508 | -0.81882 | -592.1697 | 0
42.8333 | 894.9674 | 894.7092 | NO VALIDO | [6 empty] | 2570 | NO VALIDO | 4663.2444 | 6.4546 | 4669.6989 | 0.92804
42.9167 | 895.2578 | 895.6373 | NO VALIDO | [6 empty] | 2575 | NO VALIDO | -6864.8856 | -9.4871 | -6874.3727 | 0
43 | 895.5476 | 895.6373 | NO VALIDO | [6 empty] | 2580 | NO VALIDO | -1622.805 | -2.2418 | -1625.0468 | 0
43.0833 | 895.8368 | 895.6373 | NO VALIDO | [6 empty] | 2585 | NO VALIDO | 3613.0462 | 4.9894 | 3618.0356 | 0.71903
43.1667 | 896.1255 | 896.3563 | NO VALIDO | [6 empty] | 2590 | NO VALIDO | -4183.0535 | -5.7691 | -4188.8226 | 0
43.25 | 896.4137 | 896.3563 | NO VALIDO | [6 empty] | 2595 | NO VALIDO | 1040.394 | 1.4343 | 1041.8283 | 0.20705
43.3333 | 896.7013 | 896.5633 | NO VALIDO | [6 empty] | 2600 | NO VALIDO | 2502.3928 | 3.4477 | 2505.8405 | 0.498
43.4167 | 896.9883 | 897.0613 | NO VALIDO | [6 empty] | 2605 | NO VALIDO | -1326.9732 | -1.8264 | -1328.7996 | 0
43.5 | 897.2748 | 897.0613 | NO VALIDO | [6 empty] | 2610 | NO VALIDO | 3878.0055 | 5.3357 | 3883.3412 | 0.77176
43.5833 | 897.5607 | 897.8331 | NO VALIDO | [6 empty] | 2615 | NO VALIDO | -4956.141 | -6.8098 | -4962.9509 | 0
43.6667 | 897.8461 | 897.8331 | NO VALIDO | [6 empty] | 2620 | NO VALIDO | 236.6153 | 0.325 | 236.9403 | 0.047089
43.75 | 898.131 | 897.8802 | NO VALIDO | [6 empty] | 2625 | NO VALIDO | 4566.1711 | 6.2691 | 4572.4401 | 0.90871
43.8333 | 898.4153 | 898.7889 | NO VALIDO | [6 empty] | 2630 | NO VALIDO | -6813.9937 | -9.3409 | -6823.3346 | 0
43.9167 | 898.699 | 898.7889 | NO VALIDO | [6 empty] | 2635 | NO VALIDO | -1639.4375 | -2.2466 | -1641.684 | 0
44 | 898.9823 | 898.7889 | NO VALIDO | [6 empty] | 2640 | NO VALIDO | 3529.0874 | 4.8343 | 3533.9217 | 0.70232
44.0833 | 899.265 | 899.4912 | NO VALIDO | [6 empty] | 2645 | NO VALIDO | -4134.2194 | -5.6561 | -4139.8755 | 0
44.1667 | 899.5471 | 899.4912 | NO VALIDO | [6 empty] | 2650 | NO VALIDO | 1022.295 | 1.3981 | 1023.6931 | 0.20344
44.25 | 899.8288 | 899.6947 | NO VALIDO | [6 empty] | 2655 | NO VALIDO | 2453.1879 | 3.353 | 2456.5408 | 0.4882
44.3333 | 900.1099 | 900.1829 | NO VALIDO | [6 empty] | 2660 | NO VALIDO | -1336.1082 | -1.8244 | -1337.9326 | 0
44.4167 | 900.3905 | 900.1829 | NO VALIDO | [6 empty] | 2665 | NO VALIDO | 3802.5204 | 5.1902 | 3807.7106 | 0.75673
44.5 | 900.6705 | 900.9396 | NO VALIDO | [6 empty] | 2670 | NO VALIDO | -4934.5984 | -6.7265 | -4941.325 | 0
44.5833 | 900.9501 | 900.9396 | NO VALIDO | [6 empty] | 2675 | NO VALIDO | 192.1919 | 0.26189 | 192.4538 | 0.038247
44.6667 | 901.2291 | 900.9778 | NO VALIDO | [6 empty] | 2680 | NO VALIDO | 4611.3514 | 6.2811 | 4617.6325 | 0.91769
44.75 | 901.5076 | 901.8955 | NO VALIDO | [6 empty] | 2685 | NO VALIDO | -7131.31 | -9.6987 | -7141.0087 | 0
44.8333 | 901.7856 | 901.8955 | NO VALIDO | [6 empty] | 2690 | NO VALIDO | -2022.1503 | -2.7492 | -2024.8995 | 0
44.9167 | 902.063 | 901.8955 | NO VALIDO | [6 empty] | 2695 | NO VALIDO | 3081.166 | 4.1875 | 3085.3535 | 0.61317
45 | 902.34 | 902.5087 | NO VALIDO | [6 empty] | 2700 | NO VALIDO | -3107.1413 | -4.218 | -3111.3593 | 0
45.0833 | 902.6164 | 902.5087 | NO VALIDO | [6 empty] | 2705 | NO VALIDO | 1984.5381 | 2.6931 | 1987.2311 | 0.39493
45.1667 | 902.8924 | 902.9036 | NO VALIDO | [6 empty] | 2710 | NO VALIDO | -207.9503 | -0.28195 | -208.2322 | 0
45.25 | 903.1678 | 902.9036 | NO VALIDO | [6 empty] | 2715 | NO VALIDO | 4872.158 | 6.6037 | 4878.7617 | 0.96959
45.3333 | 903.4427 | 903.8732 | NO VALIDO | [6 empty] | 2720 | NO VALIDO | -7953.4313 | -10.7629 | -7964.1942 | 0
45.4167 | 903.7171 | 903.8732 | NO VALIDO | [6 empty] | 2725 | NO VALIDO | -2884.8287 | -3.9025 | -2888.7312 | 0
45.5 | 903.991 | 903.8732 | NO VALIDO | [6 empty] | 2730 | NO VALIDO | 2178.0452 | 2.9454 | 2180.9906 | 0.43344
45.5833 | 904.2645 | 904.3067 | NO VALIDO | [6 empty] | 2735 | NO VALIDO | -781.0632 | -1.0553 | -782.1185 | 0
45.6667 | 904.5374 | 904.3067 | NO VALIDO | [6 empty] | 2740 | NO VALIDO | 4270.4017 | 5.7677 | 4276.1694 | 0.84983
45.75 | 904.8098 | 905.1565 | NO VALIDO | [6 empty] | 2745 | NO VALIDO | -6426.6688 | -8.6675 | -6435.3363 | 0
45.8333 | 905.0817 | 905.1565 | NO VALIDO | [6 empty] | 2750 | NO VALIDO | -1386.5489 | -1.8694 | -1388.4183 | 0
45.9167 | 905.3532 | 905.1565 | NO VALIDO | [6 empty] | 2755 | NO VALIDO | 3647.9221 | 4.9165 | 3652.8386 | 0.72595
46 | 905.6241 | 905.8824 | NO VALIDO | [6 empty] | 2760 | NO VALIDO | -4798.2899 | -6.4587 | -4804.7485 | 0
46.0833 | 905.8946 | 905.8824 | NO VALIDO | [6 empty] | 2765 | NO VALIDO | 224.9306 | 0.30266 | 225.2333 | 0.044762
46.1667 | 906.1645 | 905.9272 | NO VALIDO | [6 empty] | 2770 | NO VALIDO | 4410.8652 | 5.9328 | 4416.798 | 0.87778
46.25 | 906.434 | 906.805 | NO VALIDO | [6 empty] | 2775 | NO VALIDO | -6905.4819 | -9.2746 | -6914.7565 | 0
46.3333 | 906.703 | 906.805 | NO VALIDO | [6 empty] | 2780 | NO VALIDO | -1899.0203 | -2.5497 | -1901.57 | 0
46.4167 | 906.9715 | 906.805 | NO VALIDO | [6 empty] | 2785 | NO VALIDO | 3101.8858 | 4.1632 | 3106.049 | 0.61728
46.5 | 907.2395 | 907.4223 | NO VALIDO | [6 empty] | 2790 | NO VALIDO | -3407.2915 | -4.568 | -3411.8595 | 0
46.5833 | 907.5071 | 907.4223 | NO VALIDO | [6 empty] | 2795 | NO VALIDO | 1582.5496 | 2.1209 | 1584.6705 | 0.31493
46.6667 | 907.7742 | 907.7372 | NO VALIDO | [6 empty] | 2800 | NO VALIDO | 690.438 | 0.92464 | 691.3626 | 0.1374
46.75 | 908.0408 | 907.8746 | NO VALIDO | [6 empty] | 2805 | NO VALIDO | 3104.0171 | 4.1548 | 3108.1719 | 0.61771
46.8333 | 908.3069 | 908.4923 | NO VALIDO | [6 empty] | 2810 | NO VALIDO | -3466.3697 | -4.6346 | -3471.0043 | 0
46.9167 | 908.5726 | 908.4923 | NO VALIDO | [6 empty] | 2815 | NO VALIDO | 1501.523 | 2.0069 | 1503.5299 | 0.29881
47 | 908.8378 | 908.7911 | NO VALIDO | [6 empty] | 2820 | NO VALIDO | 873.3577 | 1.1665 | 874.5241 | 0.1738
47.0833 | 909.1025 | 908.9649 | NO VALIDO | [6 empty] | 2825 | NO VALIDO | 2576.6523 | 3.4395 | 2580.0918 | 0.51276
47.1667 | 909.3667 | 909.4777 | NO VALIDO | [6 empty] | 2830 | NO VALIDO | -2079.4958 | -2.7731 | -2082.2689 | 0
47.25 | 909.6305 | 909.4777 | NO VALIDO | [6 empty] | 2835 | NO VALIDO | 2866.6872 | 3.8216 | 2870.5088 | 0.57047
47.3333 | 909.8939 | 910.0481 | NO VALIDO | [6 empty] | 2840 | NO VALIDO | -2896.4087 | -3.8571 | -2900.2658 | 0
47.4167 | 910.1567 | 910.0481 | NO VALIDO | [6 empty] | 2845 | NO VALIDO | 2039.0077 | 2.7144 | 2041.7222 | 0.40576
47.5 | 910.4191 | 910.4539 | NO VALIDO | [6 empty] | 2850 | NO VALIDO | -653.7789 | -0.86961 | -654.6485 | 0
47.5833 | 910.6811 | 910.4539 | NO VALIDO | [6 empty] | 2855 | NO VALIDO | 4270.9289 | 5.679 | 4276.6079 | 0.84992
47.6667 | 910.9425 | 911.3038 | NO VALIDO | [6 empty] | 2860 | NO VALIDO | -6801.9934 | -9.0318 | -6811.0252 | 0
47.75 | 911.2036 | 911.3038 | NO VALIDO | [6 empty] | 2865 | NO VALIDO | -1887.9365 | -2.506 | -1890.4425 | 0
47.8333 | 911.4642 | 911.3038 | NO VALIDO | [6 empty] | 2870 | NO VALIDO | 3020.8165 | 4.0084 | 3024.8249 | 0.60114
47.9167 | 911.7243 | 911.905 | NO VALIDO | [6 empty] | 2875 | NO VALIDO | -3407.8061 | -4.517 | -3412.3232 | 0
48 | 911.984 | 911.905 | NO VALIDO | [6 empty] | 2880 | NO VALIDO | 1490.3813 | 1.9748 | 1492.3562 | 0.29658
48.0833 | 912.2432 | 912.2015 | NO VALIDO | [6 empty] | 2885 | NO VALIDO | 786.0449 | 1.0408 | 787.0857 | 0.15642
48.1667 | 912.502 | 912.358 | NO VALIDO | [6 empty] | 2890 | NO VALIDO | 2719.9702 | 3.5997 | 2723.5699 | 0.54127
48.25 | 912.7603 | 912.8992 | NO VALIDO | [6 empty] | 2895 | NO VALIDO | -2627.5494 | -3.4738 | -2631.0233 | 0
48.3333 | 913.0182 | 912.8992 | NO VALIDO | [6 empty] | 2900 | NO VALIDO | 2249.6758 | 2.9733 | 2252.6491 | 0.44768
48.4167 | 913.2756 | 913.3469 | NO VALIDO | [6 empty] | 2905 | NO VALIDO | -1350.0406 | -1.7827 | -1351.8233 | 0
48.5 | 913.5326 | 913.3469 | NO VALIDO | [6 empty] | 2910 | NO VALIDO | 3516.7868 | 4.6423 | 3521.4291 | 0.69983
48.5833 | 913.7892 | 914.0468 | NO VALIDO | [6 empty] | 2915 | NO VALIDO | -4884.1411 | -6.4395 | -4890.5806 | 0
48.6667 | 914.0453 | 914.0468 | NO VALIDO | [6 empty] | 2920 | NO VALIDO | -27.6565 | -0.036452 | -27.6929 | 0
48.75 | 914.301 | 914.0468 | NO VALIDO | [6 empty] | 2925 | NO VALIDO | 4823.6771 | 6.3557 | 4830.0328 | 0.9599
48.8333 | 914.5562 | 915.0067 | NO VALIDO | [6 empty] | 2930 | NO VALIDO | -8559.422 | -11.2606 | -8570.6826 | 0
48.9167 | 914.811 | 915.0067 | NO VALIDO | [6 empty] | 2935 | NO VALIDO | -3718.3498 | -4.8902 | -3723.24 | 0
49 | 915.0654 | 915.0067 | NO VALIDO | [6 empty] | 2940 | NO VALIDO | 1117.612 | 1.4694 | 1119.0814 | 0.2224
49.0833 | 915.3194 | 915.2291 | NO VALIDO | [6 empty] | 2945 | NO VALIDO | 1718.5794 | 2.2581 | 1720.8375 | 0.34199
49.1667 | 915.5729 | 915.571 | NO VALIDO | [6 empty] | 2950 | NO VALIDO | 35.3129 | 0.046364 | 35.3592 | 0.0070272
49.25 | 915.826 | 915.5781 | NO VALIDO | [6 empty] | 2955 | NO VALIDO | 4722.2185 | 6.198 | 4728.4165 | 0.93971
49.3333 | 916.0787 | 916.5178 | NO VALIDO | [6 empty] | 2960 | NO VALIDO | -8376.5773 | -10.9779 | -8387.5552 | 0
49.4167 | 916.3309 | 916.5178 | NO VALIDO | [6 empty] | 2965 | NO VALIDO | -3565.9682 | -4.6719 | -3570.6401 | 0
49.5 | 916.5827 | 916.5178 | NO VALIDO | [6 empty] | 2970 | NO VALIDO | 1239.6099 | 1.6235 | 1241.2335 | 0.24668
49.5833 | 916.8341 | 916.7645 | NO VALIDO | [6 empty] | 2975 | NO VALIDO | 1330.4948 | 1.7415 | 1332.2363 | 0.26476
49.6667 | 917.0851 | 917.0292 | NO VALIDO | [6 empty] | 2980 | NO VALIDO | 1067.8176 | 1.3968 | 1069.2144 | 0.21249
49.75 | 917.3356 | 917.2417 | NO VALIDO | [6 empty] | 2985 | NO VALIDO | 1796.3467 | 2.3483 | 1798.695 | 0.35747
49.8333 | 917.5858 | 917.5992 | NO VALIDO | [6 empty] | 2990 | NO VALIDO | -256.3708 | -0.33489 | -256.7057 | 0
49.9167 | 917.8355 | 917.5992 | NO VALIDO | [6 empty] | 2995 | NO VALIDO | 4524.247 | 5.9081 | 4530.1551 | 0.9003
50 | 918.0848 | 918.4995 | NO VALIDO | [6 empty] | 3000 | NO VALIDO | -7950.2023 | -10.3669 | -7960.5692 | 0
50.0833 | 918.3337 | 918.4995 | NO VALIDO | [6 empty] | 3005 | NO VALIDO | -3179.4787 | -4.1447 | -3183.6234 | 0
50.1667 | 918.5822 | 918.4995 | NO VALIDO | [6 empty] | 3010 | NO VALIDO | 1586.3167 | 2.0672 | 1588.384 | 0.31567
50.25 | 918.8302 | 918.8152 | NO VALIDO | [6 empty] | 3015 | NO VALIDO | 289.6157 | 0.37715 | 289.9928 | 0.057632
50.3333 | 919.0779 | 918.8728 | NO VALIDO | [6 empty] | 3020 | NO VALIDO | 3939.1345 | 5.1277 | 3944.2622 | 0.78387
50.4167 | 919.3251 | 919.6567 | NO VALIDO | [6 empty] | 3025 | NO VALIDO | -6374.9296 | -8.2878 | -6383.2173 | 0
50.5 | 919.572 | 919.6567 | NO VALIDO | [6 empty] | 3030 | NO VALIDO | -1628.7208 | -2.1168 | -1630.8376 | 0
50.5833 | 919.8184 | 919.6567 | NO VALIDO | [6 empty] | 3035 | NO VALIDO | 3112.6225 | 4.0441 | 3116.6665 | 0.61939
50.6667 | 920.0644 | 920.276 | NO VALIDO | [6 empty] | 3040 | NO VALIDO | -4076.0559 | -5.2901 | -4081.346 | 0
50.75 | 920.3101 | 920.276 | NO VALIDO | [6 empty] | 3045 | NO VALIDO | 655.5934 | 0.85059 | 656.444 | 0.13046
50.8333 | 920.5553 | 920.4065 | NO VALIDO | [6 empty] | 3050 | NO VALIDO | 2868.3218 | 3.7197 | 2872.0415 | 0.57078
50.9167 | 920.8001 | 920.9773 | NO VALIDO | [6 empty] | 3055 | NO VALIDO | -3418.9063 | -4.4292 | -3423.3355 | 0
51 | 921.0445 | 920.9773 | NO VALIDO | [6 empty] | 3060 | NO VALIDO | 1298.2939 | 1.6814 | 1299.9753 | 0.25835
51.0833 | 921.2886 | 921.2356 | NO VALIDO | [6 empty] | 3065 | NO VALIDO | 1022.3875 | 1.3233 | 1023.7107 | 0.20345
51.1667 | 921.5322 | 921.4391 | NO VALIDO | [6 empty] | 3070 | NO VALIDO | 1799.5149 | 2.3278 | 1801.8426 | 0.35809
51.25 | 921.7754 | 921.7972 | NO VALIDO | [6 empty] | 3075 | NO VALIDO | -420.6157 | -0.54368 | -421.1594 | 0
51.3333 | 922.0183 | 921.7972 | NO VALIDO | [6 empty] | 3080 | NO VALIDO | 4277.4885 | 5.5273 | 4283.0158 | 0.85119
51.4167 | 922.2607 | 922.6484 | NO VALIDO | [6 empty] | 3085 | NO VALIDO | -7510.2395 | -9.6913 | -7519.9308 | 0
51.5 | 922.5028 | 922.6484 | NO VALIDO | [6 empty] | 3090 | NO VALIDO | -2821.6116 | -3.6399 | -2825.2516 | 0
51.5833 | 922.7444 | 922.6484 | NO VALIDO | [6 empty] | 3095 | NO VALIDO | 1862.2958 | 2.4017 | 1864.6975 | 0.37058
51.6667 | 922.9857 | 923.0189 | NO VALIDO | [6 empty] | 3100 | NO VALIDO | -644.8872 | -0.83103 | -645.7182 | 0
51.75 | 923.2266 | 923.0189 | NO VALIDO | [6 empty] | 3105 | NO VALIDO | 4029.6148 | 5.1911 | 4034.8059 | 0.80186
51.8333 | 923.4671 | 923.8208 | NO VALIDO | [6 empty] | 3110 | NO VALIDO | -6873.2404 | -8.8429 | -6882.0833 | 0
51.9167 | 923.7072 | 923.8208 | NO VALIDO | [6 empty] | 3115 | NO VALIDO | -2208.0973 | -2.84 | -2210.9373 | 0
52 | 923.9469 | 923.8208 | NO VALIDO | [6 empty] | 3120 | NO VALIDO | 2452.3838 | 3.1533 | 2455.5371 | 0.488
52.0833 | 924.1863 | 924.3088 | NO VALIDO | [6 empty] | 3125 | NO VALIDO | -2384.4708 | -3.0631 | -2387.534 | 0
52.1667 | 924.4253 | 924.3088 | NO VALIDO | [6 empty] | 3130 | NO VALIDO | 2266.7209 | 2.911 | 2269.6319 | 0.45106
52.25 | 924.6638 | 924.7599 | NO VALIDO | [6 empty] | 3135 | NO VALIDO | -1871.0511 | -2.4008 | -1873.4519 | 0
52.3333 | 924.902 | 924.7599 | NO VALIDO | [6 empty] | 3140 | NO VALIDO | 2770.8971 | 3.5544 | 2774.4514 | 0.55138
52.4167 | 925.1399 | 925.3113 | NO VALIDO | [6 empty] | 3145 | NO VALIDO | -3343.4277 | -4.2845 | -3347.7123 | 0
52.5 | 925.3773 | 925.3113 | NO VALIDO | [6 empty] | 3150 | NO VALIDO | 1289.3222 | 1.6517 | 1290.974 | 0.25656
52.5833 | 925.6144 | 925.5678 | NO VALIDO | [6 empty] | 3155 | NO VALIDO | 909.5923 | 1.1646 | 910.7569 | 0.181
52.6667 | 925.8511 | 925.7488 | NO VALIDO | [6 empty] | 3160 | NO VALIDO | 1998.2801 | 2.5571 | 2000.8371 | 0.39764
52.75 | 926.0874 | 926.1465 | NO VALIDO | [6 empty] | 3165 | NO VALIDO | -1154.1314 | -1.4757 | -1155.6071 | 0
52.8333 | 926.3234 | 926.1465 | NO VALIDO | [6 empty] | 3170 | NO VALIDO | 3460.357 | 4.4232 | 3464.7802 | 0.68858
52.9167 | 926.559 | 926.835 | NO VALIDO | [6 empty] | 3175 | NO VALIDO | -5405.5369 | -6.9016 | -5412.4386 | 0
53 | 926.7942 | 926.835 | NO VALIDO | [6 empty] | 3180 | NO VALIDO | -800.1125 | -1.0213 | -801.1338 | 0
53.0833 | 927.029 | 926.835 | NO VALIDO | [6 empty] | 3185 | NO VALIDO | 3800.7964 | 4.8499 | 3805.6463 | 0.75632
53.1667 | 927.2635 | 927.5914 | NO VALIDO | [6 empty] | 3190 | NO VALIDO | -6431.1627 | -8.1961 | -6439.3588 | 0
53.25 | 927.4976 | 927.5914 | NO VALIDO | [6 empty] | 3195 | NO VALIDO | -1839.2519 | -2.3433 | -1841.5953 | 0
53.3333 | 927.7314 | 927.5914 | NO VALIDO | [6 empty] | 3200 | NO VALIDO | 2748.1761 | 3.5003 | 2751.6764 | 0.54686
53.4167 | 927.9647 | 928.1382 | NO VALIDO | [6 empty] | 3205 | NO VALIDO | -3408.0024 | -4.3365 | -3412.3389 | 0
53.5 | 928.1978 | 928.1382 | NO VALIDO | [6 empty] | 3210 | NO VALIDO | 1170.4927 | 1.489 | 1171.9816 | 0.23291
53.5833 | 928.4304 | 928.3711 | NO VALIDO | [6 empty] | 3215 | NO VALIDO | 1166.1171 | 1.4825 | 1167.5997 | 0.23204
53.6667 | 928.6627 | 928.6032 | NO VALIDO | [6 empty] | 3220 | NO VALIDO | 1171.7716 | 1.4889 | 1173.2605 | 0.23317
53.75 | 928.8947 | 928.8363 | NO VALIDO | [6 empty] | 3225 | NO VALIDO | 1148.206 | 1.4581 | 1149.664 | 0.22848
53.8333 | 929.1262 | 929.0648 | NO VALIDO | [6 empty] | 3230 | NO VALIDO | 1209.9185 | 1.5356 | 1211.454 | 0.24076
53.9167 | 929.3575 | 929.3056 | NO VALIDO | [6 empty] | 3235 | NO VALIDO | 1022.6402 | 1.2971 | 1023.9373 | 0.20349
54 | 929.5883 | 929.5091 | NO VALIDO | [6 empty] | 3240 | NO VALIDO | 1562.9915 | 1.9814 | 1564.9729 | 0.31102
54.0833 | 929.8188 | 929.8201 | NO VALIDO | [6 empty] | 3245 | NO VALIDO | -24.6601 | -0.031241 | -24.6913 | 0
54.1667 | 930.049 | 929.8201 | NO VALIDO | [6 empty] | 3250 | NO VALIDO | 4518.5296 | 5.7227 | 4524.2523 | 0.89913
54.25 | 930.2788 | 930.7192 | NO VALIDO | [6 empty] | 3255 | NO VALIDO | -8706.0155 | -11.0106 | -8717.0261 | 0
54.3333 | 930.5082 | 930.7192 | NO VALIDO | [6 empty] | 3260 | NO VALIDO | -4171.5472 | -5.2743 | -4176.8215 | 0
54.4167 | 930.7373 | 930.7192 | NO VALIDO | [6 empty] | 3265 | NO VALIDO | 358.576 | 0.45323 | 359.0292 | 0.071352
54.5 | 930.9661 | 930.7906 | NO VALIDO | [6 empty] | 3270 | NO VALIDO | 3473.0181 | 4.3882 | 3477.4063 | 0.69109
54.5833 | 931.1945 | 931.4817 | NO VALIDO | [6 empty] | 3275 | NO VALIDO | -5688.2177 | -7.1789 | -5695.3966 | 0
54.6667 | 931.4226 | 931.4817 | NO VALIDO | [6 empty] | 3280 | NO VALIDO | -1171.0682 | -1.4775 | -1172.5458 | 0
54.75 | 931.6503 | 931.4817 | NO VALIDO | [6 empty] | 3285 | NO VALIDO | 3341.7771 | 4.2151 | 3345.9922 | 0.66497
54.8333 | 931.8776 | 932.1466 | NO VALIDO | [6 empty] | 3290 | NO VALIDO | -5337.543 | -6.725 | -5344.268 | 0
54.9167 | 932.1046 | 932.1466 | NO VALIDO | [6 empty] | 3295 | NO VALIDO | -833.2756 | -1.0496 | -834.3252 | 0
55 | 932.3313 | 932.1466 | NO VALIDO | [6 empty] | 3300 | NO VALIDO | 3666.718 | 4.6173 | 3671.3352 | 0.72963
55.0833 | 932.5576 | 932.8762 | NO VALIDO | [6 empty] | 3305 | NO VALIDO | -6332.8674 | -7.9651 | -6340.8325 | 0
55.1667 | 932.7836 | 932.8762 | NO VALIDO | [6 empty] | 3310 | NO VALIDO | -1841.3915 | -2.3153 | -1843.7069 | 0
55.25 | 933.0093 | 932.8762 | NO VALIDO | [6 empty] | 3315 | NO VALIDO | 2645.8405 | 3.3259 | 2649.1664 | 0.52648
55.3333 | 933.2346 | 933.4027 | NO VALIDO | [6 empty] | 3320 | NO VALIDO | -3347.064 | -4.2034 | -3351.2675 | 0
55.4167 | 933.4596 | 933.4027 | NO VALIDO | [6 empty] | 3325 | NO VALIDO | 1131.71 | 1.4209 | 1133.1309 | 0.22519
55.5 | 933.6842 | 933.6279 | NO VALIDO | [6 empty] | 3330 | NO VALIDO | 1121.2105 | 1.4069 | 1122.6174 | 0.2231
55.5833 | 933.9085 | 933.851 | NO VALIDO | [6 empty] | 3335 | NO VALIDO | 1145.643 | 1.4368 | 1147.0798 | 0.22797
55.6667 | 934.1325 | 934.079 | NO VALIDO | [6 empty] | 3340 | NO VALIDO | 1066.4546 | 1.3367 | 1067.7913 | 0.21221
55.75 | 934.3561 | 934.2912 | NO VALIDO | [6 empty] | 3345 | NO VALIDO | 1294.95 | 1.6222 | 1296.5722 | 0.25768
55.8333 | 934.5794 | 934.5489 | NO VALIDO | [6 empty] | 3350 | NO VALIDO | 609.2187 | 0.76273 | 609.9814 | 0.12123
55.9167 | 934.8024 | 934.6701 | NO VALIDO | [6 empty] | 3355 | NO VALIDO | 2641.9041 | 3.3062 | 2645.2103 | 0.5257
56 | 935.025 | 935.1958 | NO VALIDO | [6 empty] | 3360 | NO VALIDO | -3415.6063 | -4.2705 | -3419.8767 | 0
56.0833 | 935.2473 | 935.1958 | NO VALIDO | [6 empty] | 3365 | NO VALIDO | 1029.7265 | 1.2871 | 1031.0136 | 0.2049
56.1667 | 935.4693 | 935.4007 | NO VALIDO | [6 empty] | 3370 | NO VALIDO | 1371.9367 | 1.7139 | 1373.6506 | 0.27299
56.25 | 935.6909 | 935.6737 | NO VALIDO | [6 empty] | 3375 | NO VALIDO | 344.562 | 0.43019 | 344.9921 | 0.068562
56.3333 | 935.9122 | 935.7423 | NO VALIDO | [6 empty] | 3380 | NO VALIDO | 3404.5368 | 4.2491 | 3408.7858 | 0.67745
56.4167 | 936.1332 | 936.4197 | NO VALIDO | [6 empty] | 3385 | NO VALIDO | -5745.2366 | -7.1624 | -5752.399 | 0
56.5 | 936.3539 | 936.4197 | NO VALIDO | [6 empty] | 3390 | NO VALIDO | -1320.493 | -1.6458 | -1322.1388 | 0
56.5833 | 936.5742 | 936.4197 | NO VALIDO | [6 empty] | 3395 | NO VALIDO | 3100.1609 | 3.8628 | 3104.0237 | 0.61688
56.6667 | 936.7942 | 937.0366 | NO VALIDO | [6 empty] | 3400 | NO VALIDO | -4867.7515 | -6.0589 | -4873.8103 | 0
56.75 | 937.0139 | 937.0366 | NO VALIDO | [6 empty] | 3405 | NO VALIDO | -455.2487 | -0.56649 | -455.8151 | 0
56.8333 | 937.2333 | 937.0366 | NO VALIDO | [6 empty] | 3410 | NO VALIDO | 3953.1925 | 4.9178 | 3958.1103 | 0.78662
56.9167 | 937.4524 | 937.8232 | NO VALIDO | [6 empty] | 3415 | NO VALIDO | -7462.0534 | -9.2713 | -7471.3247 | 0
57 | 937.6711 | 937.8232 | NO VALIDO | [6 empty] | 3420 | NO VALIDO | -3061.7078 | -3.803 | -3065.5109 | 0
57.0833 | 937.8895 | 937.8232 | NO VALIDO | [6 empty] | 3425 | NO VALIDO | 1334.6037 | 1.6573 | 1336.261 | 0.26556
57.1667 | 938.1076 | 938.0888 | NO VALIDO | [6 empty] | 3430 | NO VALIDO | 379.2036 | 0.47061 | 379.6743 | 0.075455
57.25 | 938.3254 | 938.1642 | NO VALIDO | [6 empty] | 3435 | NO VALIDO | 3247.3847 | 4.0287 | 3251.4134 | 0.64617
57.3333 | 938.5428 | 938.8104 | NO VALIDO | [6 empty] | 3440 | NO VALIDO | -5397.5709 | -6.6891 | -5404.26 | 0
57.4167 | 938.76 | 938.8104 | NO VALIDO | [6 empty] | 3445 | NO VALIDO | -1017.3045 | -1.2604 | -1018.5648 | 0
57.5 | 938.9768 | 938.8104 | NO VALIDO | [6 empty] | 3450 | NO VALIDO | 3358.9733 | 4.1604 | 3363.1337 | 0.66838
57.5833 | 939.1933 | 939.4788 | NO VALIDO | [6 empty] | 3455 | NO VALIDO | -5767.5867 | -7.136 | -5774.7226 | 0
57.6667 | 939.4095 | 939.4788 | NO VALIDO | [6 empty] | 3460 | NO VALIDO | -1399.2594 | -1.7308 | -1400.9902 | 0
57.75 | 939.6254 | 939.4788 | NO VALIDO | [6 empty] | 3465 | NO VALIDO | 2965.1061 | 3.6666 | 2968.7727 | 0.59
57.8333 | 939.841 | 940.0688 | NO VALIDO | [6 empty] | 3470 | NO VALIDO | -4609.0286 | -5.6938 | -4614.7224 | 0
57.9167 | 940.0563 | 940.0688 | NO VALIDO | [6 empty] | 3475 | NO VALIDO | -252.5602 | -0.31192 | -252.8722 | 0
58 | 940.2713 | 940.0688 | NO VALIDO | [6 empty] | 3480 | NO VALIDO | 4099.9728 | 5.0622 | 4105.035 | 0.81582
58.0833 | 940.4859 | 940.8846 | NO VALIDO | [6 empty] | 3485 | NO VALIDO | -8082.4846 | -9.9668 | -8092.4514 | 0
58.1667 | 940.7003 | 940.8846 | NO VALIDO | [6 empty] | 3490 | NO VALIDO | -3737.796 | -4.608 | -3742.4039 | 0
58.25 | 940.9143 | 940.8846 | NO VALIDO | [6 empty] | 3495 | NO VALIDO | 602.9836 | 0.74316 | 603.7268 | 0.11998
58.3333 | 941.1281 | 941.0046 | NO VALIDO | [6 empty] | 3500 | NO VALIDO | 2505.8289 | 3.0871 | 2508.916 | 0.49861
58.4167 | 941.3415 | 941.5032 | NO VALIDO | [6 empty] | 3505 | NO VALIDO | -3284.0668 | -4.0423 | -3288.1092 | 0
58.5 | 941.5546 | 941.5032 | NO VALIDO | [6 empty] | 3510 | NO VALIDO | 1045.0375 | 1.286 | 1046.3235 | 0.20794
58.5833 | 941.7675 | 941.7111 | NO VALIDO | [6 empty] | 3515 | NO VALIDO | 1144.9136 | 1.4082 | 1146.3218 | 0.22782
58.6667 | 941.98 | 941.9389 | NO VALIDO | [6 empty] | 3520 | NO VALIDO | 834.6104 | 1.0259 | 835.6363 | 0.16607
58.75 | 942.1922 | 942.105 | NO VALIDO | [6 empty] | 3525 | NO VALIDO | 1774.1195 | 2.1798 | 1776.2993 | 0.35301
58.8333 | 942.4041 | 942.458 | NO VALIDO | [6 empty] | 3530 | NO VALIDO | -1097.3826 | -1.3474 | -1098.73 | 0
58.9167 | 942.6158 | 942.458 | NO VALIDO | [6 empty] | 3535 | NO VALIDO | 3212.4344 | 3.9433 | 3216.3777 | 0.63921
59 | 942.8271 | 943.0972 | NO VALIDO | [6 empty] | 3540 | NO VALIDO | -5507.8214 | -6.7538 | -5514.5751 | 0
59.0833 | 943.0381 | 943.0972 | NO VALIDO | [6 empty] | 3545 | NO VALIDO | -1205.6599 | -1.478 | -1207.1379 | 0
59.1667 | 943.2489 | 943.0972 | NO VALIDO | [6 empty] | 3550 | NO VALIDO | 3092.6863 | 3.7903 | 3096.4766 | 0.61538
59.25 | 943.4593 | 943.7126 | NO VALIDO | [6 empty] | 3555 | NO VALIDO | -5172.8407 | -6.3333 | -5179.1739 | 0
59.3333 | 943.6694 | 943.7126 | NO VALIDO | [6 empty] | 3560 | NO VALIDO | -882.0999 | -1.0797 | -883.1796 | 0
59.4167 | 943.8793 | 943.7126 | NO VALIDO | [6 empty] | 3565 | NO VALIDO | 3404.8507 | 4.1665 | 3409.0172 | 0.67749
59.5 | 944.0888 | 944.3901 | NO VALIDO | [6 empty] | 3570 | NO VALIDO | -6161.8455 | -7.532 | -6169.3775 | 0
59.5833 | 944.2981 | 944.3901 | NO VALIDO | [6 empty] | 3575 | NO VALIDO | -1882.4507 | -2.3004 | -1884.7512 | 0
59.6667 | 944.5071 | 944.3901 | NO VALIDO | [6 empty] | 3580 | NO VALIDO | 2393.1785 | 2.9238 | 2396.1023 | 0.47619
59.75 | 944.7158 | 944.8663 | NO VALIDO | [6 empty] | 3585 | NO VALIDO | -3083.4781 | -3.764 | -3087.2421 | 0
59.8333 | 944.9241 | 944.8663 | NO VALIDO | [6 empty] | 3590 | NO VALIDO | 1184.6445 | 1.4457 | 1186.0903 | 0.23572
59.9167 | 945.1322 | 945.102 | NO VALIDO | [6 empty] | 3595 | NO VALIDO | 619.1916 | 0.75524 | 619.9468 | 0.12321
60 | 945.3401 | 945.2252 | NO VALIDO | [6 empty] | 3600 | NO VALIDO | 2354.2615 | 2.8704 | 2357.1318 | 0.46845
TEMPERATURA DEL ACERO PROTEGIDO
Material protector |  | ► | 24 | Placas de cartón-yeso
Ap[m²/m] | V [m³/m] | Ap / V [m-1] | λ [W/mºK] | d [m] | c [J/kgºK] | ρ [kg/m³]
0.56 | 0.0043 | 130.2326 | 0.18 | 0.02 | 1700 | 900 |  | CURVA NOMINAL ESTANDAR
C.E.C.M. | e = | 0.018186 | m
Φ | 0.8461
l/dcr | 1.9108e-06
1+(f/3) | 1.282
ef/10-1 | 0.088292
ΔT=30 s |  | ESTANDAR
t (min) | θg [ºc] | θs [ºc] | [7 empty] | t (s) | θs [ºc] | ΔθCAL [ºc] | Δθ [ºc]
0 | 20 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
0.5 | 261.1447 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 30 | 20 | -19.887 | 0
1 | 349.2137 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 60 | 20 | -5.8587 | 0
1.5 | 404.3105 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 90 | 20 | -2.6267 | 0
2 | 444.5049 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 120 | 20 | -1.0769 | 0
2.5 | 476.1657 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 150 | 20 | -0.13905 | 0
3 | 502.2893 | 20 | VALIDO | [6 empty] | 180 | 20 | 0.50196 | 0.50196
3.5 | 524.5273 | 20.502 | VALIDO | [6 empty] | 210 | 20.502 | 0.97161 | 0.97161
4 | 543.8873 | 21.4736 | VALIDO | [6 empty] | 240 | 21.4736 | 1.3328 | 1.3328
4.5 | 561.0296 | 22.8064 | VALIDO | [6 empty] | 270 | 22.8064 | 1.6207 | 1.6207
5 | 576.4104 | 24.427 | VALIDO | [6 empty] | 300 | 24.427 | 1.8563 | 1.8563
5.5 | 590.3583 | 26.2833 | VALIDO | [6 empty] | 330 | 26.2833 | 2.0532 | 2.0532
6 | 603.1176 | 28.3366 | VALIDO | [6 empty] | 360 | 28.3366 | 2.2205 | 2.2205
6.5 | 614.8752 | 30.5571 | VALIDO | [6 empty] | 390 | 30.5571 | 2.3645 | 2.3645
7 | 625.7768 | 32.9216 | VALIDO | [6 empty] | 420 | 32.9216 | 2.4898 | 2.4898
7.5 | 635.9388 | 35.4114 | VALIDO | [6 empty] | 450 | 35.4114 | 2.5998 | 2.5998
8 | 645.4551 | 38.0112 | VALIDO | [6 empty] | 480 | 38.0112 | 2.6971 | 2.6971
8.5 | 654.4029 | 40.7083 | VALIDO | [6 empty] | 510 | 40.7083 | 2.7837 | 2.7837
9 | 662.8464 | 43.4919 | VALIDO | [6 empty] | 540 | 43.4919 | 2.8611 | 2.8611
9.5 | 670.8393 | 46.3531 | VALIDO | [6 empty] | 570 | 46.3531 | 2.9308 | 2.9308
10 | 678.4273 | 49.2839 | VALIDO | [6 empty] | 600 | 49.2839 | 2.9937 | 2.9937
10.5 | 685.6495 | 52.2776 | VALIDO | [6 empty] | 630 | 52.2776 | 3.0506 | 3.0506
11 | 692.5396 | 55.3282 | VALIDO | [6 empty] | 660 | 55.3282 | 3.1023 | 3.1023
11.5 | 699.1266 | 58.4305 | VALIDO | [6 empty] | 690 | 58.4305 | 3.1493 | 3.1493
12 | 705.4362 | 61.5798 | VALIDO | [6 empty] | 720 | 61.5798 | 3.1922 | 3.1922
12.5 | 711.4909 | 64.772 | VALIDO | [6 empty] | 750 | 64.772 | 3.2314 | 3.2314
13 | 717.3103 | 68.0034 | VALIDO | [6 empty] | 780 | 68.0034 | 3.2672 | 3.2672
13.5 | 722.9121 | 71.2707 | VALIDO | [6 empty] | 810 | 71.2707 | 3.3001 | 3.3001
14 | 728.3121 | 74.5707 | VALIDO | [6 empty] | 840 | 74.5707 | 3.3301 | 3.3301
14.5 | 733.5241 | 77.9009 | VALIDO | [6 empty] | 870 | 77.9009 | 3.3577 | 3.3577
15 | 738.561 | 81.2585 | VALIDO | [6 empty] | 900 | 81.2585 | 3.3829 | 3.3829
15.5 | 743.434 | 84.6414 | VALIDO | [6 empty] | 930 | 84.6414 | 3.406 | 3.406
16 | 748.1535 | 88.0475 | VALIDO | [6 empty] | 960 | 88.0475 | 3.4273 | 3.4273
16.5 | 752.7288 | 91.4747 | VALIDO | [6 empty] | 990 | 91.4747 | 3.4467 | 3.4467
17 | 757.1686 | 94.9214 | VALIDO | [6 empty] | 1020 | 94.9214 | 3.4644 | 3.4644
17.5 | 761.4806 | 98.3858 | VALIDO | [6 empty] | 1050 | 98.3858 | 3.4806 | 3.4806
18 | 765.672 | 101.8664 | VALIDO | [6 empty] | 1080 | 101.8664 | 3.4954 | 3.4954
18.5 | 769.7493 | 105.3619 | VALIDO | [6 empty] | 1110 | 105.3619 | 3.5089 | 3.5089
19 | 773.7185 | 108.8707 | VALIDO | [6 empty] | 1140 | 108.8707 | 3.5211 | 3.5211
19.5 | 777.5854 | 112.3918 | VALIDO | [6 empty] | 1170 | 112.3918 | 3.5322 | 3.5322
20 | 781.3549 | 115.924 | VALIDO | [6 empty] | 1200 | 115.924 | 3.5421 | 3.5421
20.5 | 785.032 | 119.4661 | VALIDO | [6 empty] | 1230 | 119.4661 | 3.5511 | 3.5511
21 | 788.6209 | 123.0172 | VALIDO | [6 empty] | 1260 | 123.0172 | 3.5591 | 3.5591
21.5 | 792.1259 | 126.5763 | VALIDO | [6 empty] | 1290 | 126.5763 | 3.5662 | 3.5662
22 | 795.5508 | 130.1425 | VALIDO | [6 empty] | 1320 | 130.1425 | 3.5724 | 3.5724
22.5 | 798.8991 | 133.7149 | VALIDO | [6 empty] | 1350 | 133.7149 | 3.5779 | 3.5779
23 | 802.1742 | 137.2928 | VALIDO | [6 empty] | 1380 | 137.2928 | 3.5826 | 3.5826
23.5 | 805.3793 | 140.8754 | VALIDO | [6 empty] | 1410 | 140.8754 | 3.5866 | 3.5866
24 | 808.5173 | 144.4619 | VALIDO | [6 empty] | 1440 | 144.4619 | 3.5899 | 3.5899
24.5 | 811.5908 | 148.0518 | VALIDO | [6 empty] | 1470 | 148.0518 | 3.5926 | 3.5926
25 | 814.6026 | 151.6444 | VALIDO | [6 empty] | 1500 | 151.6444 | 3.5946 | 3.5946
25.5 | 817.5551 | 155.239 | VALIDO | [6 empty] | 1530 | 155.239 | 3.5961 | 3.5961
26 | 820.4505 | 158.8352 | VALIDO | [6 empty] | 1560 | 158.8352 | 3.5971 | 3.5971
26.5 | 823.291 | 162.4323 | VALIDO | [6 empty] | 1590 | 162.4323 | 3.5975 | 3.5975
27 | 826.0786 | 166.0298 | VALIDO | [6 empty] | 1620 | 166.0298 | 3.5975 | 3.5975
27.5 | 828.8153 | 169.6273 | VALIDO | [6 empty] | 1650 | 169.6273 | 3.597 | 3.597
28 | 831.503 | 173.2242 | VALIDO | [6 empty] | 1680 | 173.2242 | 3.596 | 3.596
28.5 | 834.1432 | 176.8203 | VALIDO | [6 empty] | 1710 | 176.8203 | 3.5946 | 3.5946
29 | 836.7378 | 180.4149 | VALIDO | [6 empty] | 1740 | 180.4149 | 3.5928 | 3.5928
29.5 | 839.2882 | 184.0077 | VALIDO | [6 empty] | 1770 | 184.0077 | 3.5907 | 3.5907
30 | 841.7959 | 187.5984 | VALIDO | [6 empty] | 1800 | 187.5984 | 3.5881 | 3.5881
30.5 | 844.2623 | 191.1865 | VALIDO | [6 empty] | 1830 | 191.1865 | 3.5852 | 3.5852
31 | 846.6888 | 194.7717 | VALIDO | [6 empty] | 1860 | 194.7717 | 3.582 | 3.582
31.5 | 849.0766 | 198.3538 | VALIDO | [6 empty] | 1890 | 198.3538 | 3.5785 | 3.5785
32 | 851.4269 | 201.9322 | VALIDO | [6 empty] | 1920 | 201.9322 | 3.5746 | 3.5746
32.5 | 853.741 | 205.5069 | VALIDO | [6 empty] | 1950 | 205.5069 | 3.5705 | 3.5705
33 | 856.0198 | 209.0774 | VALIDO | [6 empty] | 1980 | 209.0774 | 3.5661 | 3.5661
33.5 | 858.2645 | 212.6435 | VALIDO | [6 empty] | 2010 | 212.6435 | 3.5614 | 3.5614
34 | 860.4761 | 216.2049 | VALIDO | [6 empty] | 2040 | 216.2049 | 3.5565 | 3.5565
34.5 | 862.6555 | 219.7613 | VALIDO | [6 empty] | 2070 | 219.7613 | 3.5513 | 3.5513
35 | 864.8037 | 223.3126 | VALIDO | [6 empty] | 2100 | 223.3126 | 3.5459 | 3.5459
35.5 | 866.9215 | 226.8585 | VALIDO | [6 empty] | 2130 | 226.8585 | 3.5402 | 3.5402
36 | 869.0098 | 230.3988 | VALIDO | [6 empty] | 2160 | 230.3988 | 3.5344 | 3.5344
36.5 | 871.0693 | 233.9332 | VALIDO | [6 empty] | 2190 | 233.9332 | 3.5283 | 3.5283
37 | 873.101 | 237.4615 | VALIDO | [6 empty] | 2220 | 237.4615 | 3.5221 | 3.5221
37.5 | 875.1054 | 240.9836 | VALIDO | [6 empty] | 2250 | 240.9836 | 3.5157 | 3.5157
38 | 877.0834 | 244.4992 | VALIDO | [6 empty] | 2280 | 244.4992 | 3.509 | 3.509
38.5 | 879.0357 | 248.0083 | VALIDO | [6 empty] | 2310 | 248.0083 | 3.5022 | 3.5022
39 | 880.9628 | 251.5105 | VALIDO | [6 empty] | 2340 | 251.5105 | 3.4953 | 3.4953
39.5 | 882.8654 | 255.0058 | VALIDO | [6 empty] | 2370 | 255.0058 | 3.4882 | 3.4882
40 | 884.7442 | 258.494 | VALIDO | [6 empty] | 2400 | 258.494 | 3.4809 | 3.4809
40.5 | 886.5998 | 261.9749 | VALIDO | [6 empty] | 2430 | 261.9749 | 3.4735 | 3.4735
41 | 888.4326 | 265.4484 | VALIDO | [6 empty] | 2460 | 265.4484 | 3.466 | 3.466
41.5 | 890.2433 | 268.9144 | VALIDO | [6 empty] | 2490 | 268.9144 | 3.4583 | 3.4583
42 | 892.0323 | 272.3726 | VALIDO | [6 empty] | 2520 | 272.3726 | 3.4505 | 3.4505
42.5 | 893.8003 | 275.8231 | VALIDO | [6 empty] | 2550 | 275.8231 | 3.4425 | 3.4425
43 | 895.5476 | 279.2656 | VALIDO | [6 empty] | 2580 | 279.2656 | 3.4345 | 3.4345
43.5 | 897.2748 | 282.7001 | VALIDO | [6 empty] | 2610 | 282.7001 | 3.4263 | 3.4263
44 | 898.9823 | 286.1264 | VALIDO | [6 empty] | 2640 | 286.1264 | 3.418 | 3.418
44.5 | 900.6705 | 289.5444 | VALIDO | [6 empty] | 2670 | 289.5444 | 3.4097 | 3.4097
45 | 902.34 | 292.9541 | VALIDO | [6 empty] | 2700 | 292.9541 | 3.4012 | 3.4012
45.5 | 903.991 | 296.3553 | VALIDO | [6 empty] | 2730 | 296.3553 | 3.3926 | 3.3926
46 | 905.6241 | 299.7479 | VALIDO | [6 empty] | 2760 | 299.7479 | 3.384 | 3.384
46.5 | 907.2395 | 303.1319 | VALIDO | [6 empty] | 2790 | 303.1319 | 3.3752 | 3.3752
47 | 908.8378 | 306.5071 | VALIDO | [6 empty] | 2820 | 306.5071 | 3.3664 | 3.3664
47.5 | 910.4191 | 309.8735 | VALIDO | [6 empty] | 2850 | 309.8735 | 3.3575 | 3.3575
48 | 911.984 | 313.231 | VALIDO | [6 empty] | 2880 | 313.231 | 3.3485 | 3.3485
48.5 | 913.5326 | 316.5795 | VALIDO | [6 empty] | 2910 | 316.5795 | 3.3395 | 3.3395
49 | 915.0654 | 319.919 | VALIDO | [6 empty] | 2940 | 319.919 | 3.3303 | 3.3303
49.5 | 916.5827 | 323.2493 | VALIDO | [6 empty] | 2970 | 323.2493 | 3.3211 | 3.3211
50 | 918.0848 | 326.5704 | VALIDO | [6 empty] | 3000 | 326.5704 | 3.3119 | 3.3119
50.5 | 919.572 | 329.8823 | VALIDO | [6 empty] | 3030 | 329.8823 | 3.3026 | 3.3026
51 | 921.0445 | 333.1849 | VALIDO | [6 empty] | 3060 | 333.1849 | 3.2932 | 3.2932
51.5 | 922.5028 | 336.4781 | VALIDO | [6 empty] | 3090 | 336.4781 | 3.2838 | 3.2838
52 | 923.9469 | 339.7619 | VALIDO | [6 empty] | 3120 | 339.7619 | 3.2743 | 3.2743
52.5 | 925.3773 | 343.0363 | VALIDO | [6 empty] | 3150 | 343.0363 | 3.2648 | 3.2648
53 | 926.7942 | 346.3011 | VALIDO | [6 empty] | 3180 | 346.3011 | 3.2552 | 3.2552
53.5 | 928.1978 | 349.5563 | VALIDO | [6 empty] | 3210 | 349.5563 | 3.2456 | 3.2456
54 | 929.5883 | 352.802 | VALIDO | [6 empty] | 3240 | 352.802 | 3.236 | 3.236
54.5 | 930.9661 | 356.0379 | VALIDO | [6 empty] | 3270 | 356.0379 | 3.2263 | 3.2263
55 | 932.3313 | 359.2642 | VALIDO | [6 empty] | 3300 | 359.2642 | 3.2166 | 3.2166
55.5 | 933.6842 | 362.4808 | VALIDO | [6 empty] | 3330 | 362.4808 | 3.2068 | 3.2068
56 | 935.025 | 365.6876 | VALIDO | [6 empty] | 3360 | 365.6876 | 3.197 | 3.197
56.5 | 936.3539 | 368.8846 | VALIDO | [6 empty] | 3390 | 368.8846 | 3.1872 | 3.1872
57 | 937.6711 | 372.0718 | VALIDO | [6 empty] | 3420 | 372.0718 | 3.1773 | 3.1773
57.5 | 938.9768 | 375.2491 | VALIDO | [6 empty] | 3450 | 375.2491 | 3.1674 | 3.1674
58 | 940.2713 | 378.4165 | VALIDO | [6 empty] | 3480 | 378.4165 | 3.1575 | 3.1575
58.5 | 941.5546 | 381.574 | VALIDO | [6 empty] | 3510 | 381.574 | 3.1476 | 3.1476
59 | 942.8271 | 384.7216 | VALIDO | [6 empty] | 3540 | 384.7216 | 3.1376 | 3.1376
59.5 | 944.0888 | 387.8592 | VALIDO | [6 empty] | 3570 | 387.8592 | 3.1276 | 3.1276
60 | 945.3401 | 390.9869 | VALIDO | [6 empty] | 3600 | 390.9869 | 3.1177 | 3.1177
60.5 | 946.5809 | 394.1045 | VALIDO | [6 empty] | 3630 | 394.1045 | 3.1076 | 3.1076
61 | 947.8116 | 397.2122 | VALIDO | [6 empty] | 3660 | 397.2122 | 3.0976 | 3.0976
61.5 | 949.0322 | 400.3098 | VALIDO | [6 empty] | 3690 | 400.3098 | 3.0876 | 3.0876
62 | 950.243 | 403.3973 | VALIDO | [6 empty] | 3720 | 403.3973 | 3.0775 | 3.0775
62.5 | 951.444 | 406.4748 | VALIDO | [6 empty] | 3750 | 406.4748 | 3.0674 | 3.0674
63 | 952.6355 | 409.5423 | VALIDO | [6 empty] | 3780 | 409.5423 | 3.0574 | 3.0574
63.5 | 953.8176 | 412.5996 | VALIDO | [6 empty] | 3810 | 412.5996 | 3.0473 | 3.0473
64 | 954.9905 | 415.6469 | VALIDO | [6 empty] | 3840 | 415.6469 | 3.0372 | 3.0372
64.5 | 956.1542 | 418.684 | VALIDO | [6 empty] | 3870 | 418.684 | 3.0271 | 3.0271
65 | 957.309 | 421.7111 | VALIDO | [6 empty] | 3900 | 421.7111 | 3.0169 | 3.0169
65.5 | 958.455 | 424.728 | VALIDO | [6 empty] | 3930 | 424.728 | 3.0068 | 3.0068
66 | 959.5922 | 427.7349 | VALIDO | [6 empty] | 3960 | 427.7349 | 2.9967 | 2.9967
66.5 | 960.7209 | 430.7316 | VALIDO | [6 empty] | 3990 | 430.7316 | 2.9866 | 2.9866
67 | 961.8411 | 433.7182 | VALIDO | [6 empty] | 4020 | 433.7182 | 2.9765 | 2.9765
67.5 | 962.9531 | 436.6947 | VALIDO | [6 empty] | 4050 | 436.6947 | 2.9663 | 2.9663
68 | 964.0568 | 439.661 | VALIDO | [6 empty] | 4080 | 439.661 | 2.9562 | 2.9562
68.5 | 965.1525 | 442.6172 | VALIDO | [6 empty] | 4110 | 442.6172 | 2.9461 | 2.9461
69 | 966.2402 | 445.5633 | VALIDO | [6 empty] | 4140 | 445.5633 | 2.936 | 2.936
69.5 | 967.32 | 448.4993 | VALIDO | [6 empty] | 4170 | 448.4993 | 2.9259 | 2.9259
70 | 968.3922 | 451.4252 | VALIDO | [6 empty] | 4200 | 451.4252 | 2.9158 | 2.9158
70.5 | 969.4567 | 454.3409 | VALIDO | [6 empty] | 4230 | 454.3409 | 2.9056 | 2.9056
71 | 970.5137 | 457.2466 | VALIDO | [6 empty] | 4260 | 457.2466 | 2.8955 | 2.8955
71.5 | 971.5633 | 460.1421 | VALIDO | [6 empty] | 4290 | 460.1421 | 2.8854 | 2.8854
72 | 972.6057 | 463.0276 | VALIDO | [6 empty] | 4320 | 463.0276 | 2.8754 | 2.8754
72.5 | 973.6408 | 465.9029 | VALIDO | [6 empty] | 4350 | 465.9029 | 2.8653 | 2.8653
73 | 974.6688 | 468.7682 | VALIDO | [6 empty] | 4380 | 468.7682 | 2.8552 | 2.8552
73.5 | 975.6898 | 471.6234 | VALIDO | [6 empty] | 4410 | 471.6234 | 2.8451 | 2.8451
74 | 976.7039 | 474.4685 | VALIDO | [6 empty] | 4440 | 474.4685 | 2.8351 | 2.8351
74.5 | 977.7111 | 477.3036 | VALIDO | [6 empty] | 4470 | 477.3036 | 2.8251 | 2.8251
75 | 978.7117 | 480.1287 | VALIDO | [6 empty] | 4500 | 480.1287 | 2.815 | 2.815
75.5 | 979.7056 | 482.9437 | VALIDO | [6 empty] | 4530 | 482.9437 | 2.805 | 2.805
76 | 980.693 | 485.7487 | VALIDO | [6 empty] | 4560 | 485.7487 | 2.795 | 2.795
76.5 | 981.6739 | 488.5437 | VALIDO | [6 empty] | 4590 | 488.5437 | 2.785 | 2.785
77 | 982.6484 | 491.3287 | VALIDO | [6 empty] | 4620 | 491.3287 | 2.775 | 2.775
77.5 | 983.6166 | 494.1037 | VALIDO | [6 empty] | 4650 | 494.1037 | 2.7651 | 2.7651
78 | 984.5786 | 496.8688 | VALIDO | [6 empty] | 4680 | 496.8688 | 2.7551 | 2.7551
78.5 | 985.5345 | 499.6239 | VALIDO | [6 empty] | 4710 | 499.6239 | 2.7452 | 2.7452
79 | 986.4843 | 502.3691 | VALIDO | [6 empty] | 4740 | 502.3691 | 2.7353 | 2.7353
79.5 | 987.4281 | 505.1043 | VALIDO | [6 empty] | 4770 | 505.1043 | 2.7253 | 2.7253
80 | 988.366 | 507.8297 | VALIDO | [6 empty] | 4800 | 507.8297 | 2.7155 | 2.7155
80.5 | 989.2981 | 510.5451 | VALIDO | [6 empty] | 4830 | 510.5451 | 2.7056 | 2.7056
81 | 990.2244 | 513.2507 | VALIDO | [6 empty] | 4860 | 513.2507 | 2.6957 | 2.6957
81.5 | 991.145 | 515.9464 | VALIDO | [6 empty] | 4890 | 515.9464 | 2.6859 | 2.6859
82 | 992.0601 | 518.6323 | VALIDO | [6 empty] | 4920 | 518.6323 | 2.6761 | 2.6761
82.5 | 992.9695 | 521.3084 | VALIDO | [6 empty] | 4950 | 521.3084 | 2.6663 | 2.6663
83 | 993.8735 | 523.9747 | VALIDO | [6 empty] | 4980 | 523.9747 | 2.6565 | 2.6565
83.5 | 994.772 | 526.6312 | VALIDO | [6 empty] | 5010 | 526.6312 | 2.6468 | 2.6468
84 | 995.6652 | 529.278 | VALIDO | [6 empty] | 5040 | 529.278 | 2.637 | 2.637
84.5 | 996.5531 | 531.915 | VALIDO | [6 empty] | 5070 | 531.915 | 2.6273 | 2.6273
85 | 997.4358 | 534.5423 | VALIDO | [6 empty] | 5100 | 534.5423 | 2.6176 | 2.6176
85.5 | 998.3132 | 537.1599 | VALIDO | [6 empty] | 5130 | 537.1599 | 2.6079 | 2.6079
86 | 999.1856 | 539.7678 | VALIDO | [6 empty] | 5160 | 539.7678 | 2.5983 | 2.5983
86.5 | 1000.053 | 542.3661 | VALIDO | [6 empty] | 5190 | 542.3661 | 2.5886 | 2.5886
87 | 1000.9153 | 544.9547 | VALIDO | [6 empty] | 5220 | 544.9547 | 2.579 | 2.579
87.5 | 1001.7727 | 547.5338 | VALIDO | [6 empty] | 5250 | 547.5338 | 2.5694 | 2.5694
88 | 1002.6252 | 550.1032 | VALIDO | [6 empty] | 5280 | 550.1032 | 2.5599 | 2.5599
88.5 | 1003.473 | 552.6631 | VALIDO | [6 empty] | 5310 | 552.6631 | 2.5503 | 2.5503
89 | 1004.3159 | 555.2134 | VALIDO | [6 empty] | 5340 | 555.2134 | 2.5408 | 2.5408
89.5 | 1005.1541 | 557.7542 | VALIDO | [6 empty] | 5370 | 557.7542 | 2.5313 | 2.5313
90 | 1005.9877 | 560.2855 | VALIDO | [6 empty] | 5400 | 560.2855 | 2.5218 | 2.5218
90.5 | 1006.8166 | 562.8073 | VALIDO | [6 empty] | 5430 | 562.8073 | 2.5124 | 2.5124
91 | 1007.641 | 565.3197 | VALIDO | [6 empty] | 5460 | 565.3197 | 2.5029 | 2.5029
91.5 | 1008.4609 | 567.8226 | VALIDO | [6 empty] | 5490 | 567.8226 | 2.4935 | 2.4935
92 | 1009.2763 | 570.3162 | VALIDO | [6 empty] | 5520 | 570.3162 | 2.4842 | 2.4842
92.5 | 1010.0873 | 572.8003 | VALIDO | [6 empty] | 5550 | 572.8003 | 2.4748 | 2.4748
93 | 1010.8939 | 575.2752 | VALIDO | [6 empty] | 5580 | 575.2752 | 2.4655 | 2.4655
93.5 | 1011.6962 | 577.7406 | VALIDO | [6 empty] | 5610 | 577.7406 | 2.4562 | 2.4562
94 | 1012.4943 | 580.1968 | VALIDO | [6 empty] | 5640 | 580.1968 | 2.4469 | 2.4469
94.5 | 1013.2881 | 582.6437 | VALIDO | [6 empty] | 5670 | 582.6437 | 2.4377 | 2.4377
95 | 1014.0777 | 585.0814 | VALIDO | [6 empty] | 5700 | 585.0814 | 2.4284 | 2.4284
95.5 | 1014.8632 | 587.5098 | VALIDO | [6 empty] | 5730 | 587.5098 | 2.4192 | 2.4192
96 | 1015.6446 | 589.929 | VALIDO | [6 empty] | 5760 | 589.929 | 2.41 | 2.41
96.5 | 1016.4219 | 592.3391 | VALIDO | [6 empty] | 5790 | 592.3391 | 2.4009 | 2.4009
97 | 1017.1953 | 594.74 | VALIDO | [6 empty] | 5820 | 594.74 | 2.3918 | 2.3918
97.5 | 1017.9646 | 597.1317 | VALIDO | [6 empty] | 5850 | 597.1317 | 2.3827 | 2.3827
98 | 1018.73 | 599.5144 | VALIDO | [6 empty] | 5880 | 599.5144 | 2.3736 | 2.3736
98.5 | 1019.4916 | 601.888 | VALIDO | [6 empty] | 5910 | 601.888 | 2.3646 | 2.3646
99 | 1020.2492 | 604.2526 | VALIDO | [6 empty] | 5940 | 604.2526 | 2.3555 | 2.3555
99.5 | 1021.0031 | 606.6081 | VALIDO | [6 empty] | 5970 | 606.6081 | 2.3466 | 2.3466
100 | 1021.7532 | 608.9547 | VALIDO | [6 empty] | 6000 | 608.9547 | 2.3376 | 2.3376
100.5 | 1022.4996 | 611.2923 | VALIDO | [6 empty] | 6030 | 611.2923 | 2.3287 | 2.3287
101 | 1023.2422 | 613.6209 | VALIDO | [6 empty] | 6060 | 613.6209 | 2.3197 | 2.3197
101.5 | 1023.9812 | 615.9407 | VALIDO | [6 empty] | 6090 | 615.9407 | 2.3109 | 2.3109
102 | 1024.7166 | 618.2515 | VALIDO | [6 empty] | 6120 | 618.2515 | 2.302 | 2.302
102.5 | 1025.4484 | 620.5535 | VALIDO | [6 empty] | 6150 | 620.5535 | 2.2932 | 2.2932
103 | 1026.1766 | 622.8467 | VALIDO | [6 empty] | 6180 | 622.8467 | 2.2844 | 2.2844
103.5 | 1026.9013 | 625.1311 | VALIDO | [6 empty] | 6210 | 625.1311 | 2.2756 | 2.2756
104 | 1027.6225 | 627.4067 | VALIDO | [6 empty] | 6240 | 627.4067 | 2.2669 | 2.2669
104.5 | 1028.3403 | 629.6736 | VALIDO | [6 empty] | 6270 | 629.6736 | 2.2582 | 2.2582
105 | 1029.0546 | 631.9317 | VALIDO | [6 empty] | 6300 | 631.9317 | 2.2495 | 2.2495
105.5 | 1029.7656 | 634.1812 | VALIDO | [6 empty] | 6330 | 634.1812 | 2.2408 | 2.2408
106 | 1030.4732 | 636.422 | VALIDO | [6 empty] | 6360 | 636.422 | 2.2322 | 2.2322
106.5 | 1031.1774 | 638.6542 | VALIDO | [6 empty] | 6390 | 638.6542 | 2.2236 | 2.2236
107 | 1031.8784 | 640.8778 | VALIDO | [6 empty] | 6420 | 640.8778 | 2.215 | 2.215
107.5 | 1032.5761 | 643.0927 | VALIDO | [6 empty] | 6450 | 643.0927 | 2.2064 | 2.2064
108 | 1033.2706 | 645.2992 | VALIDO | [6 empty] | 6480 | 645.2992 | 2.1979 | 2.1979
108.5 | 1033.9618 | 647.4971 | VALIDO | [6 empty] | 6510 | 647.4971 | 2.1894 | 2.1894
109 | 1034.6499 | 649.6866 | VALIDO | [6 empty] | 6540 | 649.6866 | 2.181 | 2.181
109.5 | 1035.3349 | 651.8675 | VALIDO | [6 empty] | 6570 | 651.8675 | 2.1725 | 2.1725
110 | 1036.0167 | 654.0401 | VALIDO | [6 empty] | 6600 | 654.0401 | 2.1641 | 2.1641
110.5 | 1036.6954 | 656.2042 | VALIDO | [6 empty] | 6630 | 656.2042 | 2.1558 | 2.1558
111 | 1037.3711 | 658.36 | VALIDO | [6 empty] | 6660 | 658.36 | 2.1474 | 2.1474
111.5 | 1038.0438 | 660.5074 | VALIDO | [6 empty] | 6690 | 660.5074 | 2.1391 | 2.1391
112 | 1038.7134 | 662.6465 | VALIDO | [6 empty] | 6720 | 662.6465 | 2.1308 | 2.1308
112.5 | 1039.3801 | 664.7773 | VALIDO | [6 empty] | 6750 | 664.7773 | 2.1225 | 2.1225
113 | 1040.0438 | 666.8998 | VALIDO | [6 empty] | 6780 | 666.8998 | 2.1143 | 2.1143
113.5 | 1040.7045 | 669.0141 | VALIDO | [6 empty] | 6810 | 669.0141 | 2.1061 | 2.1061
114 | 1041.3624 | 671.1202 | VALIDO | [6 empty] | 6840 | 671.1202 | 2.0979 | 2.0979
114.5 | 1042.0174 | 673.2181 | VALIDO | [6 empty] | 6870 | 673.2181 | 2.0898 | 2.0898
115 | 1042.6696 | 675.3079 | VALIDO | [6 empty] | 6900 | 675.3079 | 2.0816 | 2.0816
115.5 | 1043.3189 | 677.3895 | VALIDO | [6 empty] | 6930 | 677.3895 | 2.0736 | 2.0736
116 | 1043.9654 | 679.4631 | VALIDO | [6 empty] | 6960 | 679.4631 | 2.0655 | 2.0655
116.5 | 1044.6092 | 681.5286 | VALIDO | [6 empty] | 6990 | 681.5286 | 2.0575 | 2.0575
117 | 1045.2502 | 683.586 | VALIDO | [6 empty] | 7020 | 683.586 | 2.0495 | 2.0495
117.5 | 1045.8884 | 685.6355 | VALIDO | [6 empty] | 7050 | 685.6355 | 2.0415 | 2.0415
118 | 1046.524 | 687.677 | VALIDO | [6 empty] | 7080 | 687.677 | 2.0335 | 2.0335
118.5 | 1047.1568 | 689.7105 | VALIDO | [6 empty] | 7110 | 689.7105 | 2.0256 | 2.0256
119 | 1047.7871 | 691.7361 | VALIDO | [6 empty] | 7140 | 691.7361 | 2.0177 | 2.0177
119.5 | 1048.4146 | 693.7538 | VALIDO | [6 empty] | 7170 | 693.7538 | 2.0099 | 2.0099
120 | 1049.0396 | 695.7637 | VALIDO | [6 empty] | 7200 | 695.7637 | 2.002 | 2.002
120.5 | 1049.6619 | 697.7657 | VALIDO | [6 empty] | 7230 | 697.7657 | 1.9942 | 1.9942
121 | 1050.2817 | 699.76 | NO VALIDO | [6 empty] | 7260 | NO VALIDO | 1.9864 | 1.9864
121.5 | 1050.8989 | 701.7464 | NO VALIDO | [6 empty] | 7290 | NO VALIDO | 1.9787 | 1.9787
122 | 1051.5136 | 703.7251 | NO VALIDO | [6 empty] | 7320 | NO VALIDO | 1.971 | 1.971
122.5 | 1052.1258 | 705.6961 | NO VALIDO | [6 empty] | 7350 | NO VALIDO | 1.9633 | 1.9633
123 | 1052.7355 | 707.6594 | NO VALIDO | [6 empty] | 7380 | NO VALIDO | 1.9556 | 1.9556
123.5 | 1053.3427 | 709.615 | NO VALIDO | [6 empty] | 7410 | NO VALIDO | 1.948 | 1.948
124 | 1053.9475 | 711.563 | NO VALIDO | [6 empty] | 7440 | NO VALIDO | 1.9404 | 1.9404
124.5 | 1054.5498 | 713.5034 | NO VALIDO | [6 empty] | 7470 | NO VALIDO | 1.9328 | 1.9328
125 | 1055.1498 | 715.4362 | NO VALIDO | [6 empty] | 7500 | NO VALIDO | 1.9253 | 1.9253
125.5 | 1055.7473 | 717.3614 | NO VALIDO | [6 empty] | 7530 | NO VALIDO | 1.9177 | 1.9177
126 | 1056.3425 | 719.2792 | NO VALIDO | [6 empty] | 7560 | NO VALIDO | 1.9102 | 1.9102
126.5 | 1056.9353 | 721.1894 | NO VALIDO | [6 empty] | 7590 | NO VALIDO | 1.9028 | 1.9028
127 | 1057.5257 | 723.0922 | NO VALIDO | [6 empty] | 7620 | NO VALIDO | 1.8953 | 1.8953
127.5 | 1058.1139 | 724.9875 | NO VALIDO | [6 empty] | 7650 | NO VALIDO | 1.8879 | 1.8879
128 | 1058.6997 | 726.8755 | NO VALIDO | [6 empty] | 7680 | NO VALIDO | 1.8806 | 1.8806
128.5 | 1059.2833 | 728.756 | NO VALIDO | [6 empty] | 7710 | NO VALIDO | 1.8732 | 1.8732
129 | 1059.8646 | 730.6293 | NO VALIDO | [6 empty] | 7740 | NO VALIDO | 1.8659 | 1.8659
129.5 | 1060.4437 | 732.4951 | NO VALIDO | [6 empty] | 7770 | NO VALIDO | 1.8586 | 1.8586
130 | 1061.0205 | 734.3537 | NO VALIDO | [6 empty] | 7800 | NO VALIDO | 1.8513 | 1.8513
130.5 | 1061.5951 | 736.2051 | NO VALIDO | [6 empty] | 7830 | NO VALIDO | 1.8441 | 1.8441
131 | 1062.1675 | 738.0491 | NO VALIDO | [6 empty] | 7860 | NO VALIDO | 1.8369 | 1.8369
131.5 | 1062.7378 | 739.886 | NO VALIDO | [6 empty] | 7890 | NO VALIDO | 1.8297 | 1.8297
132 | 1063.3059 | 741.7157 | NO VALIDO | [6 empty] | 7920 | NO VALIDO | 1.8225 | 1.8225
132.5 | 1063.8718 | 743.5382 | NO VALIDO | [6 empty] | 7950 | NO VALIDO | 1.8154 | 1.8154
133 | 1064.4356 | 745.3536 | NO VALIDO | [6 empty] | 7980 | NO VALIDO | 1.8083 | 1.8083
133.5 | 1064.9973 | 747.162 | NO VALIDO | [6 empty] | 8010 | NO VALIDO | 1.8012 | 1.8012
134 | 1065.5569 | 748.9632 | NO VALIDO | [6 empty] | 8040 | NO VALIDO | 1.7942 | 1.7942
134.5 | 1066.1144 | 750.7574 | NO VALIDO | [6 empty] | 8070 | NO VALIDO | 1.7872 | 1.7872
135 | 1066.6699 | 752.5445 | NO VALIDO | [6 empty] | 8100 | NO VALIDO | 1.7802 | 1.7802
135.5 | 1067.2233 | 754.3247 | NO VALIDO | [6 empty] | 8130 | NO VALIDO | 1.7732 | 1.7732
136 | 1067.7746 | 756.0979 | NO VALIDO | [6 empty] | 8160 | NO VALIDO | 1.7663 | 1.7663
136.5 | 1068.324 | 757.8642 | NO VALIDO | [6 empty] | 8190 | NO VALIDO | 1.7594 | 1.7594
137 | 1068.8713 | 759.6236 | NO VALIDO | [6 empty] | 8220 | NO VALIDO | 1.7525 | 1.7525
137.5 | 1069.4166 | 761.3761 | NO VALIDO | [6 empty] | 8250 | NO VALIDO | 1.7456 | 1.7456
138 | 1069.96 | 763.1217 | NO VALIDO | [6 empty] | 8280 | NO VALIDO | 1.7388 | 1.7388
138.5 | 1070.5014 | 764.8605 | NO VALIDO | [6 empty] | 8310 | NO VALIDO | 1.732 | 1.732
139 | 1071.0408 | 766.5926 | NO VALIDO | [6 empty] | 8340 | NO VALIDO | 1.7252 | 1.7252
139.5 | 1071.5783 | 768.3178 | NO VALIDO | [6 empty] | 8370 | NO VALIDO | 1.7185 | 1.7185
140 | 1072.1139 | 770.0363 | NO VALIDO | [6 empty] | 8400 | NO VALIDO | 1.7118 | 1.7118
140.5 | 1072.6476 | 771.7481 | NO VALIDO | [6 empty] | 8430 | NO VALIDO | 1.7051 | 1.7051
141 | 1073.1794 | 773.4532 | NO VALIDO | [6 empty] | 8460 | NO VALIDO | 1.6984 | 1.6984
141.5 | 1073.7093 | 775.1516 | NO VALIDO | [6 empty] | 8490 | NO VALIDO | 1.6918 | 1.6918
142 | 1074.2374 | 776.8434 | NO VALIDO | [6 empty] | 8520 | NO VALIDO | 1.6852 | 1.6852
142.5 | 1074.7635 | 778.5285 | NO VALIDO | [6 empty] | 8550 | NO VALIDO | 1.6786 | 1.6786
143 | 1075.2879 | 780.2071 | NO VALIDO | [6 empty] | 8580 | NO VALIDO | 1.672 | 1.672
143.5 | 1075.8104 | 781.8791 | NO VALIDO | [6 empty] | 8610 | NO VALIDO | 1.6655 | 1.6655
144 | 1076.3311 | 783.5446 | NO VALIDO | [6 empty] | 8640 | NO VALIDO | 1.659 | 1.659
144.5 | 1076.85 | 785.2036 | NO VALIDO | [6 empty] | 8670 | NO VALIDO | 1.6525 | 1.6525
145 | 1077.3671 | 786.8561 | NO VALIDO | [6 empty] | 8700 | NO VALIDO | 1.6461 | 1.6461
145.5 | 1077.8824 | 788.5022 | NO VALIDO | [6 empty] | 8730 | NO VALIDO | 1.6396 | 1.6396
146 | 1078.396 | 790.1418 | NO VALIDO | [6 empty] | 8760 | NO VALIDO | 1.6332 | 1.6332
146.5 | 1078.9078 | 791.775 | NO VALIDO | [6 empty] | 8790 | NO VALIDO | 1.6268 | 1.6268
147 | 1079.4179 | 793.4019 | NO VALIDO | [6 empty] | 8820 | NO VALIDO | 1.6205 | 1.6205
147.5 | 1079.9262 | 795.0224 | NO VALIDO | [6 empty] | 8850 | NO VALIDO | 1.6142 | 1.6142
148 | 1080.4328 | 796.6366 | NO VALIDO | [6 empty] | 8880 | NO VALIDO | 1.6079 | 1.6079
148.5 | 1080.9377 | 798.2444 | NO VALIDO | [6 empty] | 8910 | NO VALIDO | 1.6016 | 1.6016
149 | 1081.441 | 799.846 | NO VALIDO | [6 empty] | 8940 | NO VALIDO | 1.5954 | 1.5954
149.5 | 1081.9425 | 801.4414 | NO VALIDO | [6 empty] | 8970 | NO VALIDO | 1.5891 | 1.5891
150 | 1082.4423 | 803.0305 | NO VALIDO | [6 empty] | 9000 | NO VALIDO | 1.5829 | 1.5829
150.5 | 1082.9405 | 804.6135 | NO VALIDO | [6 empty] | 9030 | NO VALIDO | 1.5768 | 1.5768
151 | 1083.4371 | 806.1903 | NO VALIDO | [6 empty] | 9060 | NO VALIDO | 1.5706 | 1.5706
151.5 | 1083.932 | 807.7609 | NO VALIDO | [6 empty] | 9090 | NO VALIDO | 1.5645 | 1.5645
152 | 1084.4252 | 809.3254 | NO VALIDO | [6 empty] | 9120 | NO VALIDO | 1.5584 | 1.5584
152.5 | 1084.9169 | 810.8838 | NO VALIDO | [6 empty] | 9150 | NO VALIDO | 1.5523 | 1.5523
153 | 1085.407 | 812.4362 | NO VALIDO | [6 empty] | 9180 | NO VALIDO | 1.5463 | 1.5463
153.5 | 1085.8954 | 813.9825 | NO VALIDO | [6 empty] | 9210 | NO VALIDO | 1.5403 | 1.5403
154 | 1086.3823 | 815.5228 | NO VALIDO | [6 empty] | 9240 | NO VALIDO | 1.5343 | 1.5343
154.5 | 1086.8675 | 817.057 | NO VALIDO | [6 empty] | 9270 | NO VALIDO | 1.5283 | 1.5283
155 | 1087.3513 | 818.5854 | NO VALIDO | [6 empty] | 9300 | NO VALIDO | 1.5224 | 1.5224
155.5 | 1087.8334 | 820.1077 | NO VALIDO | [6 empty] | 9330 | NO VALIDO | 1.5165 | 1.5165
156 | 1088.314 | 821.6242 | NO VALIDO | [6 empty] | 9360 | NO VALIDO | 1.5106 | 1.5106
156.5 | 1088.7931 | 823.1348 | NO VALIDO | [6 empty] | 9390 | NO VALIDO | 1.5047 | 1.5047
157 | 1089.2707 | 824.6394 | NO VALIDO | [6 empty] | 9420 | NO VALIDO | 1.4988 | 1.4988
157.5 | 1089.7467 | 826.1383 | NO VALIDO | [6 empty] | 9450 | NO VALIDO | 1.493 | 1.493
158 | 1090.2212 | 827.6313 | NO VALIDO | [6 empty] | 9480 | NO VALIDO | 1.4872 | 1.4872
158.5 | 1090.6943 | 829.1185 | NO VALIDO | [6 empty] | 9510 | NO VALIDO | 1.4814 | 1.4814
159 | 1091.1658 | 830.6 | NO VALIDO | [6 empty] | 9540 | NO VALIDO | 1.4757 | 1.4757
159.5 | 1091.6359 | 832.0757 | NO VALIDO | [6 empty] | 9570 | NO VALIDO | 1.47 | 1.47
160 | 1092.1044 | 833.5456 | NO VALIDO | [6 empty] | 9600 | NO VALIDO | 1.4643 | 1.4643
160.5 | 1092.5716 | 835.0099 | NO VALIDO | [6 empty] | 9630 | NO VALIDO | 1.4586 | 1.4586
161 | 1093.0373 | 836.4685 | NO VALIDO | [6 empty] | 9660 | NO VALIDO | 1.4529 | 1.4529
161.5 | 1093.5015 | 837.9215 | NO VALIDO | [6 empty] | 9690 | NO VALIDO | 1.4473 | 1.4473
162 | 1093.9643 | 839.3688 | NO VALIDO | [6 empty] | 9720 | NO VALIDO | 1.4417 | 1.4417
162.5 | 1094.4257 | 840.8105 | NO VALIDO | [6 empty] | 9750 | NO VALIDO | 1.4361 | 1.4361
163 | 1094.8856 | 842.2466 | NO VALIDO | [6 empty] | 9780 | NO VALIDO | 1.4306 | 1.4306
163.5 | 1095.3442 | 843.6772 | NO VALIDO | [6 empty] | 9810 | NO VALIDO | 1.425 | 1.425
164 | 1095.8013 | 845.1022 | NO VALIDO | [6 empty] | 9840 | NO VALIDO | 1.4195 | 1.4195
164.5 | 1096.2571 | 846.5217 | NO VALIDO | [6 empty] | 9870 | NO VALIDO | 1.414 | 1.414
165 | 1096.7115 | 847.9357 | NO VALIDO | [6 empty] | 9900 | NO VALIDO | 1.4086 | 1.4086
165.5 | 1097.1645 | 849.3443 | NO VALIDO | [6 empty] | 9930 | NO VALIDO | 1.4031 | 1.4031
166 | 1097.6161 | 850.7474 | NO VALIDO | [6 empty] | 9960 | NO VALIDO | 1.3977 | 1.3977
166.5 | 1098.0664 | 852.1451 | NO VALIDO | [6 empty] | 9990 | NO VALIDO | 1.3923 | 1.3923
167 | 1098.5153 | 853.5374 | NO VALIDO | [6 empty] | 10020 | NO VALIDO | 1.3869 | 1.3869
167.5 | 1098.9629 | 854.9243 | NO VALIDO | [6 empty] | 10050 | NO VALIDO | 1.3816 | 1.3816
168 | 1099.4092 | 856.3059 | NO VALIDO | [6 empty] | 10080 | NO VALIDO | 1.3762 | 1.3762
168.5 | 1099.8541 | 857.6821 | NO VALIDO | [6 empty] | 10110 | NO VALIDO | 1.3709 | 1.3709
169 | 1100.2977 | 859.0531 | NO VALIDO | [6 empty] | 10140 | NO VALIDO | 1.3657 | 1.3657
169.5 | 1100.74 | 860.4187 | NO VALIDO | [6 empty] | 10170 | NO VALIDO | 1.3604 | 1.3604
170 | 1101.1811 | 861.7791 | NO VALIDO | [6 empty] | 10200 | NO VALIDO | 1.3552 | 1.3552
170.5 | 1101.6208 | 863.1343 | NO VALIDO | [6 empty] | 10230 | NO VALIDO | 1.3499 | 1.3499
171 | 1102.0592 | 864.4842 | NO VALIDO | [6 empty] | 10260 | NO VALIDO | 1.3447 | 1.3447
171.5 | 1102.4963 | 865.829 | NO VALIDO | [6 empty] | 10290 | NO VALIDO | 1.3396 | 1.3396
172 | 1102.9322 | 867.1685 | NO VALIDO | [6 empty] | 10320 | NO VALIDO | 1.3344 | 1.3344
172.5 | 1103.3668 | 868.5029 | NO VALIDO | [6 empty] | 10350 | NO VALIDO | 1.3293 | 1.3293
173 | 1103.8002 | 869.8322 | NO VALIDO | [6 empty] | 10380 | NO VALIDO | 1.3242 | 1.3242
173.5 | 1104.2323 | 871.1564 | NO VALIDO | [6 empty] | 10410 | NO VALIDO | 1.3191 | 1.3191
174 | 1104.6631 | 872.4755 | NO VALIDO | [6 empty] | 10440 | NO VALIDO | 1.314 | 1.314
174.5 | 1105.0928 | 873.7896 | NO VALIDO | [6 empty] | 10470 | NO VALIDO | 1.309 | 1.309
175 | 1105.5212 | 875.0986 | NO VALIDO | [6 empty] | 10500 | NO VALIDO | 1.304 | 1.304
175.5 | 1105.9483 | 876.4025 | NO VALIDO | [6 empty] | 10530 | NO VALIDO | 1.299 | 1.299
176 | 1106.3743 | 877.7015 | NO VALIDO | [6 empty] | 10560 | NO VALIDO | 1.294 | 1.294
176.5 | 1106.799 | 878.9955 | NO VALIDO | [6 empty] | 10590 | NO VALIDO | 1.289 | 1.289
177 | 1107.2226 | 880.2846 | NO VALIDO | [6 empty] | 10620 | NO VALIDO | 1.2841 | 1.2841
177.5 | 1107.645 | 881.5687 | NO VALIDO | [6 empty] | 10650 | NO VALIDO | 1.2792 | 1.2792
178 | 1108.0661 | 882.8479 | NO VALIDO | [6 empty] | 10680 | NO VALIDO | 1.2743 | 1.2743
178.5 | 1108.4861 | 884.1222 | NO VALIDO | [6 empty] | 10710 | NO VALIDO | 1.2694 | 1.2694
179 | 1108.9049 | 885.3916 | NO VALIDO | [6 empty] | 10740 | NO VALIDO | 1.2646 | 1.2646
179.5 | 1109.3226 | 886.6562 | NO VALIDO | [6 empty] | 10770 | NO VALIDO | 1.2598 | 1.2598
180 | 1109.7391 | 887.916 | NO VALIDO | [6 empty] | 10800 | NO VALIDO | 1.255 | 1.255
180.5 | 1110.1544 | 889.1709 | NO VALIDO | [6 empty] | 10830 | NO VALIDO | 1.2502 | 1.2502
181 | 1110.5686 | 890.4211 | NO VALIDO | [6 empty] | 10860 | NO VALIDO | 1.2454 | 1.2454
181.5 | 1110.9816 | 891.6665 | NO VALIDO | [6 empty] | 10890 | NO VALIDO | 1.2407 | 1.2407
182 | 1111.3935 | 892.9072 | NO VALIDO | [6 empty] | 10920 | NO VALIDO | 1.2359 | 1.2359
182.5 | 1111.8043 | 894.1431 | NO VALIDO | [6 empty] | 10950 | NO VALIDO | 1.2312 | 1.2312
183 | 1112.214 | 895.3743 | NO VALIDO | [6 empty] | 10980 | NO VALIDO | 1.2265 | 1.2265
183.5 | 1112.6225 | 896.6008 | NO VALIDO | [6 empty] | 11010 | NO VALIDO | 1.2219 | 1.2219
184 | 1113.0299 | 897.8227 | NO VALIDO | [6 empty] | 11040 | NO VALIDO | 1.2172 | 1.2172
184.5 | 1113.4363 | 899.0399 | NO VALIDO | [6 empty] | 11070 | NO VALIDO | 1.2126 | 1.2126
185 | 1113.8415 | 900.2525 | NO VALIDO | [6 empty] | 11100 | NO VALIDO | 1.208 | 1.208
185.5 | 1114.2456 | 901.4605 | NO VALIDO | [6 empty] | 11130 | NO VALIDO | 1.2034 | 1.2034
186 | 1114.6487 | 902.664 | NO VALIDO | [6 empty] | 11160 | NO VALIDO | 1.1988 | 1.1988
186.5 | 1115.0506 | 903.8628 | NO VALIDO | [6 empty] | 11190 | NO VALIDO | 1.1943 | 1.1943
187 | 1115.4515 | 905.0571 | NO VALIDO | [6 empty] | 11220 | NO VALIDO | 1.1898 | 1.1898
187.5 | 1115.8513 | 906.2469 | NO VALIDO | [6 empty] | 11250 | NO VALIDO | 1.1853 | 1.1853
188 | 1116.2501 | 907.4322 | NO VALIDO | [6 empty] | 11280 | NO VALIDO | 1.1808 | 1.1808
188.5 | 1116.6478 | 908.6129 | NO VALIDO | [6 empty] | 11310 | NO VALIDO | 1.1763 | 1.1763
189 | 1117.0444 | 909.7893 | NO VALIDO | [6 empty] | 11340 | NO VALIDO | 1.1719 | 1.1719
189.5 | 1117.44 | 910.9611 | NO VALIDO | [6 empty] | 11370 | NO VALIDO | 1.1674 | 1.1674
190 | 1117.8346 | 912.1286 | NO VALIDO | [6 empty] | 11400 | NO VALIDO | 1.163 | 1.163
190.5 | 1118.2281 | 913.2916 | NO VALIDO | [6 empty] | 11430 | NO VALIDO | 1.1586 | 1.1586
191 | 1118.6206 | 914.4503 | NO VALIDO | [6 empty] | 11460 | NO VALIDO | 1.1543 | 1.1543
191.5 | 1119.012 | 915.6045 | NO VALIDO | [6 empty] | 11490 | NO VALIDO | 1.1499 | 1.1499
192 | 1119.4025 | 916.7545 | NO VALIDO | [6 empty] | 11520 | NO VALIDO | 1.1456 | 1.1456
192.5 | 1119.7919 | 917.9001 | NO VALIDO | [6 empty] | 11550 | NO VALIDO | 1.1413 | 1.1413
193 | 1120.1803 | 919.0413 | NO VALIDO | [6 empty] | 11580 | NO VALIDO | 1.137 | 1.137
193.5 | 1120.5677 | 920.1783 | NO VALIDO | [6 empty] | 11610 | NO VALIDO | 1.1327 | 1.1327
194 | 1120.9542 | 921.311 | NO VALIDO | [6 empty] | 11640 | NO VALIDO | 1.1284 | 1.1284
194.5 | 1121.3396 | 922.4395 | NO VALIDO | [6 empty] | 11670 | NO VALIDO | 1.1242 | 1.1242
195 | 1121.724 | 923.5637 | NO VALIDO | [6 empty] | 11700 | NO VALIDO | 1.12 | 1.12
195.5 | 1122.1074 | 924.6837 | NO VALIDO | [6 empty] | 11730 | NO VALIDO | 1.1158 | 1.1158
196 | 1122.4899 | 925.7995 | NO VALIDO | [6 empty] | 11760 | NO VALIDO | 1.1116 | 1.1116
196.5 | 1122.8714 | 926.9111 | NO VALIDO | [6 empty] | 11790 | NO VALIDO | 1.1074 | 1.1074
197 | 1123.2519 | 928.0185 | NO VALIDO | [6 empty] | 11820 | NO VALIDO | 1.1033 | 1.1033
197.5 | 1123.6315 | 929.1218 | NO VALIDO | [6 empty] | 11850 | NO VALIDO | 1.0992 | 1.0992
198 | 1124.0101 | 930.221 | NO VALIDO | [6 empty] | 11880 | NO VALIDO | 1.095 | 1.095
198.5 | 1124.3877 | 931.316 | NO VALIDO | [6 empty] | 11910 | NO VALIDO | 1.091 | 1.091
199 | 1124.7644 | 932.407 | NO VALIDO | [6 empty] | 11940 | NO VALIDO | 1.0869 | 1.0869
199.5 | 1125.1402 | 933.4938 | NO VALIDO | [6 empty] | 11970 | NO VALIDO | 1.0828 | 1.0828
200 | 1125.515 | 934.5767 | NO VALIDO | [6 empty] | 12000 | NO VALIDO | 1.0788 | 1.0788
200.5 | 1125.8889 | 935.6554 | NO VALIDO | [6 empty] | 12030 | NO VALIDO | 1.0748 | 1.0748
201 | 1126.2618 | 936.7302 | NO VALIDO | [6 empty] | 12060 | NO VALIDO | 1.0708 | 1.0708
201.5 | 1126.6339 | 937.801 | NO VALIDO | [6 empty] | 12090 | NO VALIDO | 1.0668 | 1.0668
202 | 1127.005 | 938.8677 | NO VALIDO | [6 empty] | 12120 | NO VALIDO | 1.0628 | 1.0628
202.5 | 1127.3751 | 939.9305 | NO VALIDO | [6 empty] | 12150 | NO VALIDO | 1.0588 | 1.0588
203 | 1127.7444 | 940.9894 | NO VALIDO | [6 empty] | 12180 | NO VALIDO | 1.0549 | 1.0549
203.5 | 1128.1128 | 942.0443 | NO VALIDO | [6 empty] | 12210 | NO VALIDO | 1.051 | 1.051
204 | 1128.4802 | 943.0953 | NO VALIDO | [6 empty] | 12240 | NO VALIDO | 1.0471 | 1.0471
204.5 | 1128.8468 | 944.1424 | NO VALIDO | [6 empty] | 12270 | NO VALIDO | 1.0432 | 1.0432
205 | 1129.2125 | 945.1856 | NO VALIDO | [6 empty] | 12300 | NO VALIDO | 1.0393 | 1.0393
205.5 | 1129.5772 | 946.2249 | NO VALIDO | [6 empty] | 12330 | NO VALIDO | 1.0355 | 1.0355
206 | 1129.9411 | 947.2604 | NO VALIDO | [6 empty] | 12360 | NO VALIDO | 1.0317 | 1.0317
206.5 | 1130.3041 | 948.2921 | NO VALIDO | [6 empty] | 12390 | NO VALIDO | 1.0278 | 1.0278
207 | 1130.6663 | 949.3199 | NO VALIDO | [6 empty] | 12420 | NO VALIDO | 1.024 | 1.024
207.5 | 1131.0275 | 950.344 | NO VALIDO | [6 empty] | 12450 | NO VALIDO | 1.0203 | 1.0203
208 | 1131.3879 | 951.3643 | NO VALIDO | [6 empty] | 12480 | NO VALIDO | 1.0165 | 1.0165
208.5 | 1131.7474 | 952.3808 | NO VALIDO | [6 empty] | 12510 | NO VALIDO | 1.0127 | 1.0127
209 | 1132.1061 | 953.3935 | NO VALIDO | [6 empty] | 12540 | NO VALIDO | 1.009 | 1.009
209.5 | 1132.4639 | 954.4025 | NO VALIDO | [6 empty] | 12570 | NO VALIDO | 1.0053 | 1.0053
210 | 1132.8209 | 955.4078 | NO VALIDO | [6 empty] | 12600 | NO VALIDO | 1.0016 | 1.0016
210.5 | 1133.177 | 956.4094 | NO VALIDO | [6 empty] | 12630 | NO VALIDO | 0.99792 | 0.99792
211 | 1133.5322 | 957.4073 | NO VALIDO | [6 empty] | 12660 | NO VALIDO | 0.99425 | 0.99425
211.5 | 1133.8867 | 958.4016 | NO VALIDO | [6 empty] | 12690 | NO VALIDO | 0.9906 | 0.9906
212 | 1134.2402 | 959.3922 | NO VALIDO | [6 empty] | 12720 | NO VALIDO | 0.98696 | 0.98696
212.5 | 1134.593 | 960.3791 | NO VALIDO | [6 empty] | 12750 | NO VALIDO | 0.98334 | 0.98334
213 | 1134.9449 | 961.3625 | NO VALIDO | [6 empty] | 12780 | NO VALIDO | 0.97974 | 0.97974
213.5 | 1135.296 | 962.3422 | NO VALIDO | [6 empty] | 12810 | NO VALIDO | 0.97615 | 0.97615
214 | 1135.6463 | 963.3184 | NO VALIDO | [6 empty] | 12840 | NO VALIDO | 0.97258 | 0.97258
214.5 | 1135.9958 | 964.2909 | NO VALIDO | [6 empty] | 12870 | NO VALIDO | 0.96902 | 0.96902
215 | 1136.3444 | 965.26 | NO VALIDO | [6 empty] | 12900 | NO VALIDO | 0.96548 | 0.96548
215.5 | 1136.6922 | 966.2254 | NO VALIDO | [6 empty] | 12930 | NO VALIDO | 0.96195 | 0.96195
216 | 1137.0393 | 967.1874 | NO VALIDO | [6 empty] | 12960 | NO VALIDO | 0.95845 | 0.95845
216.5 | 1137.3855 | 968.1458 | NO VALIDO | [6 empty] | 12990 | NO VALIDO | 0.95495 | 0.95495
217 | 1137.7309 | 969.1008 | NO VALIDO | [6 empty] | 13020 | NO VALIDO | 0.95147 | 0.95147
217.5 | 1138.0756 | 970.0523 | NO VALIDO | [6 empty] | 13050 | NO VALIDO | 0.94801 | 0.94801
218 | 1138.4194 | 971.0003 | NO VALIDO | [6 empty] | 13080 | NO VALIDO | 0.94456 | 0.94456
218.5 | 1138.7625 | 971.9448 | NO VALIDO | [6 empty] | 13110 | NO VALIDO | 0.94113 | 0.94113
219 | 1139.1048 | 972.886 | NO VALIDO | [6 empty] | 13140 | NO VALIDO | 0.93771 | 0.93771
219.5 | 1139.4463 | 973.8237 | NO VALIDO | [6 empty] | 13170 | NO VALIDO | 0.93431 | 0.93431
220 | 1139.787 | 974.758 | NO VALIDO | [6 empty] | 13200 | NO VALIDO | 0.93092 | 0.93092
220.5 | 1140.1269 | 975.6889 | NO VALIDO | [6 empty] | 13230 | NO VALIDO | 0.92754 | 0.92754
221 | 1140.4661 | 976.6164 | NO VALIDO | [6 empty] | 13260 | NO VALIDO | 0.92419 | 0.92419
221.5 | 1140.8045 | 977.5406 | NO VALIDO | [6 empty] | 13290 | NO VALIDO | 0.92084 | 0.92084
222 | 1141.1422 | 978.4615 | NO VALIDO | [6 empty] | 13320 | NO VALIDO | 0.91751 | 0.91751
222.5 | 1141.4791 | 979.379 | NO VALIDO | [6 empty] | 13350 | NO VALIDO | 0.9142 | 0.9142
223 | 1141.8152 | 980.2932 | NO VALIDO | [6 empty] | 13380 | NO VALIDO | 0.9109 | 0.9109
223.5 | 1142.1506 | 981.2041 | NO VALIDO | [6 empty] | 13410 | NO VALIDO | 0.90762 | 0.90762
224 | 1142.4852 | 982.1117 | NO VALIDO | [6 empty] | 13440 | NO VALIDO | 0.90435 | 0.90435
224.5 | 1142.8191 | 983.016 | NO VALIDO | [6 empty] | 13470 | NO VALIDO | 0.90109 | 0.90109
225 | 1143.1522 | 983.9171 | NO VALIDO | [6 empty] | 13500 | NO VALIDO | 0.89785 | 0.89785
225.5 | 1143.4846 | 984.815 | NO VALIDO | [6 empty] | 13530 | NO VALIDO | 0.89462 | 0.89462
226 | 1143.8163 | 985.7096 | NO VALIDO | [6 empty] | 13560 | NO VALIDO | 0.89141 | 0.89141
226.5 | 1144.1472 | 986.601 | NO VALIDO | [6 empty] | 13590 | NO VALIDO | 0.88821 | 0.88821
227 | 1144.4774 | 987.4892 | NO VALIDO | [6 empty] | 13620 | NO VALIDO | 0.88502 | 0.88502
227.5 | 1144.8069 | 988.3742 | NO VALIDO | [6 empty] | 13650 | NO VALIDO | 0.88185 | 0.88185
228 | 1145.1357 | 989.2561 | NO VALIDO | [6 empty] | 13680 | NO VALIDO | 0.87869 | 0.87869
228.5 | 1145.4637 | 990.1348 | NO VALIDO | [6 empty] | 13710 | NO VALIDO | 0.87555 | 0.87555
229 | 1145.7911 | 991.0103 | NO VALIDO | [6 empty] | 13740 | NO VALIDO | 0.87242 | 0.87242
229.5 | 1146.1177 | 991.8828 | NO VALIDO | [6 empty] | 13770 | NO VALIDO | 0.86931 | 0.86931
230 | 1146.4436 | 992.7521 | NO VALIDO | [6 empty] | 13800 | NO VALIDO | 0.86621 | 0.86621
230.5 | 1146.7687 | 993.6183 | NO VALIDO | [6 empty] | 13830 | NO VALIDO | 0.86312 | 0.86312
231 | 1147.0932 | 994.4814 | NO VALIDO | [6 empty] | 13860 | NO VALIDO | 0.86004 | 0.86004
231.5 | 1147.417 | 995.3414 | NO VALIDO | [6 empty] | 13890 | NO VALIDO | 0.85698 | 0.85698
232 | 1147.7401 | 996.1984 | NO VALIDO | [6 empty] | 13920 | NO VALIDO | 0.85394 | 0.85394
232.5 | 1148.0625 | 997.0523 | NO VALIDO | [6 empty] | 13950 | NO VALIDO | 0.8509 | 0.8509
233 | 1148.3842 | 997.9033 | NO VALIDO | [6 empty] | 13980 | NO VALIDO | 0.84788 | 0.84788
233.5 | 1148.7052 | 998.7511 | NO VALIDO | [6 empty] | 14010 | NO VALIDO | 0.84487 | 0.84487
234 | 1149.0255 | 999.596 | NO VALIDO | [6 empty] | 14040 | NO VALIDO | 0.84188 | 0.84188
234.5 | 1149.3452 | 1000.4379 | NO VALIDO | [6 empty] | 14070 | NO VALIDO | 0.8389 | 0.8389
235 | 1149.6641 | 1001.2768 | NO VALIDO | [6 empty] | 14100 | NO VALIDO | 0.83593 | 0.83593
235.5 | 1149.9824 | 1002.1127 | NO VALIDO | [6 empty] | 14130 | NO VALIDO | 0.83298 | 0.83298
236 | 1150.3 | 1002.9457 | NO VALIDO | [6 empty] | 14160 | NO VALIDO | 0.83003 | 0.83003
236.5 | 1150.617 | 1003.7757 | NO VALIDO | [6 empty] | 14190 | NO VALIDO | 0.82711 | 0.82711
237 | 1150.9332 | 1004.6028 | NO VALIDO | [6 empty] | 14220 | NO VALIDO | 0.82419 | 0.82419
237.5 | 1151.2488 | 1005.427 | NO VALIDO | [6 empty] | 14250 | NO VALIDO | 0.82129 | 0.82129
238 | 1151.5638 | 1006.2483 | NO VALIDO | [6 empty] | 14280 | NO VALIDO | 0.8184 | 0.8184
238.5 | 1151.878 | 1007.0667 | NO VALIDO | [6 empty] | 14310 | NO VALIDO | 0.81552 | 0.81552
239 | 1152.1917 | 1007.8822 | NO VALIDO | [6 empty] | 14340 | NO VALIDO | 0.81266 | 0.81266
239.5 | 1152.5046 | 1008.6949 | NO VALIDO | [6 empty] | 14370 | NO VALIDO | 0.8098 | 0.8098
240 | 1152.8169 | 1009.5047 | NO VALIDO | [6 empty] | 14400 | NO VALIDO | 0.80696 | 0.80696
240.5 | 1153.1286 | 1010.3117 | NO VALIDO | [6 empty] | 14430 | NO VALIDO | 0.80414 | 0.80414
241 | 1153.4396 | 1011.1158 | NO VALIDO | [6 empty] | 14460 | NO VALIDO | 0.80132 | 0.80132
241.5 | 1153.75 | 1011.9171 | NO VALIDO | [6 empty] | 14490 | NO VALIDO | 0.79852 | 0.79852
242 | 1154.0597 | 1012.7156 | NO VALIDO | [6 empty] | 14520 | NO VALIDO | 0.79573 | 0.79573
242.5 | 1154.3688 | 1013.5114 | NO VALIDO | [6 empty] | 14550 | NO VALIDO | 0.79295 | 0.79295
243 | 1154.6773 | 1014.3043 | NO VALIDO | [6 empty] | 14580 | NO VALIDO | 0.79019 | 0.79019
243.5 | 1154.9851 | 1015.0945 | NO VALIDO | [6 empty] | 14610 | NO VALIDO | 0.78744 | 0.78744
244 | 1155.2923 | 1015.8819 | NO VALIDO | [6 empty] | 14640 | NO VALIDO | 0.7847 | 0.7847
244.5 | 1155.5988 | 1016.6666 | NO VALIDO | [6 empty] | 14670 | NO VALIDO | 0.78197 | 0.78197
245 | 1155.9048 | 1017.4486 | NO VALIDO | [6 empty] | 14700 | NO VALIDO | 0.77925 | 0.77925
245.5 | 1156.2101 | 1018.2279 | NO VALIDO | [6 empty] | 14730 | NO VALIDO | 0.77654 | 0.77654
246 | 1156.5148 | 1019.0044 | NO VALIDO | [6 empty] | 14760 | NO VALIDO | 0.77385 | 0.77385
246.5 | 1156.8188 | 1019.7783 | NO VALIDO | [6 empty] | 14790 | NO VALIDO | 0.77117 | 0.77117
247 | 1157.1223 | 1020.5494 | NO VALIDO | [6 empty] | 14820 | NO VALIDO | 0.7685 | 0.7685
247.5 | 1157.4251 | 1021.3179 | NO VALIDO | [6 empty] | 14850 | NO VALIDO | 0.76584 | 0.76584
248 | 1157.7274 | 1022.0838 | NO VALIDO | [6 empty] | 14880 | NO VALIDO | 0.7632 | 0.7632
248.5 | 1158.029 | 1022.847 | NO VALIDO | [6 empty] | 14910 | NO VALIDO | 0.76056 | 0.76056
249 | 1158.33 | 1023.6075 | NO VALIDO | [6 empty] | 14940 | NO VALIDO | 0.75794 | 0.75794
249.5 | 1158.6304 | 1024.3655 | NO VALIDO | [6 empty] | 14970 | NO VALIDO | 0.75533 | 0.75533
250 | 1158.9302 | 1025.1208 | NO VALIDO | [6 empty] | 15000 | NO VALIDO | 0.75273 | 0.75273
250.5 | 1159.2295 | 1025.8735 | NO VALIDO | [6 empty] | 15030 | NO VALIDO | 0.75014 | 0.75014
251 | 1159.5281 | 1026.6237 | NO VALIDO | [6 empty] | 15060 | NO VALIDO | 0.74757 | 0.74757
251.5 | 1159.8261 | 1027.3712 | NO VALIDO | [6 empty] | 15090 | NO VALIDO | 0.745 | 0.745
252 | 1160.1235 | 1028.1162 | NO VALIDO | [6 empty] | 15120 | NO VALIDO | 0.74245 | 0.74245
252.5 | 1160.4204 | 1028.8587 | NO VALIDO | [6 empty] | 15150 | NO VALIDO | 0.7399 | 0.7399
253 | 1160.7166 | 1029.5986 | NO VALIDO | [6 empty] | 15180 | NO VALIDO | 0.73737 | 0.73737
253.5 | 1161.0123 | 1030.336 | NO VALIDO | [6 empty] | 15210 | NO VALIDO | 0.73485 | 0.73485
254 | 1161.3074 | 1031.0708 | NO VALIDO | [6 empty] | 15240 | NO VALIDO | 0.73234 | 0.73234
254.5 | 1161.6019 | 1031.8032 | NO VALIDO | [6 empty] | 15270 | NO VALIDO | 0.72984 | 0.72984
255 | 1161.8958 | 1032.533 | NO VALIDO | [6 empty] | 15300 | NO VALIDO | 0.72736 | 0.72736
255.5 | 1162.1892 | 1033.2604 | NO VALIDO | [6 empty] | 15330 | NO VALIDO | 0.72488 | 0.72488
256 | 1162.482 | 1033.9852 | NO VALIDO | [6 empty] | 15360 | NO VALIDO | 0.72241 | 0.72241
256.5 | 1162.7742 | 1034.7077 | NO VALIDO | [6 empty] | 15390 | NO VALIDO | 0.71996 | 0.71996
257 | 1163.0658 | 1035.4276 | NO VALIDO | [6 empty] | 15420 | NO VALIDO | 0.71752 | 0.71752
257.5 | 1163.3569 | 1036.1451 | NO VALIDO | [6 empty] | 15450 | NO VALIDO | 0.71508 | 0.71508
258 | 1163.6474 | 1036.8602 | NO VALIDO | [6 empty] | 15480 | NO VALIDO | 0.71266 | 0.71266
258.5 | 1163.9374 | 1037.5729 | NO VALIDO | [6 empty] | 15510 | NO VALIDO | 0.71025 | 0.71025
259 | 1164.2268 | 1038.2831 | NO VALIDO | [6 empty] | 15540 | NO VALIDO | 0.70785 | 0.70785
259.5 | 1164.5156 | 1038.991 | NO VALIDO | [6 empty] | 15570 | NO VALIDO | 0.70546 | 0.70546
260 | 1164.8039 | 1039.6964 | NO VALIDO | [6 empty] | 15600 | NO VALIDO | 0.70308 | 0.70308
260.5 | 1165.0916 | 1040.3995 | NO VALIDO | [6 empty] | 15630 | NO VALIDO | 0.70071 | 0.70071
261 | 1165.3788 | 1041.1002 | NO VALIDO | [6 empty] | 15660 | NO VALIDO | 0.69835 | 0.69835
261.5 | 1165.6654 | 1041.7986 | NO VALIDO | [6 empty] | 15690 | NO VALIDO | 0.696 | 0.696
262 | 1165.9515 | 1042.4946 | NO VALIDO | [6 empty] | 15720 | NO VALIDO | 0.69366 | 0.69366
262.5 | 1166.237 | 1043.1882 | NO VALIDO | [6 empty] | 15750 | NO VALIDO | 0.69133 | 0.69133
263 | 1166.522 | 1043.8795 | NO VALIDO | [6 empty] | 15780 | NO VALIDO | 0.68901 | 0.68901
263.5 | 1166.8064 | 1044.5686 | NO VALIDO | [6 empty] | 15810 | NO VALIDO | 0.6867 | 0.6867
264 | 1167.0903 | 1045.2553 | NO VALIDO | [6 empty] | 15840 | NO VALIDO | 0.68441 | 0.68441
264.5 | 1167.3737 | 1045.9397 | NO VALIDO | [6 empty] | 15870 | NO VALIDO | 0.68212 | 0.68212
265 | 1167.6565 | 1046.6218 | NO VALIDO | [6 empty] | 15900 | NO VALIDO | 0.67984 | 0.67984
265.5 | 1167.9388 | 1047.3016 | NO VALIDO | [6 empty] | 15930 | NO VALIDO | 0.67757 | 0.67757
266 | 1168.2206 | 1047.9792 | NO VALIDO | [6 empty] | 15960 | NO VALIDO | 0.67531 | 0.67531
266.5 | 1168.5018 | 1048.6545 | NO VALIDO | [6 empty] | 15990 | NO VALIDO | 0.67307 | 0.67307
267 | 1168.7826 | 1049.3276 | NO VALIDO | [6 empty] | 16020 | NO VALIDO | 0.67083 | 0.67083
267.5 | 1169.0628 | 1049.9984 | NO VALIDO | [6 empty] | 16050 | NO VALIDO | 0.6686 | 0.6686
268 | 1169.3424 | 1050.667 | NO VALIDO | [6 empty] | 16080 | NO VALIDO | 0.66638 | 0.66638
268.5 | 1169.6216 | 1051.3334 | NO VALIDO | [6 empty] | 16110 | NO VALIDO | 0.66417 | 0.66417
269 | 1169.9002 | 1051.9976 | NO VALIDO | [6 empty] | 16140 | NO VALIDO | 0.66197 | 0.66197
269.5 | 1170.1783 | 1052.6595 | NO VALIDO | [6 empty] | 16170 | NO VALIDO | 0.65978 | 0.65978
270 | 1170.4559 | 1053.3193 | NO VALIDO | [6 empty] | 16200 | NO VALIDO | 0.6576 | 0.6576
270.5 | 1170.733 | 1053.9769 | NO VALIDO | [6 empty] | 16230 | NO VALIDO | 0.65543 | 0.65543
271 | 1171.0095 | 1054.6324 | NO VALIDO | [6 empty] | 16260 | NO VALIDO | 0.65327 | 0.65327
271.5 | 1171.2856 | 1055.2856 | NO VALIDO | [6 empty] | 16290 | NO VALIDO | 0.65112 | 0.65112
272 | 1171.5612 | 1055.9367 | NO VALIDO | [6 empty] | 16320 | NO VALIDO | 0.64898 | 0.64898
272.5 | 1171.8362 | 1056.5857 | NO VALIDO | [6 empty] | 16350 | NO VALIDO | 0.64684 | 0.64684
273 | 1172.1107 | 1057.2326 | NO VALIDO | [6 empty] | 16380 | NO VALIDO | 0.64472 | 0.64472
273.5 | 1172.3848 | 1057.8773 | NO VALIDO | [6 empty] | 16410 | NO VALIDO | 0.64261 | 0.64261
274 | 1172.6583 | 1058.5199 | NO VALIDO | [6 empty] | 16440 | NO VALIDO | 0.6405 | 0.6405
274.5 | 1172.9314 | 1059.1604 | NO VALIDO | [6 empty] | 16470 | NO VALIDO | 0.63841 | 0.63841
275 | 1173.2039 | 1059.7988 | NO VALIDO | [6 empty] | 16500 | NO VALIDO | 0.63632 | 0.63632
275.5 | 1173.476 | 1060.4351 | NO VALIDO | [6 empty] | 16530 | NO VALIDO | 0.63424 | 0.63424
276 | 1173.7475 | 1061.0694 | NO VALIDO | [6 empty] | 16560 | NO VALIDO | 0.63217 | 0.63217
276.5 | 1174.0186 | 1061.7015 | NO VALIDO | [6 empty] | 16590 | NO VALIDO | 0.63011 | 0.63011
277 | 1174.2892 | 1062.3317 | NO VALIDO | [6 empty] | 16620 | NO VALIDO | 0.62806 | 0.62806
277.5 | 1174.5593 | 1062.9597 | NO VALIDO | [6 empty] | 16650 | NO VALIDO | 0.62602 | 0.62602
278 | 1174.8289 | 1063.5857 | NO VALIDO | [6 empty] | 16680 | NO VALIDO | 0.62399 | 0.62399
278.5 | 1175.098 | 1064.2097 | NO VALIDO | [6 empty] | 16710 | NO VALIDO | 0.62197 | 0.62197
279 | 1175.3666 | 1064.8317 | NO VALIDO | [6 empty] | 16740 | NO VALIDO | 0.61995 | 0.61995
279.5 | 1175.6348 | 1065.4516 | NO VALIDO | [6 empty] | 16770 | NO VALIDO | 0.61794 | 0.61794
280 | 1175.9024 | 1066.0696 | NO VALIDO | [6 empty] | 16800 | NO VALIDO | 0.61595 | 0.61595
280.5 | 1176.1696 | 1066.6855 | NO VALIDO | [6 empty] | 16830 | NO VALIDO | 0.61396 | 0.61396
281 | 1176.4364 | 1067.2995 | NO VALIDO | [6 empty] | 16860 | NO VALIDO | 0.61198 | 0.61198
281.5 | 1176.7026 | 1067.9115 | NO VALIDO | [6 empty] | 16890 | NO VALIDO | 0.61001 | 0.61001
282 | 1176.9684 | 1068.5215 | NO VALIDO | [6 empty] | 16920 | NO VALIDO | 0.60804 | 0.60804
282.5 | 1177.2337 | 1069.1295 | NO VALIDO | [6 empty] | 16950 | NO VALIDO | 0.60609 | 0.60609
283 | 1177.4985 | 1069.7356 | NO VALIDO | [6 empty] | 16980 | NO VALIDO | 0.60414 | 0.60414
283.5 | 1177.7629 | 1070.3398 | NO VALIDO | [6 empty] | 17010 | NO VALIDO | 0.60221 | 0.60221
284 | 1178.0268 | 1070.942 | NO VALIDO | [6 empty] | 17040 | NO VALIDO | 0.60028 | 0.60028
284.5 | 1178.2902 | 1071.5422 | NO VALIDO | [6 empty] | 17070 | NO VALIDO | 0.59836 | 0.59836
285 | 1178.5532 | 1072.1406 | NO VALIDO | [6 empty] | 17100 | NO VALIDO | 0.59645 | 0.59645
285.5 | 1178.8157 | 1072.7371 | NO VALIDO | [6 empty] | 17130 | NO VALIDO | 0.59454 | 0.59454
286 | 1179.0778 | 1073.3316 | NO VALIDO | [6 empty] | 17160 | NO VALIDO | 0.59265 | 0.59265
286.5 | 1179.3394 | 1073.9242 | NO VALIDO | [6 empty] | 17190 | NO VALIDO | 0.59076 | 0.59076
287 | 1179.6005 | 1074.515 | NO VALIDO | [6 empty] | 17220 | NO VALIDO | 0.58888 | 0.58888
287.5 | 1179.8612 | 1075.1039 | NO VALIDO | [6 empty] | 17250 | NO VALIDO | 0.58701 | 0.58701
288 | 1180.1215 | 1075.6909 | NO VALIDO | [6 empty] | 17280 | NO VALIDO | 0.58515 | 0.58515
288.5 | 1180.3813 | 1076.276 | NO VALIDO | [6 empty] | 17310 | NO VALIDO | 0.58329 | 0.58329
289 | 1180.6406 | 1076.8593 | NO VALIDO | [6 empty] | 17340 | NO VALIDO | 0.58144 | 0.58144
289.5 | 1180.8995 | 1077.4408 | NO VALIDO | [6 empty] | 17370 | NO VALIDO | 0.57961 | 0.57961
290 | 1181.1579 | 1078.0204 | NO VALIDO | [6 empty] | 17400 | NO VALIDO | 0.57777 | 0.57777
290.5 | 1181.4159 | 1078.5981 | NO VALIDO | [6 empty] | 17430 | NO VALIDO | 0.57595 | 0.57595
291 | 1181.6735 | 1079.1741 | NO VALIDO | [6 empty] | 17460 | NO VALIDO | 0.57414 | 0.57414
291.5 | 1181.9306 | 1079.7482 | NO VALIDO | [6 empty] | 17490 | NO VALIDO | 0.57233 | 0.57233
292 | 1182.1873 | 1080.3206 | NO VALIDO | [6 empty] | 17520 | NO VALIDO | 0.57053 | 0.57053
292.5 | 1182.4435 | 1080.8911 | NO VALIDO | [6 empty] | 17550 | NO VALIDO | 0.56874 | 0.56874
293 | 1182.6993 | 1081.4598 | NO VALIDO | [6 empty] | 17580 | NO VALIDO | 0.56696 | 0.56696
293.5 | 1182.9546 | 1082.0268 | NO VALIDO | [6 empty] | 17610 | NO VALIDO | 0.56518 | 0.56518
294 | 1183.2096 | 1082.592 | NO VALIDO | [6 empty] | 17640 | NO VALIDO | 0.56341 | 0.56341
294.5 | 1183.4641 | 1083.1554 | NO VALIDO | [6 empty] | 17670 | NO VALIDO | 0.56165 | 0.56165
295 | 1183.7181 | 1083.717 | NO VALIDO | [6 empty] | 17700 | NO VALIDO | 0.5599 | 0.5599
295.5 | 1183.9717 | 1084.2769 | NO VALIDO | [6 empty] | 17730 | NO VALIDO | 0.55815 | 0.55815
296 | 1184.2249 | 1084.8351 | NO VALIDO | [6 empty] | 17760 | NO VALIDO | 0.55641 | 0.55641
296.5 | 1184.4777 | 1085.3915 | NO VALIDO | [6 empty] | 17790 | NO VALIDO | 0.55468 | 0.55468
297 | 1184.7301 | 1085.9462 | NO VALIDO | [6 empty] | 17820 | NO VALIDO | 0.55296 | 0.55296
297.5 | 1184.982 | 1086.4991 | NO VALIDO | [6 empty] | 17850 | NO VALIDO | 0.55124 | 0.55124
298 | 1185.2335 | 1087.0504 | NO VALIDO | [6 empty] | 17880 | NO VALIDO | 0.54954 | 0.54954
298.5 | 1185.4846 | 1087.5999 | NO VALIDO | [6 empty] | 17910 | NO VALIDO | 0.54784 | 0.54784
299 | 1185.7352 | 1088.1478 | NO VALIDO | [6 empty] | 17940 | NO VALIDO | 0.54614 | 0.54614
299.5 | 1185.9855 | 1088.6939 | NO VALIDO | [6 empty] | 17970 | NO VALIDO | 0.54446 | 0.54446
300 | 1186.2353 | 1089.2384 | NO VALIDO | [6 empty] | 18000 | NO VALIDO | 0.54278 | 0.54278
300.5 | 1186.4847 | 1089.7811 | NO VALIDO | [6 empty] | 18030 | NO VALIDO | 0.54111 | 0.54111
301 | 1186.7337 | 1090.3222 | NO VALIDO | [6 empty] | 18060 | NO VALIDO | 0.53944 | 0.53944
301.5 | 1186.9823 | 1090.8617 | NO VALIDO | [6 empty] | 18090 | NO VALIDO | 0.53778 | 0.53778
302 | 1187.2304 | 1091.3995 | NO VALIDO | [6 empty] | 18120 | NO VALIDO | 0.53613 | 0.53613
302.5 | 1187.4782 | 1091.9356 | NO VALIDO | [6 empty] | 18150 | NO VALIDO | 0.53449 | 0.53449
303 | 1187.7256 | 1092.4701 | NO VALIDO | [6 empty] | 18180 | NO VALIDO | 0.53285 | 0.53285
303.5 | 1187.9725 | 1093.0029 | NO VALIDO | [6 empty] | 18210 | NO VALIDO | 0.53123 | 0.53123
304 | 1188.219 | 1093.5342 | NO VALIDO | [6 empty] | 18240 | NO VALIDO | 0.5296 | 0.5296
304.5 | 1188.4652 | 1094.0638 | NO VALIDO | [6 empty] | 18270 | NO VALIDO | 0.52799 | 0.52799
305 | 1188.7109 | 1094.5918 | NO VALIDO | [6 empty] | 18300 | NO VALIDO | 0.52638 | 0.52638
305.5 | 1188.9562 | 1095.1181 | NO VALIDO | [6 empty] | 18330 | NO VALIDO | 0.52478 | 0.52478
306 | 1189.2011 | 1095.6429 | NO VALIDO | [6 empty] | 18360 | NO VALIDO | 0.52319 | 0.52319
306.5 | 1189.4457 | 1096.1661 | NO VALIDO | [6 empty] | 18390 | NO VALIDO | 0.5216 | 0.5216
307 | 1189.6898 | 1096.6877 | NO VALIDO | [6 empty] | 18420 | NO VALIDO | 0.52002 | 0.52002
307.5 | 1189.9335 | 1097.2077 | NO VALIDO | [6 empty] | 18450 | NO VALIDO | 0.51844 | 0.51844
308 | 1190.1768 | 1097.7262 | NO VALIDO | [6 empty] | 18480 | NO VALIDO | 0.51688 | 0.51688
308.5 | 1190.4198 | 1098.243 | NO VALIDO | [6 empty] | 18510 | NO VALIDO | 0.51532 | 0.51532
309 | 1190.6623 | 1098.7584 | NO VALIDO | [6 empty] | 18540 | NO VALIDO | 0.51376 | 0.51376
309.5 | 1190.9045 | 1099.2721 | NO VALIDO | [6 empty] | 18570 | NO VALIDO | 0.51222 | 0.51222
310 | 1191.1462 | 1099.7843 | NO VALIDO | [6 empty] | 18600 | NO VALIDO | 0.51068 | 0.51068
310.5 | 1191.3876 | 1100.295 | NO VALIDO | [6 empty] | 18630 | NO VALIDO | 0.50914 | 0.50914
311 | 1191.6286 | 1100.8042 | NO VALIDO | [6 empty] | 18660 | NO VALIDO | 0.50761 | 0.50761
311.5 | 1191.8692 | 1101.3118 | NO VALIDO | [6 empty] | 18690 | NO VALIDO | 0.50609 | 0.50609
312 | 1192.1094 | 1101.8179 | NO VALIDO | [6 empty] | 18720 | NO VALIDO | 0.50458 | 0.50458
312.5 | 1192.3492 | 1102.3224 | NO VALIDO | [6 empty] | 18750 | NO VALIDO | 0.50307 | 0.50307
313 | 1192.5887 | 1102.8255 | NO VALIDO | [6 empty] | 18780 | NO VALIDO | 0.50157 | 0.50157
313.5 | 1192.8277 | 1103.3271 | NO VALIDO | [6 empty] | 18810 | NO VALIDO | 0.50008 | 0.50008
314 | 1193.0664 | 1103.8272 | NO VALIDO | [6 empty] | 18840 | NO VALIDO | 0.49859 | 0.49859
314.5 | 1193.3047 | 1104.3257 | NO VALIDO | [6 empty] | 18870 | NO VALIDO | 0.4971 | 0.4971
315 | 1193.5426 | 1104.8228 | NO VALIDO | [6 empty] | 18900 | NO VALIDO | 0.49563 | 0.49563
315.5 | 1193.7802 | 1105.3185 | NO VALIDO | [6 empty] | 18930 | NO VALIDO | 0.49416 | 0.49416
316 | 1194.0173 | 1105.8126 | NO VALIDO | [6 empty] | 18960 | NO VALIDO | 0.4927 | 0.4927
316.5 | 1194.2541 | 1106.3053 | NO VALIDO | [6 empty] | 18990 | NO VALIDO | 0.49124 | 0.49124
317 | 1194.4906 | 1106.7966 | NO VALIDO | [6 empty] | 19020 | NO VALIDO | 0.48979 | 0.48979
317.5 | 1194.7266 | 1107.2864 | NO VALIDO | [6 empty] | 19050 | NO VALIDO | 0.48834 | 0.48834
318 | 1194.9623 | 1107.7747 | NO VALIDO | [6 empty] | 19080 | NO VALIDO | 0.4869 | 0.4869
318.5 | 1195.1976 | 1108.2616 | NO VALIDO | [6 empty] | 19110 | NO VALIDO | 0.48547 | 0.48547
319 | 1195.4325 | 1108.7471 | NO VALIDO | [6 empty] | 19140 | NO VALIDO | 0.48405 | 0.48405
319.5 | 1195.6671 | 1109.2311 | NO VALIDO | [6 empty] | 19170 | NO VALIDO | 0.48263 | 0.48263
320 | 1195.9013 | 1109.7137 | NO VALIDO | [6 empty] | 19200 | NO VALIDO | 0.48121 | 0.48121
320.5 | 1196.1351 | 1110.195 | NO VALIDO | [6 empty] | 19230 | NO VALIDO | 0.4798 | 0.4798
321 | 1196.3686 | 1110.6748 | NO VALIDO | [6 empty] | 19260 | NO VALIDO | 0.4784 | 0.4784
321.5 | 1196.6017 | 1111.1532 | NO VALIDO | [6 empty] | 19290 | NO VALIDO | 0.477 | 0.477
322 | 1196.8345 | 1111.6302 | NO VALIDO | [6 empty] | 19320 | NO VALIDO | 0.47561 | 0.47561
322.5 | 1197.0669 | 1112.1058 | NO VALIDO | [6 empty] | 19350 | NO VALIDO | 0.47423 | 0.47423
323 | 1197.2989 | 1112.58 | NO VALIDO | [6 empty] | 19380 | NO VALIDO | 0.47285 | 0.47285
323.5 | 1197.5306 | 1113.0529 | NO VALIDO | [6 empty] | 19410 | NO VALIDO | 0.47148 | 0.47148
324 | 1197.7619 | 1113.5243 | NO VALIDO | [6 empty] | 19440 | NO VALIDO | 0.47011 | 0.47011
324.5 | 1197.9928 | 1113.9944 | NO VALIDO | [6 empty] | 19470 | NO VALIDO | 0.46875 | 0.46875
325 | 1198.2234 | 1114.4632 | NO VALIDO | [6 empty] | 19500 | NO VALIDO | 0.46739 | 0.46739
325.5 | 1198.4537 | 1114.9306 | NO VALIDO | [6 empty] | 19530 | NO VALIDO | 0.46604 | 0.46604
326 | 1198.6836 | 1115.3966 | NO VALIDO | [6 empty] | 19560 | NO VALIDO | 0.4647 | 0.4647
326.5 | 1198.9131 | 1115.8613 | NO VALIDO | [6 empty] | 19590 | NO VALIDO | 0.46336 | 0.46336
327 | 1199.1423 | 1116.3247 | NO VALIDO | [6 empty] | 19620 | NO VALIDO | 0.46203 | 0.46203
327.5 | 1199.3711 | 1116.7867 | NO VALIDO | [6 empty] | 19650 | NO VALIDO | 0.4607 | 0.4607
328 | 1199.5996 | 1117.2474 | NO VALIDO | [6 empty] | 19680 | NO VALIDO | 0.45938 | 0.45938
328.5 | 1199.8278 | 1117.7068 | NO VALIDO | [6 empty] | 19710 | NO VALIDO | 0.45807 | 0.45807
329 | 1200.0555 | 1118.1649 | NO VALIDO | [6 empty] | 19740 | NO VALIDO | 0.45676 | 0.45676
329.5 | 1200.283 | 1118.6216 | NO VALIDO | [6 empty] | 19770 | NO VALIDO | 0.45545 | 0.45545
330 | 1200.5101 | 1119.0771 | NO VALIDO | [6 empty] | 19800 | NO VALIDO | 0.45415 | 0.45415
330.5 | 1200.7369 | 1119.5312 | NO VALIDO | [6 empty] | 19830 | NO VALIDO | 0.45286 | 0.45286
331 | 1200.9633 | 1119.9841 | NO VALIDO | [6 empty] | 19860 | NO VALIDO | 0.45157 | 0.45157
331.5 | 1201.1894 | 1120.4357 | NO VALIDO | [6 empty] | 19890 | NO VALIDO | 0.45029 | 0.45029
332 | 1201.4151 | 1120.8859 | NO VALIDO | [6 empty] | 19920 | NO VALIDO | 0.44901 | 0.44901
332.5 | 1201.6405 | 1121.335 | NO VALIDO | [6 empty] | 19950 | NO VALIDO | 0.44774 | 0.44774
333 | 1201.8655 | 1121.7827 | NO VALIDO | [6 empty] | 19980 | NO VALIDO | 0.44647 | 0.44647
333.5 | 1202.0903 | 1122.2292 | NO VALIDO | [6 empty] | 20010 | NO VALIDO | 0.44521 | 0.44521
334 | 1202.3146 | 1122.6744 | NO VALIDO | [6 empty] | 20040 | NO VALIDO | 0.44395 | 0.44395
334.5 | 1202.5387 | 1123.1183 | NO VALIDO | [6 empty] | 20070 | NO VALIDO | 0.4427 | 0.4427
335 | 1202.7624 | 1123.561 | NO VALIDO | [6 empty] | 20100 | NO VALIDO | 0.44146 | 0.44146
335.5 | 1202.9858 | 1124.0025 | NO VALIDO | [6 empty] | 20130 | NO VALIDO | 0.44021 | 0.44021
336 | 1203.2088 | 1124.4427 | NO VALIDO | [6 empty] | 20160 | NO VALIDO | 0.43898 | 0.43898
336.5 | 1203.4315 | 1124.8817 | NO VALIDO | [6 empty] | 20190 | NO VALIDO | 0.43775 | 0.43775
337 | 1203.6539 | 1125.3194 | NO VALIDO | [6 empty] | 20220 | NO VALIDO | 0.43652 | 0.43652
337.5 | 1203.876 | 1125.7559 | NO VALIDO | [6 empty] | 20250 | NO VALIDO | 0.4353 | 0.4353
338 | 1204.0977 | 1126.1913 | NO VALIDO | [6 empty] | 20280 | NO VALIDO | 0.43409 | 0.43409
338.5 | 1204.3191 | 1126.6253 | NO VALIDO | [6 empty] | 20310 | NO VALIDO | 0.43288 | 0.43288
339 | 1204.5402 | 1127.0582 | NO VALIDO | [6 empty] | 20340 | NO VALIDO | 0.43168 | 0.43168
339.5 | 1204.7609 | 1127.4899 | NO VALIDO | [6 empty] | 20370 | NO VALIDO | 0.43048 | 0.43048
340 | 1204.9813 | 1127.9204 | NO VALIDO | [6 empty] | 20400 | NO VALIDO | 0.42928 | 0.42928
340.5 | 1205.2014 | 1128.3497 | NO VALIDO | [6 empty] | 20430 | NO VALIDO | 0.42809 | 0.42809
341 | 1205.4212 | 1128.7777 | NO VALIDO | [6 empty] | 20460 | NO VALIDO | 0.42691 | 0.42691
341.5 | 1205.6407 | 1129.2047 | NO VALIDO | [6 empty] | 20490 | NO VALIDO | 0.42573 | 0.42573
342 | 1205.8598 | 1129.6304 | NO VALIDO | [6 empty] | 20520 | NO VALIDO | 0.42455 | 0.42455
342.5 | 1206.0786 | 1130.0549 | NO VALIDO | [6 empty] | 20550 | NO VALIDO | 0.42338 | 0.42338
343 | 1206.2971 | 1130.4783 | NO VALIDO | [6 empty] | 20580 | NO VALIDO | 0.42222 | 0.42222
343.5 | 1206.5153 | 1130.9005 | NO VALIDO | [6 empty] | 20610 | NO VALIDO | 0.42106 | 0.42106
344 | 1206.7331 | 1131.3216 | NO VALIDO | [6 empty] | 20640 | NO VALIDO | 0.4199 | 0.4199
344.5 | 1206.9507 | 1131.7415 | NO VALIDO | [6 empty] | 20670 | NO VALIDO | 0.41875 | 0.41875
345 | 1207.1679 | 1132.1603 | NO VALIDO | [6 empty] | 20700 | NO VALIDO | 0.41761 | 0.41761
345.5 | 1207.3848 | 1132.5779 | NO VALIDO | [6 empty] | 20730 | NO VALIDO | 0.41647 | 0.41647
346 | 1207.6014 | 1132.9943 | NO VALIDO | [6 empty] | 20760 | NO VALIDO | 0.41533 | 0.41533
346.5 | 1207.8177 | 1133.4097 | NO VALIDO | [6 empty] | 20790 | NO VALIDO | 0.4142 | 0.4142
347 | 1208.0337 | 1133.8239 | NO VALIDO | [6 empty] | 20820 | NO VALIDO | 0.41307 | 0.41307
347.5 | 1208.2493 | 1134.2369 | NO VALIDO | [6 empty] | 20850 | NO VALIDO | 0.41195 | 0.41195
348 | 1208.4647 | 1134.6489 | NO VALIDO | [6 empty] | 20880 | NO VALIDO | 0.41083 | 0.41083
348.5 | 1208.6797 | 1135.0597 | NO VALIDO | [6 empty] | 20910 | NO VALIDO | 0.40972 | 0.40972
349 | 1208.8945 | 1135.4694 | NO VALIDO | [6 empty] | 20940 | NO VALIDO | 0.40861 | 0.40861
349.5 | 1209.1089 | 1135.878 | NO VALIDO | [6 empty] | 20970 | NO VALIDO | 0.40751 | 0.40751
350 | 1209.323 | 1136.2855 | NO VALIDO | [6 empty] | 21000 | NO VALIDO | 0.40641 | 0.40641
350.5 | 1209.5368 | 1136.692 | NO VALIDO | [6 empty] | 21030 | NO VALIDO | 0.40531 | 0.40531
351 | 1209.7504 | 1137.0973 | NO VALIDO | [6 empty] | 21060 | NO VALIDO | 0.40422 | 0.40422
351.5 | 1209.9636 | 1137.5015 | NO VALIDO | [6 empty] | 21090 | NO VALIDO | 0.40314 | 0.40314
352 | 1210.1765 | 1137.9046 | NO VALIDO | [6 empty] | 21120 | NO VALIDO | 0.40206 | 0.40206
352.5 | 1210.3891 | 1138.3067 | NO VALIDO | [6 empty] | 21150 | NO VALIDO | 0.40098 | 0.40098
353 | 1210.6014 | 1138.7077 | NO VALIDO | [6 empty] | 21180 | NO VALIDO | 0.39991 | 0.39991
353.5 | 1210.8134 | 1139.1076 | NO VALIDO | [6 empty] | 21210 | NO VALIDO | 0.39884 | 0.39884
354 | 1211.0251 | 1139.5064 | NO VALIDO | [6 empty] | 21240 | NO VALIDO | 0.39778 | 0.39778
354.5 | 1211.2365 | 1139.9042 | NO VALIDO | [6 empty] | 21270 | NO VALIDO | 0.39672 | 0.39672
355 | 1211.4476 | 1140.3009 | NO VALIDO | [6 empty] | 21300 | NO VALIDO | 0.39566 | 0.39566
355.5 | 1211.6584 | 1140.6966 | NO VALIDO | [6 empty] | 21330 | NO VALIDO | 0.39461 | 0.39461
356 | 1211.8689 | 1141.0912 | NO VALIDO | [6 empty] | 21360 | NO VALIDO | 0.39357 | 0.39357
356.5 | 1212.0791 | 1141.4848 | NO VALIDO | [6 empty] | 21390 | NO VALIDO | 0.39253 | 0.39253
357 | 1212.289 | 1141.8773 | NO VALIDO | [6 empty] | 21420 | NO VALIDO | 0.39149 | 0.39149
357.5 | 1212.4987 | 1142.2688 | NO VALIDO | [6 empty] | 21450 | NO VALIDO | 0.39046 | 0.39046
358 | 1212.708 | 1142.6592 | NO VALIDO | [6 empty] | 21480 | NO VALIDO | 0.38943 | 0.38943
358.5 | 1212.917 | 1143.0487 | NO VALIDO | [6 empty] | 21510 | NO VALIDO | 0.3884 | 0.3884
359 | 1213.1258 | 1143.4371 | NO VALIDO | [6 empty] | 21540 | NO VALIDO | 0.38738 | 0.38738
359.5 | 1213.3343 | 1143.8244 | NO VALIDO | [6 empty] | 21570 | NO VALIDO | 0.38637 | 0.38637
360 | 1213.5424 | 1144.2108 | NO VALIDO | [6 empty] | 21600 | NO VALIDO | 0.38535 | 0.38535
CECM | T | 96.8352 | [min]
Note on D15: 1: Tracción pura (N) 2: Compresión pura (N) 3: Flexión pura (M) 4: Cortante puro (V) 5: Flexión simple (M+V) 6: Flexotracción (N+M+M) 7: Flexocompresión (N+M+M)
Note on B15: Carga permanente
Note on C15: Principal carga variable
Note on A15: 1: Biarticulado/Biempotrado con desplazamiento 2: Articulado-empotrado 3: Biempotrado 4: Voladizo
Note on A12: S235 S275 S355
Note on A7: HEA nnn HEB nnn HEM nnn IPE nnn IPN nnn L nnnxnnnxnn UPN nnn
Note on D819: Ver Hoja de Materiales
Note on A50: Cálculo plástico
Note on A51: Cálculo plástico