## Inicio
TRABAJO FIN DE MÁSTER | MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
CÁLCULO DEL TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICIÓN AL FUEGO
El cálculo utiliza los parámetros de:
● El Documento Básico SI «Seguridad en caso de incendio» (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación.
● La norma UNE-EN 1991-1-2:2004. Eurocódigo 1: Acciones en estructuras.
Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
Los valores de densidad de carga de fuego media en actividades industriales de fabricación o venta,
y de almacenamiento y el poder calorífico de sustancias se han tomado del:
● Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. (RSIEI)
Las propiedades térmicas de los elementos constructivos se han obtenido del:
● Catálogo de elementos constructivos del CTE. Versión preliminar: Mayo 08. CAT-EC-v5.0(MAYO08).doc

## Tiempo equivalente
DATOS GEOMÉTRICOS DEL RECINTO
Superficie de suelo del sector | Af | 0 | [m²]
Altura del sector de incendio | H | 0 | [m]
Altura de evacuación | hevac | 0 | [m]
Sup. aberturas de la fachada | Av | 0 | [m²]
Sup. aberturas en el techo | Ah | 0 | [m²]
Altura promedio huecos verticales | h | 0 | [m]
Sup. total envolvente del sector | At | 0 | [m²]
Coeficiente de aberturas | O | 0 | [m1/2] | 0,02 < O < 0,20
Área total de cerramientos
|  | Cerramiento 1 | Cerramiento 2 | Cerramiento 3 | Cerramiento 4 | Cerramiento 5 | Cerramiento 6
| Ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [m²]
|  | Paramento | Paramento | Paramento | Paramento | Suelo | Techo
|  | Aberturas en cerramiento 1 | Aberturas en cerramiento 2 | Aberturas en cerramiento 3 | Aberturas en cerramiento 4 |  | Aberturas en techo
alto abertura | hi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [m]
ancho abertura | wi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [m]
área de aberturas | Avi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [m²]
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA ENVOLVENTE
| kb | 0.07 | [min.m²/MJ] | Cálculo simplificado
b
COEFICIENTE DE VENTILACIÓN
| av | 0 | [-] | 0,025 < av < 0,25
| ah | 0 | [-]
| bv | 0 | [-] | > 10
| wf | 0 | [-]
| wf | 0 | [-] | wf ≥ 0,5
COEFICIENTE DE CORRECCIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL
Material estructual |  | Hormigón armado
| kc | 1 | [-]
CARGA DE FUEGO DE CÁLCULO
Coeficiente de combustión | m | 0.8 | Tipo celulósico: madera, papel, tejidos, etc.
Coef. riesgo iniciación / tamaño del sector | dq1 | 1
Coef. riesgo iniciación / tipo de uso o actividad | dq2 | 1 | Vivienda
Coef. medidas activas voluntarias existentes | dn | 1 | dn,1 * dn,2 * dn,3
| dn,1 | 1
| dn,2 | 1
| dn,3 | 1
Coef.correc.según las consecuencias del incendio | dc | 1 | Altura de evacuación descendente de menos de 15 m
Valor característico de la densidad de carga de fuego | qf,k | 650 | [MJ/m²] | Valor de la tabla B.6
| Qf,k | 0 | [MJ]
Valor característico de la densidad de carga de fuego | qf,k | 650 | [MJ/m²]
Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego | qf,d | 520 | [MJ/m²]
RESISTENCIA AL FUEGO (DB-SI 6)
Resistencia al fuego de los elementos estructurales | R | 60 | [min] | (Tabla 3.1 del DB-SI 6)
TIEMPO EQUIVALENTE
Tiempo equivalente de exposición al fuego | Te,d | 0 | [min]
TEMPERATURA SEGÚN LA CURVA NOMINAL ESTÁNDAR
| Qg | 20 | [ºC]
Note on C3: Area del suelo del recinto
Note on C4: Altura del recinto
Note on C6: Área huecos verticales fachada
Note on C7: Área huecos horizontales
Note on C48: qf,k = Qf,k / Af
Note on C47: Q f,k = å Mk,i · Hu,i · mi
Note on C56: T e,d = (q f,d · kb ·wf ) ·kc· dc
Note on C59: Qg = 20 + 345 log10 (8 t +1)
Note on C8: Altura promedio de huecos verticales
Note on C9: Superficie total de la envolvente
Note on C10: Coeficiente de aberturas Av*(h)1/2/At
Note on C40: Coeficiente según las medidas activas voluntarias existentes
Note on C39: Coeficiente por el riesgo de iniciación debido al uso o actividad
Note on C37: Coeficiente de combustión
Note on C14: Superficie total de la envolvente
Note on C44: Coeficiente según las consecuencias del incendio
Note on C26: αv =Av/Af
Note on C27: αh =Ah/Af
Note on C28: bv = 12,5 (1 + 10 av - av 2 )
Note on C29: wf = (6/H)0,3·[0,62 + 90(0,4 – av )4/(1 + bv ah )]

## Cálculo de "b"
tlim = | 15 | [min] | Fuegos de desarrollo rápido
qtd = | 0 | [MJ/m²]
tmáx = | 0 | [h]
| C | D | E | F | G | H | I | J
Cerramiento ( i ) | superficie total del cerramiento | superficie excluidas aberturas | espesor | calor específico | densidad | conductividad térmica | slim | b (capa) | bj | bj . Aj
|  | Aj | s | c | r | l
| [m2] | [m2] | [cm] | [J/kgK] | [kg/m³] | [W/mK] | [cm] |  | [J/m2 s1/2 K] | [J/s1/2 K]
Cerramiento 1 | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerramiento 2 | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerramiento 3 | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerramiento 4 | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerramiento 5 (suelo) | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cerramiento 6 (techo) | 0 C: 0; [h] D: 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | S (bjAj) = | 0
[9 empty] | At - Av = | 0
[9 empty] | b (sector) = | 0
Note on E2: Rapidez de desarrollo del fuego
Note on B2: Depende de la rapidez de desarrollo del fuego
Note on B4: Valor de cálculo de la dneisde de carga de fuego referida a la superficie total de la envolvente
Note on B6: Depende de la rapidez de desarrollo del fuego

## Densidad de carga de fuego
Producto |  | Mk,i | qu,i | Qfi,k,i
|  | [kg] | [MJ/kg] | [MJ]
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Carga de fuego de productos |  |  | Qf1,k = | 0
Actividad |  | si | qs,i | Qfi,k,i
(Fabricación y Venta) |  | [m2] | [MJ/m2] | [MJ]
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Carga de fuego de fabricación y venta |  |  | Qf2,k = | 0
Actividad | si | hi | qv,i | Qfi,k,i
(Almacenamiento) | [m2] | [m] | [MJ/m3] | [MJ]
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Carga de fuego de almacenamiento |  |  | Qf3,k = | 0
Carga de fuego de productos |  |  |  | 0
Carga de fuego de fabricación y venta |  |  |  | 0
Carga de fuego de almacenamiento |  |  |  | 0
Carga de fuego característica del sector |  |  | Qf,k = | 0
Note on B42: Elegir en el desplegable
Note on A8: Si se precisan más líneas, ampliar las filas con el botón « + » de la izquierda Desproteger la hoja en el menú: Herramientas, Proteger, Desproteger hoja. (no es necesaria ninguna contraseña)
Note on A27: Si se precisan más líneas, ampliar las filas con el botón « + » de la izquierda Desproteger la hoja en el menú: Herramientas, Proteger, Desproteger hoja. (no es necesaria ninguna contraseña)
Note on A46: Si se precisan más líneas, ampliar las filas con el botón « + » de la izquierda Desproteger la hoja en el menú: Herramientas, Proteger, Desproteger hoja. (no es necesaria ninguna contraseña)

## Datos
Tabla B.1
Material de la sección transversal | kc
Hormigón armado | 1
Acero protegido | 1
Acero sin proteger | 0 | (13,7 * O)
DENSIDAD DE LA CARGA DE FUEGO
Coeficiente de combustión
Combustible | m
Tipo celulósico: madera, papel, tejidos, etc. | 0.8
Otro tipo | 1
Tabla B.2
Superficie del sector Af [m2] | dq1
0 | 1 |  |  | 0
20 | 1 | 5 | 0.1 | 0.02
25 | 1.1 | 225 | 0.4 | 0.0017778
250 | 1.5 | 2250 | 0.4 | 0.00017778
2500 | 1.9 | 2500 | 0.1 | 4e-05
5000 | 2 | 5000 | 0.13 | 2.6e-05
10000 | 2.13
Tabla B.3 |  |  |  | Tabla B.6
Actividad | dq2 |  |  | [MJ/m2]
Vivienda | 1 |  |  | 650
Administrativo | 1 |  |  | 520
Residencial | 1 |  |  | 280
Docente | 1 |  |  | 350
Comercial | 1.25 |  |  | 730
Aparcamiento | 1.25 |  |  | 280
Hospitalario | 1.25 |  |  | 280
Pública concurrencia | 1.25 |  |  | 365
Riesgo especial bajo | 1.25 |  |  | 0
Riesgo especial medio | 1.4 |  |  | 0
Riesgo especial alto | 1.6 |  |  | 0
Tabla B.4
Medidas activas voluntarias | dn
Detección automática | 0.87
Alarma automática a bomberos | 0.87
Extinción automática | 0.61
1
Tabla B.5
Altura de evacuación | dc
Altura de evacuación descendente de más de 28 m | 2 | 4
Altura de evacuación ascendente de más de una planta | 2 | 1
Altura de evacuación descendente entre 15 y 28 m | 1.5 | 3
Altura de evacuación ascendente hasta 2,8 m | 1.5 | 1
Aparcamientos bajo otros usos | 1.5 | 5
Altura de evacuación descendente de menos de 15 m | 1 | 2
Tabla B.6
Uso previsto | [MJ/m2]
Comercial | 730
Residencial Vivienda | 650
Hospitalario | 280
Residencial Público | 280
Administrativo | 520
Docente | 350
Pública Concurrencia | 365
Aparcamiento | 280
Densidad de carga de fuego
Cálculo detallado
Valor de la tabla B.6
Rapidez de desarrollo del fuego | t lim [min]
Fuegos de desarrollo lento | 25
Fuegos de desarrollo medio | 20
Fuegos de desarrollo rápido | 15
Rapidez de desarrollo del fuego
Actividad | Rapidez de desarrollo del fuego
Vivienda | Medio
Hospital (habitación) | Medio
Hotel (habitación) | Medio
Biblioteca | Rápido
Oficina | Medio
Aula de escuela | Medio
Centro comercial | Rápido
Teatro /cine | Rápido
Transporte (espacio público) | Lento
Cálculo del coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envovlente
Cálculo simplificado
Cálculo detallado
Tabla F.2 | kb
0 | 0.07
720 | 0.055
2500 | 0.04
Resistencia al fuego de los elementos estructurales (Tabla 3.1 - DB-SI6)
Actividad | SÓTANO | Altura en metros
|  | < 15 | 15 < H < 28 | > 28
Vivienda | 120 | 60 | 90 | 120
Administrativo | 120 | 60 | 90 | 120
Residencial | 120 | 60 | 90 | 120
Docente | 120 | 60 | 90 | 120
Comercial | 120 (1) | 90 | 120 | 180 | ¡ ERROR !
Aparcamiento | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 (2)
Hospitalario | 120 (1) | 90 | 120 | 180 | ¡ ERROR !
Pública concurrencia | 120 (1) | 90 | 90 | 90 | ¡ ERROR !
Riesgo especial bajo | 90 | 90 | 90 | 90
Riesgo especial medio | 120 | 120 | 120 | 120
Riesgo especial alto | 180 | 180 | 180 | 180

## Materiales
Elemento constructivo | ρ | λ | c | b
| [kg/m³) | [W/mK) | [J/KgK) | [J/m2 s1/2 K]
| 0 | 0 | 0
ROCAS NATURALES
Rocas ígneas
Basalto (2700 ≤ ρ ≤ 3000) | 2850 | 3.5 | 1000 | 3158.3223
Granito (2500 ≤ ρ ≤ 2700) | 2600 | 2.8 | 1000 | 2698.1475
Piedra pómez natural (ρ ≤ 400) | 390 | 0.12 | 1000 | 216.3331
Roca natural porosa (por ejem. Lava) (ρ ≤ 1600) | 1500 | 0.55 | 1000 | 908.2951
Traquita, andesita (2000 ≤ ρ ≤ 2700) | 2350 | 1.1 | 1000 | 1607.7935
Rocas o suelos sedimentarios |  |  |  | 0
Arenisca (2200 ≤ ρ ≤ 2600) | 2400 | 3 | 1000 | 2683.2816
Asperón (1900 ≤ ρ ≤ 2500) | 2200 | 1.8 | 1000 | 1989.9749
Asperón (1300 ≤ ρ ≤ 1900) | 1600 | 0.9 | 1000 | 1200
Caliza, muy dura (2200 ≤ ρ ≤ 2590) | 2395 | 2.3 | 1000 | 2347.0194
Caliza, dura (2000 ≤ ρ ≤ 2190) | 2095 | 1.7 | 1000 | 1887.1937
Caliza, dureza media (1800 ≤ ρ ≤ 1990) | 1895 | 1.4 | 1000 | 1628.8032
Caliza, blanda (1600 ≤ ρ ≤ 1790) | 1695 | 1.1 | 1000 | 1365.467
Caliza, muy blanda (ρ ≤ 1590) | 1500 | 0.85 | 1000 | 1129.159
Silex (2600 ≤ ρ ≤ 2800) | 2700 | 2.6 | 1000 | 2649.5283
Rocas metamórficas |  |  |  | 0
Gneis, Pórfido (2300 ≤ ρ ≤ 2900) | 2600 | 3.5 | 1000 | 3016.6206
Esquisto, Pizarra (2000 ≤ ρ ≤ 2800) | 2400 | 2.2 | 1000 | 2297.8251
Mármol (2600 ≤ ρ ≤ 2800) | 2700 | 3.5 | 1000 | 3074.0852
MATERIALES ARTIFICIALES |  |  |  | 0
Piedra artificial (ρ ≤ 1750) | 1700 | 1.3 | 1000 | 1486.6069
METALES |  |  |  | 0
Acero | 7800 | 50 | 450 | 13247.6413
Acero Inoxidable | 7900 | 17 | 460 | 7859.8982
Aluminio | 2700 | 230 | 880 | 23376.9117
Aluminio, aleaciones de | 2800 | 160 | 880 | 19855.4778
Bronce | 8700 | 65 | 380 | 14659.1268
Cobre | 8900 | 380 | 380 | 35849.1283
Cromo | 7160 | 93.7 | 449 | 17355.9934
Estaño | 7310 | 66.6 | 227 | 10512.5659
Hierro | 7870 | 72 | 450 | 15968.3437
Hierro, fundición | 7500 | 50 | 450 | 12990.3811
Latón | 8400 | 120 | 380 | 19571.4077
Níquel | 8900 | 90.7 | 444 | 18931.7226
Plomo | 11300 | 35 | 130 | 7170.4254
Titanio | 4500 | 21.9 | 522 | 7172.3845
Zinc | 7200 | 110 | 380 | 17348.1988
MADERAS |  |  |  | 0
Frondosas |  |  |  | 0
Frondosa muy pesada (ρ > 870) | 900 | 0.29 | 1600 | 646.2198
Frondosa pesada (750 < ρ ≤ 870) | 775 | 0.23 | 1600 | 534.0412
Frondosa de peso medio (565 < ρ ≤ 750) | 660 | 0.18 | 1600 | 435.9817
Frondosa ligera (435 < ρ ≤ 565) | 500 | 0.15 | 1600 | 346.4102
Frondosa muy ligera (200 < ρ ≤ 435) | 320 | 0.13 | 1600 | 257.9922
Coníferas |  |  |  | 0
Conífera muy pesada (ρ >610) | 620 | 0.23 | 1600 | 477.661
Conífera pesada (520 < ρ ≤ 610) | 570 | 0.18 | 1600 | 405.1666
Conífera de peso medio (435 < ρ ≤ 520) | 480 | 0.15 | 1600 | 339.4113
Conífera ligera (ρ < 435) | 430 | 0.13 | 1600 | 299.0652
Balsa (d < 200) | 180 | 0.057 | 1600 | 128.1249
Paneles de madera |  |  |  | 0
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (700 < ρ ≤ 900) | 800 | 0.24 | 1600 | 554.2563
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (600 < ρ ≤ 750) | 675 | 0.21 | 1600 | 476.2352
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (500 < ρ ≤ 600) | 550 | 0.17 | 1600 | 386.7816
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (450 < ρ ≤ 500) | 475 | 0.15 | 1600 | 337.6389
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (350 < ρ ≤ 450) | 400 | 0.13 | 1600 | 288.4441
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (250 < ρ ≤ 350) | 300 | 0.11 | 1600 | 229.7825
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) (d < 250) | 200 | 0.09 | 1600 | 169.7056
Tablero de partículas (640 < ρ ≤ 820) | 730 | 0.18 | 1700 | 472.6309
Tablero de partículas (450 < ρ ≤ 640) | 545 | 0.15 | 1700 | 372.7935
Tablero de partículas (270 < ρ ≤ 450) | 360 | 0.13 | 1700 | 282.0638
Tablero de partículas (180 < ρ ≤ 270) | 225 | 0.1 | 1700 | 195.5761
Tablero de partículas con cemento d < 1200) | 1200 | 0.23 | 1500 | 643.4283
Tableros de fibras incluyendo MDF (750 < ρ ≤ 1000) | 875 | 0.2 | 1700 | 545.4356
Tableros de fibras incluyendo MDF (550 < ρ ≤ 750) | 650 | 0.18 | 1700 | 445.9821
Tableros de fibras incluyendo MDF (350 < ρ ≤ 550) | 450 | 0.14 | 1700 | 327.2614
Tableros de fibras incluyendo MDF (200 < ρ ≤ 350) | 275 | 0.1 | 1700 | 216.2175
Tableros de fibras incluyendo MDF (ρ < 200) | 180 | 0.07 | 1700 | 146.3557
Paneles de fibras con conglomerante hidráulico (450 < ρ ≤ 550) | 500 | 0.15 | 1700 | 357.0714
Paneles de fibras con conglomerante hidráulico (350 < ρ ≤ 450) | 400 | 0.12 | 1700 | 285.6571
Paneles de fibras con conglomerante hidráulico (250 < ρ ≤ 350) | 300 | 0.1 | 1700 | 225.8318
Tablero de virutas orientadas (OSB) (ρ < 650) | 600 | 0.13 | 1700 | 364.1428
Corcho |  |  |  | 0
Corcho Comprimido | 450 | 0.1 | 1560 | 264.9528
Corcho Expandido puro (100 < ρ ≤ 150) | 125 | 0.049 | 1560 | 97.7497
Corcho Expandido con resinas sintéticas (150 < ρ ≤ 250) | 200 | 0.055 | 1560 | 130.9962
Corcho Expandido con resinas sintéticas (100 < ρ ≤ 150) | 125 | 0.049 | 1560 | 97.7497
Placas de corcho (ρ > 400) | 450 | 0.065 | 1500 | 209.4636
HORMIGONES |  |  |  | 0
Hormigón armado (ρ > 2500) | 2600 | 2.5 | 1000 | 2549.5098
Hormigón armado (2300 < ρ ≤ 2500) | 2400 | 2.3 | 1000 | 2349.468
Hormigón en masa (2300 ≤ ρ ≤ 2600) | 2450 | 2 | 1000 | 2213.5944
Hormigón en masa (2000 ≤ ρ ≤ 2300) | 2150 | 1.65 | 1000 | 1883.4808
Hormigón con áridos ligeros (1800 ≤ ρ ≤ 2000) | 1900 | 1.35 | 1000 | 1601.5617
Hormigón con áridos ligeros (1600 ≤ ρ ≤ 1800) | 1700 | 1.15 | 1000 | 1398.2131
MORTEROS |  |  |  | 0
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (ρ > 2000) | 2100 | 1.8 | 1000 | 1944.2222
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (1800 < ρ ≤ 2000) | 1900 | 1.3 | 1000 | 1571.6234
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (1600 < ρ ≤ 1800) | 1525 | 1 | 1000 | 1234.9089
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (1450 < ρ ≤ 1600) | 1525 | 0.8 | 1000 | 1104.5361
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (1250 < ρ ≤ 1450) | 1350 | 0.7 | 1000 | 972.1111
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (1000 < ρ ≤ 1250) | 1125 | 0.55 | 1000 | 786.6066
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (750 < ρ ≤ 1000) | 875 | 0.4 | 1000 | 591.608
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido (500 < ρ ≤ 750) | 625 | 0.3 | 1000 | 433.0127
Mortero de áridos ligeros (vermiculita, perlita) (ρ ≤ 1000) | 900 | 0.41 | 1000 | 607.4537
Mortero de yeso (ρ ≤ 1600) | 1500 | 0.8 | 1000 | 1095.4451
YESOS |  |  |  | 0
Yeso, de alta dureza (1200 < ρ ≤ 1500) | 1350 | 0.56 | 1000 | 869.4826
Yeso, de alta dureza (900 < ρ ≤ 1200) | 1050 | 0.43 | 1000 | 671.9375
Yeso, dureza media (600 < ρ ≤ 900) | 750 | 0.3 | 1000 | 474.3416
Yeso, baja dureza (ρ ≤ 600) | 500 | 0.18 | 1000 | 300
PRODUCTOS DE YESO |  |  |  | 0
Placa de yeso o escayola (750 ≤ ρ ≤ 900) | 825 | 0.25 | 1000 | 454.1476
Placa de yeso laminado (PYL) (750 ≤ ρ ≤ 900) | 825 | 0.25 | 1000 | 454.1476
Placas de yeso armado con fibras minerales(800 < ρ ≤ 1000) | 900 | 0.25 | 1000 | 474.3416
ENLUCIDOS |  |  |  | 0
Enlucido de yeso (1000 ≤ ρ ≤ 1300) | 1150 | 0.57 | 1000 | 809.6295
Enlucido de yeso (ρ ≤ 1000) | 900 | 0.4 | 1000 | 600
Enlucido de yeso aislante (600 ≤ ρ ≤ 900) | 750 | 0.3 | 1000 | 474.3416
Enlucido de yeso aislante (500 ≤ ρ ≤ 600) | 550 | 0.18 | 1000 | 314.6427
AISLAMIENTOS
EPS Poliestireno Expandido ( 0.029 W/[mK]) | 30 | 0.029 | 1000 | 29.4958
EPS Poliestireno Expandido ( 0.037 W/[mK]) | 30 | 0.0375 | 1000 | 33.541
EPS Poliestireno Expandido ( 0.046 W/[mK]) | 30 | 0.046 | 1000 | 37.1484
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 ( 0.034 W/[mK]) | 37.5 | 0.034 | 1000 | 35.7071
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 ( 0.038 W/[mK]) | 37.5 | 0.038 | 1000 | 37.7492
XPS Expandido con dióxido de carbono CO4 ( 0.042 W/[mK]) | 37.5 | 0.042 | 1000 | 39.6863
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC ( 0.025 W/[mK]) | 37.5 | 0.025 | 1000 | 30.6186
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC ( 0.032 W/[mK]) | 37.5 | 0.032 | 1000 | 34.641
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC ( 0.039 W/[mK]) | 37.5 | 0.039 | 1000 | 38.2426
MW Lana mineral (0.031 W/[mK]) | 40 | 0.031 | 1000 | 35.2136
MW Lana mineral (0.04 W/[mK]) | 40 | 0.0405 | 1000 | 40.2492
MW Lana mineral (0.05 W/[mK]) | 40 | 0.05 | 1000 | 44.7214
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC ( 0.028 W/[mK]) | 45 | 0.028 | 1000 | 35.4965
PUR Proyección con CO2 celda cerrada ( 0.032 W/[mK]) | 50 | 0.032 | 1000 | 40
PUR Proyección con CO2 celda cerrada ( 0.035 W/[mK]) | 50 | 0.035 | 1000 | 41.833
PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable gases ( 0.027 W/[mK]) | 45 | 0.027 | 1000 | 34.8569
PUR Plancha conHFC o Pentano y rev. permeable a gases ( 0.03 W/[mK]) | 45 | 0.03 | 1000 | 36.7423
PUR Plancha conHFC o Pentano y rev. impermeable a gases ( 0.025 W/[mK]) | 45 | 0.025 | 1000 | 33.541
PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono CO2 | 17.5 | 0.04 | 1000 | 26.4575
Arcilla Expandida (árido suelto) | 537.5 | 0.148 | 1000 | 282.0461
Panel de perlita expandida[EPB] (>80%) | 190 | 0.062 | 1000 | 108.5357
Panel de vidrio celular [CG] | 125 | 0.05 | 1000 | 79.0569
PRODUCTOS CERÁMICOS |  |  |  | 0
Azulejo cerámico | 2300 | 1.3 | 840 | 1584.8028
Plaqueta o baldosa cerámica | 2000 | 1 | 800 | 1264.9111
Plaqueta o baldosa de gres | 2500 | 2.3 | 1000 | 2397.9158
Teja de arcilla cocida | 2000 | 1 | 800 | 1264.9111
Teja cerámica-porcelana | 2300 | 1.3 | 840 | 1584.8028
Gres |  |  |  | 0
Gres cuarzoso (2600 ≤ ρ ≤ 2800) | 2700 | 2.6 | 1000 | 2649.5283
Gres(sílice) (2200 ≤ ρ ≤ 2590) | 2395 | 2.3 | 1000 | 2347.0194
Gres calcáreo (2000 ≤ ρ ≤ 2700) | 2350 | 1.9 | 1000 | 2113.0547
FÁBRICAS |  |  |  | 0
Fábrica de ladrillo cerámico |  |  |  | 0
Ladrillo hueco LH |  |  |  | 0
Tabique de LH sencillo (40 mm ≤ e ≤ 60 mm) | 1000 | 0.445 | 1000 | 667.0832
Tabicón de LH doble(60 mm < e ≤ 90 mm) | 930 | 0.432 | 1000 | 633.8454
Tabicón de LH triple (100 mm ≤ e ≤ 110 mm) | 920 | 0.427 | 1000 | 626.7695
Ladrillo hueco gran formato GH |  |  |  | 0
Tabique de LH sencillo Gran Formato (40 mm ≤ e ≤ 60 mm) | 670 | 0.228 | 1000 | 390.8452
Tabicón de LH doble Gran Formato (60 mm < e ≤ 90 mm) | 630 | 0.212 | 1000 | 365.4586
Tabicón de LH triple Gran Formato (100 mm ≤ e ≤ 110 mm)) | 620 | 0.206 | 1000 | 357.3794
Ladrillo perforado LP |  |  |  | 0
Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 40 mm ≤ G ≤ 60 mm (e = 115 ó 130 mm) | 1140 | 0.667 | 1000 | 871.9977
Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 60 mm ≤ G ≤ 80 mm (e = 115 ó 130 mm) | 1020 | 0.567 | 1000 | 760.4867
Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 80 mm ≤ G ≤ 100 mm (e = 115 ó 130 mm) | 900 | 0.512 | 1000 | 678.8225
Fábrica de ladrillo 1 pie LP 40 mm ≤ G ≤ 60 mm (e = 240 ó 280 mm) | 1220 | 0.667 | 1000 | 902.0754
Fábrica de ladrillo 1 pie LP 60 mm ≤ G ≤ 80 mm (e = 240 ó 280 mm) | 1150 | 0.567 | 1000 | 807.4961
Fábrica de ladrillo 1 pie LP 80 mm ≤ G ≤ 100 mm (e = 240 ó 280 mm) | 1000 | 0.512 | 1000 | 715.5418
Ladrillo macizo LM |  |  |  | 0
Fábrica de ladrillo 1/2 pie LM 40 mm ≤ G ≤ 50 mm (e = 115 ó 130 mm) | 2170 | 0.991 | 1000 | 1466.4481
Fábrica de ladrillo 1 pie LM 40 mm ≤ G ≤ 50 mm (e = 240 ó 280 mm) | 2140 | 1.03 | 1000 | 1484.6548
Fábrica de ladrillo de hormigón |  |  |  | 0
Fábrica de ladrillo de hormigón de Áridos densos AD Perforado (e =110 ó 130 mm) | 1258 | 1 | 1000 | 1121.606
Fábrica de ladrillo de hormigón de Áridos ligeros AL Perforado (e =115 ó 130 mm) | 1183 | 0.37097 | 1000 | 662.4612
Fábrica de bloque cerámico aligerado |  |  |  | 0
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero convencional (e = 140 mm) | 1170 | 0.443 | 1000 | 719.9375
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero convencional (e = 190 mm) | 1080 | 0.433 | 1000 | 683.8421
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero convencional (e = 240 mm) | 1090 | 0.424 | 1000 | 679.8235
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero convencional (e = 290 mm) | 1080 | 0.421 | 1000 | 674.2996
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero aislante (e = 140 mm) | 1020 | 0.324 | 1000 | 574.8739
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero aislante (e = 190 mm) | 910 | 0.306 | 1000 | 527.6931
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero aislante (e = 240 mm) | 920 | 0.298 | 1000 | 523.6029
Fábrica de bloque cerámico BC con mortero aislante (e = 290 mm) | 910 | 0.295 | 1000 | 518.1216
Fábrica de bloque de hormigón |  |  |  | 0
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 80 mm) | 1514 | 0.53333 | 1000 | 898.5915
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 90 mm) | 1400 | 0.5625 | 1000 | 887.412
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 110 mm) | 1300 | 0.64706 | 1000 | 917.1567
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 140 mm) | 1200 | 0.73684 | 1000 | 940.3247
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 190 mm) | 1100 | 0.86364 | 1000 | 974.6794
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 240 mm) | 1100 | 0.96 | 1000 | 1027.6186
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos densos, AD. Hueco. (e = 290 mm) | 1000 | 1.1154 | 1000 | 1056.1177
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 80 mm) | 1220 | 0.17778 | 1000 | 465.7133
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 90 mm) | 1150 | 0.17308 | 1000 | 446.1373
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 110 mm) | 1095 | 0.18644 | 1000 | 451.8324
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 140 mm) | 1000 | 0.20588 | 1000 | 453.7426
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 190 mm) | 950 | 0.25333 | 1000 | 490.5779
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 240 mm) | 850 | 0.28916 | 1000 | 495.7652
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Perforado. (e = 290 mm) | 860 | 0.30526 | 1000 | 512.3732
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Macizo. (e = 140 mm) | 1134 | 0.175 | 1000 | 445.4773
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Macizo. (e = 170 mm) | 1450 | 0.30909 | 1000 | 669.4638
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Macizo. (e = 240 mm) | 900 | 0.26374 | 1000 | 487.1988
Fábrica de bloque de hormigón BH de áridos ligeros, AL. Macizo. (e = 290 mm) | 1050 | 0.30526 | 1000 | 566.1504
Fábrica de bloque de picón. Cámara simple. (e = 90 mm) | 1200 | 0.47368 | 1000 | 753.937
Fábrica de bloque de picón. Cámara simple. (e = 120 mm) | 1050 | 0.52174 | 1000 | 740.1527
Fábrica de bloque de picón. Cámara doble. (e = 150 mm) | 1100 | 0.44118 | 1000 | 696.6305
Fábrica de bloque de picón. Cámara doble. (e = 200 mm) | 900 | 0.51282 | 1000 | 679.3662
Fábrica de bloque de picón. Cámara doble. (e = 250 mm) | 850 | 0.55556 | 1000 | 687.1843
FORJADOS Y LOSAS ALVEOLARES |  |  |  | 0
Forjado unidreccionales |  |  |  | 0
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado cerámicas (c = 250 mm) | 1220 | 0.89286 | 1000 | 1043.6885
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado cerámicas (c = 300 mm) | 1110 | 0.9375 | 1000 | 1020.1103
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado cerámicas (c = 350 mm) | 1030 | 1 | 1000 | 1014.8892
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón (c = 250 mm) | 1330 | 1.3158 | 1000 | 1322.8757
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón (c = 300 mm) | 1240 | 1.4286 | 1000 | 1330.9503
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón (c = 350 mm) | 1180 | 1.5217 | 1000 | 1340.0195
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón aligerado (c = 250 mm) | 1230 | 1 | 1000 | 1109.0537
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón aligerado (c = 300 mm) | 1140 | 1.1111 | 1000 | 1125.4629
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón aligerado (c = 350 mm) | 1080 | 1.2069 | 1000 | 1141.6866
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de hormigón aligerado (c = 400 mm) | 1030 | 1.2903 | 1000 | 1152.8366
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 250 mm) | 800 | 0.26596 | 1000 | 461.2656
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 300 mm) | 750 | 0.25641 | 1000 | 438.529
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 350 mm) | 700 | 0.25547 | 1000 | 422.8855
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 250 mm) | 790 | 0.3125 | 1000 | 496.8652
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 300 mm) | 740 | 0.34091 | 1000 | 502.2676
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 350 mm) | 700 | 0.36842 | 1000 | 507.8334
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 250 mm) | 710 | 0.17606 | 1000 | 353.5534
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 300 mm) | 670 | 0.2 | 1000 | 366.0601
Forjados unidireccionales piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 350 mm) | 640 | 0.22293 | 1000 | 377.7237
Forjado reticulares | # | # | # | 0
Forjado reticular con piezas de entrevigado cerámicas (c = 250 mm) | 1277 | 1.6667 | 1000 | 1458.8808
Forjado reticular con piezas de entrevigado cerámicas (c = 300 mm) | 1215 | 1.6667 | 1000 | 1423.0249
Forjado reticular con piezas de entrevigado cerámicas (c = 350 mm) | 1169 | 1.75 | 1000 | 1430.2972
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón (c = 250 mm) | 1338 | 1.9231 | 1000 | 1604.0813
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón (c = 300 mm) | 1285 | 2 | 1000 | 1603.122
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón (c = 350 mm) | 1238 | 1.9444 | 1000 | 1551.5225
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón (c = 400 mm) | 1208 | 2 | 1000 | 1554.3487
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón (c = 450 mm) | 1185 | 2.0455 | 1000 | 1556.8762
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros (c = 250 mm) | 1292 | 1.7857 | 1000 | 1518.9282
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros (c = 300 mm) | 1231 | 1.875 | 1000 | 1519.2515
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros (c = 350 mm) | 1192 | 1.8421 | 1000 | 1481.8196
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros (c = 400 mm) | 1162 | 1.9048 | 1000 | 1487.7276
Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros (c = 450 mm) | 1146 | 1.9565 | 1000 | 1497.389
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 250 mm) | 1280 | 1.1905 | 1000 | 1234.4268
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 300 mm) | 1123 | 1.3043 | 1000 | 1210.282
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 350 mm) | 1092 | 1.2963 | 1000 | 1189.7712
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 400 mm) | 1062 | 1.3333 | 1000 | 1189.958
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas (c = 450 mm) | 1046 | 1.3235 | 1000 | 1176.6103
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 250 mm) | 1280 | 1.25 | 1000 | 1264.9111
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 300 mm) | 1123 | 1.3636 | 1000 | 1237.4828
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 350 mm) | 1092 | 1.4 | 1000 | 1236.4465
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 400 mm) | 1062 | 1.3793 | 1000 | 1210.3006
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadas (c = 450 mm) | 1046 | 1.4062 | 1000 | 1212.8221
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 250 mm) | 1140 | 0.30488 | 1000 | 589.543
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 300 mm) | 1023 | 0.35714 | 1000 | 604.4478
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 350 mm) | 1008 | 0.4023 | 1000 | 636.8024
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 400 mm) | 992 | 0.43956 | 1000 | 660.3362
Forjado reticular con piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadas (c = 450 mm) | 985 | 0.47872 | 1000 | 686.6896
Forjado reticular sin piezas de entrevigado (c = 250 mm) | 2350 | 4.1667 | 1000 | 3129.1639
Forjado reticular sin piezas de entrevigado (c = 300 mm) | 2350 | 4.2857 | 1000 | 3173.5514
Forjado reticular sin piezas de entrevigado (c = 350 mm) | 2350 | 4.375 | 1000 | 3206.4388
LOSAS ALVEOLARES |  |  |  | 0
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 200 mm) | 1410 | 1.4286 | 1000 | 1419.2553
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 250 mm) | 1380 | 1.5625 | 1000 | 1468.4175
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 300 mm) | 1290 | 1.5789 | 1000 | 1427.1798
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 350 mm) | 1180 | 1.6667 | 1000 | 1402.3789
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 400 mm) | 1180 | 1.8182 | 1000 | 1464.737
Losas alveolares sin capa de compresión (c = 500 mm) | 1120 | 2 | 1000 | 1496.663
Losas alveolares con capa de compresión (c = 200 mm) | 1810 | 1.4286 | 1000 | 1608.0156
Losas alveolares con capa de compresión (c = 250 mm) | 1580 | 1.5625 | 1000 | 1571.2256
Losas alveolares con capa de compresión (c = 300 mm) | 1530 | 1.5789 | 1000 | 1554.281
Losas alveolares con capa de compresión (c = 350 mm) | 1440 | 1.6667 | 1000 | 1549.1933
Losas alveolares con capa de compresión (c = 400 mm) | 1320 | 1.8182 | 1000 | 1549.1933
Losas alveolares con capa de compresión (c = 500 mm) | 1300 | 2 | 1000 | 1612.4515
LOSAS MACIZAS |  |  |  | 0
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 200 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 250 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 300 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 350 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 400 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón, ρ = 2500 kg/m3 (c = 500 mm) | 2500 | 2.5 | 1000 | 2500
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 200 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 250 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 300 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 350 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 400 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419
Losas macizas de hormigón de áridos ligeros, ρ = 2000 kg/m3 (c = 500 mm) | 2000 | 1.6667 | 1000 | 1825.7419

## Poder calorífico
Producto | Poder calorífico
q
[MJ/kg]
0
Aceite de algodón | 37.2
Aceite de creosota | 37.2
Aceite de lino | 37.2
Aceite de oliva | 42
Aceite de parafina | 42
Aceite mineral | 42
Acetaldehído | 25.1
Acetamida | 21
Acetato de amilo | 33.5
Acetato de polivinilo | 21
Acetileno | 50.2
Acetileno disuelto | 16.7
Acetona | 29.3
Acido acético | 16.7
Acido benzóico | 25.1
Acroleína | 29.3
Aguarrás | 42
Albúmina vegetal | 25.1
Alcanfor | 37.2
Alcohol alílico | 33.5
Alcohol amílico | 42
Alcohol butílico | 33.5
Alcohol cetílico | 42
Alcohol etílico | 25.1
Alcohol metílico | 21
Almidón | 16.7
Anhídrido acético | 16.7
Anilina | 37.2
Antraceno | 42
Antracita | 33.5
Azúcar | 16.7
Azufre | 8.4
Bencina | 42
Benzaldehído | 33.5
Benzofena | 33.8
Benzol | 42
Butano | 46
Cacao en polvo | 16.7
Café | 16.7
Cafeína | 21
Calcio | 4.2
Carbón | 31.4
Carbono | 33.5
Cartón | 16.7
Cartón asfáltico | 21
Caucho | 42
Celuloide | 16.7
Celulosa | 16.7
Cereales | 16.7
Chocolate | 25.1
Cicloheptano | 46
Ciclohexano | 46
Ciclopentano | 46
Ciclopropano | 50.2
Cloruro de polivinilo | 21
Cola celulósica | 37.2
Coque de hulla | 29.3
Cuero | 21
Dietilamina | 42
Dietilcetona | 33.5
Dietileter | 37.2
Difenil | 42
Dinamita (75%) | 4.2
Dipenteno | 46
Ebonita | 33.5
Etano | 50.2
Eter amílico | 42
Eter etílico | 33.5
Fenol | 33.5
Fibra de coco | 25.1
Fósforo | 25.1
Furano | 25.1
Gasóleo | 42
Glicerina | 16.7
Grasas | 42
Gutapercha | 46
Harina de trigo | 16.7
Heptano | 46
Hexametileno | 46
Hexano | 46
Hidrógeno | 142
Hidruro de magnesio | 16.7
Hidruro de sodio | 8.4
Lana | 21
Leche en polvo | 16.7
Lino | 16.7
Linóleum | 2.1
Madera | 16.7
Magnesio | 25.1
Malta | 16.7
Mantequilla | 37.2
Metano | 50.2
Monóxido de carbono | 8.4
Nitrito de acetona | 29.3
Nitrocelulosa | 8.4
Octano | 46
Papel | 16.7
Parafina | 46
Pentano | 50.2
Petróleo | 42
Poliamida | 29.3
Policarbonato | 29.3
Poliéster | 25.1
Poliestireno | 42
Polietileno | 42
Poliisobutileno | 46
Politetrafluoretileno | 4.2
Poliuretano | 25.1
Propano | 46
Rayón | 16.7
Resina de fenol | 25.1
Resina de pino | 42
Resina de urea | 21
Seda | 21
Sisal | 16.7
Sodio | 4.2
Sulfuro de carbono | 12.5
Tabaco | 16.7
Té | 16.7
Tetralina | 46
Toluol | 42
Triacetato | 16.7
Turba | 33.5
Urea | 8.4
Viscosa | 16.7

## Fabricación y Venta
Actividad | qs | Ra
(Fabricación y Venta) | [MJ/m2]
Abonos químicos | 200 | 1.5
Aceites comestibles | 1000 | 2
Aceites comestibles, expedición | 900 | 1.5
Aceites: mineral, vegetal y animal | 1000 | 2
Acero | 40 | 1
Acero, agujas de | 200 | 1
Acetileno, llenado de botellas | 700 | 1.5
Ácido carbónico | 40 | 1
Ácidos inorgánicos | 80 | 1
Acumuladores | 400 | 1.5
Acumuladores expedición | 800 | 1.5
Alambre metálico aislado | 300 | 1
Alambre metálico no aislado | 80 | 1
Alfarería | 200 | 1
Algodón en rama, guata | 300 | 1.5
Alimentación, embalaje | 800 | 1.5
Alimentación, expedición | 1000 | 2
Alimentación, platos precocinados | 200 | 1
Almacenes de talleres, etc. | 1200 | 2
Almidón | 2000 | 2
Alquitrán, productos de | 800 | 1.5
Altos hornos | 40 | 1
Aluminio, producción de | 40 | 1
Aluminio, trabajo de | 200 | 1
Antigüedades, venta de | 700 | 1.5
Aparatos de radio, fabricación | 300 | 1
Aparatos de radio, venta | 400 | 1
Aparatos de televisión | 300 | 1
Aparatos domésticos | 300 | 1
Aparatos eléctricos | 400 | 1
Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 1
Aparatos electrónicos | 400 | 1
Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 1
Aparatos fotográficos | 300 | 1
Aparatos mecánicos | 400 | 1
Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 1
Aparatos sanitarios, taller | 100 | 1
Aparatos, expedición de | 700 | 2
Aparatos, prueba de | 200 | 1
Aparatos, talleres de reparación | 600 | 1
Aparcamientos, edificios de | 200 | 1.5
Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 1.5
Archivos | 4200 | 2
Armarios frigoríficos | 1000 | 2
Armas | 300 | 1
Artículos de metal | 200 | 1
Artículos de yeso | 80 | 1
Artículos metal fundidos por inyección | 80 | 1
Artículos metálicos fresado | 200 | 1
Artículos metálicos, amolado | 80 | 1
Artículos metálicos, barnizado | 300 | 1
Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 1
Artículos metálicos, chatarras | 80 | 1
Artículos metálicos, dorado | 80 | 1
Artículos metálicos, estampado | 100 | 1
Artículos metálicos, forjado | 80 | 1
Artículos metálicos, fundición | 40 | 1
Artículos metálicos, grabación | 200 | 1
Artículos metálicos, soldadura | 80 | 1
Artículos metálicos, soldadura ligera | 300 | 1
Aserraderos | 400 | 1.5
Asfalto, manipulación de | 800 | 1.5
Automóvil, carrocerías de | 200 | 1
Automóviles, garajes y aparcamientos | 200 | 1
Automóviles, guarnición | 700 | 1.5
Automóviles, montaje | 300 | 1.5
Automóviles, pintura | 500 | 1.5
Automóviles, reparación | 300 | 1
Automóviles, venta de accesorios | 300 | 1
Aviones | 200 | 1
Aviones, hangares | 200 | 1.5
Azúcar, productos de | 800 | 1.5
Azufre | 400 | 2
Balanzas | 300 | 1
Barcos de madera | 600 | 1.5
Barcos de plástico | 600 | 1.5
Barcos metálicos | 200 | 1
Barnices | 5000 | 2
Barnices a la cera | 2000 | 2
Barnices, expedición | 1000 | 2
Barnizado | 80 | 1.5
Bebidas alcohólicas (licores) | 700 | 1.5
Bebidas alcohólicas, venta | 500 | 1.5
Bebidas bajas o sin de alcohol | 80 | 1
Bebidas sin alcohol, expedición de | 300 | 1
Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 200 | 1
Bibliotecas | 2000 | 1
Bicicletas | 200 | 1
Bodegas (vinos) | 80 | 1
Bramante | 400 | 1.5
Cables | 300 | 1
Cacao, productos de | 800 | 2
Café, extracto | 300 | 1
Café, tostadero | 400 | 1.5
Cajas de madera | 1000 | 2
Cajas fuertes | 80 | 1
Calderas, edificios de | 200 | 1
Calefactores | 300 | 1
Calzado | 500 | 1.5
Calzados, expedición | 600 | 1.5
Calzados, venta | 500 | 1
Cantinas | 300 | 1
Caramelos | 400 | 1
Caramelos, embalado | 800 | 1.5
Carnicerías, venta | 40 | 1
Carretería, artículos de | 500 | 1.5
Cartón | 300 | 1.5
Cartón embreado | 2000 | 2
Cartón ondulado | 800 | 2
Cartón piedra | 300 | 1.5
Cartonaje | 800 | 1.5
Cartonaje, expedición de | 600 | 1.5
Caucho, artículos de | 600 | 1.5
Caucho, venta de artículos de | 800 | 1.5
Celuloide | 800 | 1.5
Cemento | 40 | 1
Central de calefacción a distancia | 200 | 1
Centrales hidráulicas | 80 | 1
Centrales hidroeléctricas | 40 | 1
Centrales térmicas | 200 | 1
Cepillos y brochas | 700 | 1.5
Cera, artículos de | 1300 | 2
Cera, venta de artículos de | 2100 | 2
Cerámica, artículos de | 200 | 1
Cerrajerías | 200 | 1
Cervecerías | 80 | 1
Cestería | 400 | 1.5
Cestería, venta de artículos de | 300 | 1
Chapa, artículos de | 100 | 1
Chapa, embalaje de artículos | 200 | 1
Chatarrería | 300 | 1
Chocolate | 400 | 1.5
Chocolate, embalaje | 500 | 2
Chocolate, fabricación, sala de moldes | 1000 | 2
Cines | 300 | 1
Cochecitos de niño I | 300 | 1
Colchones no sintéticos | 500 | 1.5
Colores y barnices con diluyentes combustibles | 4000 | 2
Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 2
Colores y barnices, mezclas | 2000 | 2
Colores y barnices, venta I | 1000 | 2
Confiterías | 400 | 1
Congelados | 800 | 1.5
Conservas | 40 | 1
Corcho, artículos de | 500 | 1.5
Cordelerías | 300 | 1.5
Cordelerías, venta | 500 | 1.5
Correas | 500 | 1.5
Cortinas en rollo | 1000 | 2
Cosméticos | 300 | 1.5
Cristalerías | 100 | 1
Cuero sintético | 1000 | 1.5
Cuero sintético, artículos de | 400 | 1
Cuero sintético, recorte de artículos de | 300 | 1
Cuero, artículos de | 500 | 1.5
Cuero, recortes de artículos de | 300 | 1
Cuero, venta de artículos de | 700 | 1.5
Deportes, venta de artículos de | 800 | 1.5
Discos, discos compactos y similares | 600 | 1.5
Droguerías | 1000 | 2
Edificios frigoríficos | 2000 | 2
Electricidad, taller de | 600 | 1.5
Embalaje de material impreso | 1700 | 2
Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 1.5
Embalaje de mercancías incombustibles | 400 | 1
Embalaje de productos alimenticios | 800 | 1.5
Embalaje de textiles | 600 | 1.5
Emisoras de radio | 80 | 1
Encuadernación | 1000 | 2
Escobas | 700 | 1.5
Esculturas de piedra | 40 | 1
Especias | 40 | 1
Espumas sintéticas | 3000 | 1.5
Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 1.5
Esquíes | 400 | 1.5
Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 300 | 1
Estampado de materias sintéticas | 400 | 1
Estampado de metales | 100 | 1
estanterías de madera | 1000 | 1.5
Estilográficas | 200 | 1
Estudios de televisión | 300 | 1
Estufas de gas | 200 | 1
Expedición de aparatos, parcialmente sintéticos | 700 | 1
Expedición de aparatos, totalmente sintéticos | 1000 | 1
Expedición de artículos de cristal | 700 | 2
Expedición de artículos de hojalata | 200 | 1
Expedición de artículos impresos | 1700 | 2
Expedición de artículos sintéticos | 1000 | 2
Expedición de bebidas | 300 | 1
Expedición de cartonaje | 600 | 1.5
Expedición de ceras y barnices | 1300 | 2
Expedición de muebles | 600 | 1.5
Expedición de pequeños artículos de madera | 600 | 1.5
Expedición de productos alimenticios | 1000 | 2
Expedición de textiles | 600 | 1.5
Exposición de automóviles | 200 | 1
Exposición de cuadros | 200 | 1
Exposición de máquinas | 80 | 1
Exposición de muebles | 500 | 1.5
Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 1.5
Féretros de madera | 500 | 1.5
Fieltro | 600 | 1.5
Fieltro, artículos de | 500 | 1.5
Flores artificiales | 300 | 1.5
Flores, venta de | 80 | 1
Fontanería | 200 | 1
Forraje | 2000 | 2
Fósforo | 300 | 1.5
Fósforos | 300 | 1.5
Fotocopias, talleres | 400 | 1
Fotografía, laboratorios | 100 | 1
Fotografía, películas | 1000 | 2
Fotografía, talleres | 300 | 1
Fotografía, tienda | 300 | 1
Fraguas | 80 | 1
Fundición de metales | 40 | 1
Funiculares | 300 | 1
Galvanoplastia | 200 | 1
Grandes almacenes | 400 | 1.5
Granos | 600 | 1.5
Grasas | 1000 | 2
Grasas comestibles | 1000 | 2
Grasas comestibles, expedición | 900 | 1.5
Guantes | 500 | 1.5
Guardarropa, armarios de madera | 400 | 1
Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 1
Harina en sacos | 2000 | 2
Harina, fábrica o comercio sin almacén | 1700 | 2
Heladería | 80 | 1
Herramientas | 200 | 1
Hilados, cardados | 300 | 2
Hilados, encanillado-bobinado | 600 | 1.5
Hilados, hilatura | 300 | 1.5
Hilados, torcido | 300 | 1.5
Hojalaterías | 100 | 1
Hormigón, artículos de | 100 | 1
Hornos | 200 | 1
Hule | 700 | 1.5
Hule, artículos de | 700 | 1.5
Imprentas, embalaje | 2000 | 2
Imprentas, expedición | 200 | 1.5
Imprentas, salas de máquinas | 400 | 1.5
Imprentas, taller tipográfico | 300 | 1.5
Incineración de basuras | 200 | 1
Instaladores electricistas | 200 | 1
Instaladores, talleres | 100 | 1
Instrumentos de música | 600 | 1.5
Instrumentos de óptica | 200 | 1
Jabón | 200 | 1
Joyas, fabricación | 200 | 1
Joyas, venta | 300 | 1
Juguetes | 500 | 1.5
Laboratorios bacteriológicos | 200 | 1
Laboratorios de física | 200 | 1
Laboratorios fotográficos | 300 | 1.5
Laboratorios metalúrgicos | 200 | 1
Laboratorios odontológicos | 300 | 1
Laboratorios químicos | 500 | 1.5
Láminas de hojalata | 40 | 1
Lámparas de incandescencia | 40 | 1
Lapiceros | 500 | 1.5
Lavadoras | 300 | 1
Lavanderías | 200 | 1
Leche condensada | 200 | 1
Leche en polvo | 200 | 1
Legumbres frescas, venta | 200 | 1
Legumbres secas | 1000 | 2
Levadura | 800 | 1.5
Librerías | 1000 | 1.5
Limpieza química | 300 | 1.5
Linóleo | 500 | 1.5
Locales de desechos (diversas mercancías) | 500 | 1.5
Madera, artículos de, barnizado | 500 | 1.5
Madera, artículos de, carpintería | 700 | 1.5
Madera, artículos de, expedición | 600 | 1.5
Madera, artículos de, impregnación | 3000 | 2
Madera, artículos de, marquetería | 500 | 1.5
Madera, artículos de, pulimentado | 200 | 1
Madera, artículos de, secado | 800 | 1.5
Madera, artículos de, serrado | 400 | 1.5
Madera, artículos de, tallado | 600 | 1.5
Madera, artículos de, torneado | 500 | 1.5
Madera, artículos de, troquelado | 700 | 1.5
Madera, artículos ebanistería | 700 | 1.5
Madera, mezclada o variada | 800 | 1.5
Mantequilla | 700 | 1.5
Máquinas | 200 | 1
Máquinas de coser | 300 | 1
Máquinas de oficina | 300 | 1
Marcos | 300 | 1
Mármol, artículos de | 40 | 1
Mataderos | 40 | 1
Material de oficina | 700 | 1.5
Materiales sintéticos | 2000 | 2
Materiales usados, tratamiento | 800 | 1.5
Materias sintéticas inyectadas | 500 | 1.5
Materias sintéticas, artículos de | 600 | 1.5
Materias sintéticas, estampado | 400 | 1
Materias sintéticas, expedición | 1000 | 2
Materias sintéticas, soldadura de piezas | 700 | 1.5
Mecánica de precisión, taller | 200 | 1
Médica, consulta | 200 | 1
Medicamentos, embalaje | 300 | 1
Medicamentos, venta | 800 | 1.5
Mercería, venta | 700 | 1.5
Mermelada | 800 | 1.5
Metales preciosos | 200 | 1
Metales, manufacturas en general | 200 | 1
Metálicas, grandes construcciones | 80 | 1
Minerales | 40 | 1
Mostaza | 400 | 1
Motocicletas | 300 | 1
Motores eléctricos | 300 | 1
Muebles de acero | 300 | 1
Muebles de madera | 500 | 1.5
Muebles de madera, barnizado | 500 | 1.5
Muebles, barnizado de | 200 | 1.5
Muebles, carpintería | 600 | 1.5
Muebles, tapizado sin espuma sintética | 500 | 1.5
Muebles, venta | 400 | 1.5
Muelles de carga con mercancías | 800 | 1.5
Museos | 300 | 1
Música, tienda de | 300 | 1
Neumáticos | 700 | 1.5
Neumáticos de automóviles | 700 | 1.5
Oficinas comerciales | 800 | 1.5
Oficinas postales | 400 | 1
Oficinas técnicas | 600 | 1
Orfebrería | 200 | 1
Paja, artículos de | 400 | 1.5
Paja, embalajes de | 400 | 1.5
Paletas de madera | 1000 | 2
Palillos | 500 | 1.5
Panaderías industriales | 1000 | 1.5
Panaderías, almacenes | 300 | 1
Panaderías, laboratorios y hornos | 200 | 1
Paneles de corcho | 500 | 1.5
Paneles de madera aglomerada | 300 | 1.5
Paneles de madera contrachapada | 800 | 1.5
Papel | 200 | 1
Papel, apresto | 500 | 1.5
Papel, barnizado de I | 80 | 1.5
Papel, tratam. de la madera y materias celulósicas | 80 | 1.5
Papel, tratamiento-fabricación | 700 | 1.5
Papelería | 800 | 1.5
Papelería, venta | 700 | 1.5
Paraguas | 300 | 1
Paraguas, venta | 300 | 1
Parquets | 2000 | 2
Pastas alimenticias | 1300 | 2
Pastas alimenticias, expedición | 1000 | 2
Pegamentos combustibles | 1000 | 1.5
Pegamentos incombustibles | 800 | 1.5
Peletería, productos de | 500 | 1.5
Peletería, venta | 200 | 1
Películas, copias | 600 | 1.5
Películas, talleres de | 300 | 1.5
Perfumería, artículos de | 300 | 1
Perfumería, venta de artículos de | 400 | 1
Persianas, fabricación de | 800 | 1.5
Piedras artificiales | 40 | 1
Piedras de afilar | 80 | 1
Piedras preciosas, tallado | 80 | 1
Piedras refractarias, artículos de | 200 | 1
Pilas secas | 400 | 1
Pinceles | 700 | 1.5
Placas de fibras blandas | 300 | 1
Placas de resina sintética | 300 | 1
Planeadores | 600 | 1.5
Porcelana | 200 | 1
Prendas de vestir | 500 | 1.5
Prendas de vestir, venta | 600 | 1.5
Proceso de datos, sala de ordenador | 400 | 1.5
Productos de amianto | 80 | 1
Productos de carnicería | 40 | 1
Productos de lavado (lejía) | 300 | 1
Productos de reparación de calzado | 800 | 1.5
Productos farmacéuticos | 200 | 1.5
Productos lácteos | 200 | 1
Productos laminados salvo chapa y alambre | 100 | 1
Productos químicos combustibles | 300 | 2
Puertas de madera | 800 | 1.5
Puertas plásticas | 700 | 1.5
Quesos | 100 | 1.5
Quioscos de periódicos | 1300 | 2
Radiología, gabinete de | 200 | 1
Refrigeradores | 1000 | 2
Rejilla, asientos y respaldos | 400 | 1
Relojes | 300 | 1
Relojes, reparación de | 300 | 1
Relojes, venta | 300 | 1
residenciales | 900 | 1
Resinas naturales | 3300 | 2
Resinas sintéticas | 3400 | 2
Resinas sintéticas, placas de | 800 | 1.5
Restaurantes | 300 | 1
Revestimientos de suelos combustibles | 500 | 1.5
Revestimientos de suelos combustibles, venta | 1000 | 2
Rodamientos o cojinetes de bolas | 200 | 1
Sacos de papel | 800 | 1.5
Sacos de plástico | 600 | 2
Sacos de yute | 500 | 1.5
Salinas, productos de | 80 | 1
Servicios de mesa | 200 | 1
Sombrererías | 500 | 1.5
Sosa | 40 | 1
Tabacos, artículos de | 200 | 1.5
Tabacos, venta de artículos | 500 | 1.5
Talco | 40 | 1
Tallado de piedra | 40 | 1
Talleres de enchapado | 800 | 1.5
Talleres de guarnicionería | 300 | 1
Talleres de pintura | 500 | 1.5
Talleres de reparación | 400 | 1
Talleres eléctricos | 600 | 1.5
Talleres mecánicos | 200 | 1
Tapicerías | 800 | 1.5
Tapicerías, artículos de | 300 | 1.5
Tapices | 600 | 1.5
Tapices, tintura | 500 | 1.5
Tapices, venta | 800 | 1.5
Teatros | 300 | 1
Tejares, cocción | 40 | 1
Tejares, prensado | 200 | 1
Tejares, preparación de arcilla | 40 | 1
Tejares, secadero, estanterías de madera | 400 | 1
Tejares, secadero, estanterías metálicas | 40 | 1
Tejidos de rafia | 400 | 1.5
Tejidos sintéticos | 300 | 1.5
Tejidos, seda artificial | 300 | 1.5
Teléfonos | 400 | 1.5
Teléfonos, centrales de | 80 | 1.5
Textiles, apresto | 300 | 1
Textiles, bajos de prendas | 300 | 1
Textiles, blanqueado | 500 | 1.5
Textiles, bordado | 300 | 1
Textiles, calandrado | 500 | 1.5
Textiles, confección | 300 | 1
Textiles, corte | 500 | 1.5
Textiles, de yute | 400 | 1
Textiles, embalaje | 600 | 1.6
Textiles, estampado | 700 | 1.5
Textiles, expedición | 600 | 1.5
Textiles, forros | 700 | 1.5
Textiles, lencería | 500 | 1.5
Textiles, mantas | 500 | 1.5
Textiles, prendas de vestir | 500 | 1.5
Textiles, preparación | 300 | 1.5
Textiles, ropa de cama | 500 | 1.5
Textiles, tejidos (fabricación) | 300 | 1.5
Textiles, teñido | 500 | 1.5
Textiles, tricotado | 300 | 1
Textiles, venta | 600 | 1.5
Tintas | 200 | 1
Tintas de imprenta | 700 | 1.5
Tintorerías | 500 | 1.5
Toldos o lonas | 300 | 1
Toneles de madera | 1000 | 1.5
Toneles de plástico | 600 | 1.5
Torneado de piezas de cobre/bronce | 300 | 1
Transformadores | 300 | 1.5
Transformadores, bobinado | 600 | 1.5
Transformadores, estación de | 300 | 1.5
Tubos fluorescentes | 300 | 1
Vagones, fabricación de | 200 | 1
Vehículos | 300 | 1.5
Venta por correspondencia, empresas de | 400 | 1.5
Ventanas de madera | 800 | 1.5
Ventanas de plástico | 600 | 1.5
Vidrio | 80 | 1
Vidrio, artículos de | 200 | 1.5
Vidrio, expedición | 700 | 1
Vidrio, plano, fábrica de | 700 | 1
Vidrio, talleres de soplado | 200 | 1.5
Vidrio, tintura de | 300 | 1.5
Vidrio, tratamiento de | 200 | 1.5
Vidrio, venta de artículos de | 200 | 1
Vinagre, producción de | 80 | 1
Vulcanización | 1000 | 2
Yeso | 80 | 1
Zulaque de vidrieros | 1000 | 2

## Almacenamiento
Actividad | qv | Ra
(Almacenamiento) | [MJ/m3]
Abonos químicos | 200 | 1
Aceites comestibles | 18900 | 2
Aceites comestibles, expedición | 18900 | 2
Aceites: mineral, vegetal y animal | 18900 | 2
Acumuladores | 800 | 1.5
Alambre metálico aislado | 1000 | 2
Algodón en rama, guata | 1100 | 2
Algodón, almacén de | 1300 | 2
Alimentación, embalaje | 800 | 1.5
Alimentación, materias primas | 3400 | 2
Alquitrán | 3400 | 2
Alquitrán, productos de | 3400 | 2
Aparatos de radio, fabricación | 200 | 1
Aparatos de televisión | 200 | 1
Aparatos domésticos | 200 | 1
Aparatos eléctricos | 400 | 1
Aparatos electrónicos | 400 | 1
Aparatos fotográficos | 600 | 1.5
Apósitos, fabricación de artículos | 800 | 1.5
Archivos | 1700 | 2
Armarios frigoríficos | 300 | 1
Artículos pirotécnicos | 2000 | 3
Asfalto (bidones, bloques) | 3400 | 2
Asfalto, manipulación de | 3400 | 2
Automóviles, almacén de accesorios | 800 | 1.5
Azúcar | 8400 | 2
Azúcar, productos de | 800 | 1.5
Azufre | 4200 | 2
Barnices | 2500 | 2
Barnices a la cera | 5000 | 2
Bebidas alcohólicas, venta | 800 | 1.5
Bebidas bajas o sin de alcohol | 125 | 1
Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 300 | 1
Bibliotecas | 2000 | 2
Bicicletas | 400 | 1
Bramante | 1100 | 2
Bramante, almacén de | 1000 | 2
Cables | 600 | 1.5
Cacao, productos de | 5800 | 2
Café crudo, sin refinar | 2900 | 2
Café, extracto | 4500 | 2
Cajas de madera | 600 | 1.5
Calzado | 400 | 1
Calzado, accesorios de | 800 | 1.5
Caramelos | 1500 | 2
Carbón de coque | 10500 | 2
Cartón | 4200 | 1.5
Cartón embreado | 2500 | 2
Cartón ondulado | 1300 | 2
Cartón piedra | 2500 | 1.5
Cartonaje | 2500 | 1.5
Caucho | 28600 | 2
Caucho, artículos de | 5000 | 2
Celuloide | 3400 | 2
Cepillos y brochas | 800 | 1.5
Cera | 3400 | 2
Cera, artículos de | 2100 | 2
Cestería | 200 | 1
Cestería, venta de artículos de | 200 | 1
Chocolate | 3400 | 1.5
Cochecitos de niño I | 800 | 1.5
Colchones no sintéticos | 5000 | 2
Colores y barnices con diluyentes combustibles | 2500 | 2
Confiterías | 1700 | 2
Congelados | 372 | 1
Conservas | 372 | 1
Corcho | 800 | 1.5
Corcho, artículos de | 800 | 1.5
Cordelerías | 600 | 1.5
Correas | 5000 | 2
Cosméticos | 500 | 1.5
Crin, cerda de | 600 | 1.5
Cuero | 1700 | 1.5
Cuero sintético | 1700 | 1.5
Cuero sintético, artículos de | 800 | 1.5
Cuero, artículos de | 600 | 1.5
Depósitos de hidrocarburos | 43700 | 2
Depósitos Merc. incomb. en cajas de madera | 200 | 1
Depósitos Merc. incomb. en cajas de plástico | 200 | 1
Depósitos Merc. incomb. en casilleros de madera | 100 | 2
Depósitos Merc. incomb. en estanterías de madera | 100 | 1
Depósitos Merc. incomb. en estanterías metálicas | 20 | 1
Depósitos Merc. incomb. en paletas de madera | 150 | 2
Diluyentes | 3400 | 2
Discos, discos compactos y similares | 3400 | 1.5
Droguerías | 800 | 1.5
Electricidad, almacén de materiales de | 400 | 1
Escobas | 400 | 1
Especias | 200 | 1.5
Espumas sintéticas | 2500 | 2
Espumas sintéticas, artículos de | 800 | 1.5
Esquíes | 1700 | 2
Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 1700 | 2
Fibras de coco | 8400 | 2
Fieltro | 800 | 1.5
Flores artificiales | 200 | 1.5
Forraje | 3300 | 2
Fósforo | 25100 | 2
Fósforos | 800 | 2
Granos | 800 | 1.5
Grasas | 18000 | 2
Grasas comestibles | 18900 | 2
Harina en sacos | 8400 | 2
Harina, fábrica o comercio sin almacén | 13000 | 2
Heno, balas de | 1000 | 2
Hidrógeno | 130800 | 2
Hilados, productos de hilo | 1700 | 2
Hilados, productos de lana | 1900 | 2
Hule | 1300 | 2
Hule, artículos de | 2100 | 2
Imprentas, almacén | 8000 | 2
Instrumentos de óptica | 200 | 1
Jabón | 4200 | 1.5
Juguetes | 800 | 1.5
Lavadoras | 400 | 1
Leche condensada | 9000 | 1
Leche en polvo | 10500 | 1
Legumbres secas | 400 | 1.5
Leña | 2500 | 2
Linóleo | 5000 | 2
Lúpulo | 1700 | 2
Madera en troncos | 6300 | 1.5
Madera, mezclada o variada | 4200 | 2
Madera, restos de | 2500 | 2
Madera, vigas y tablas | 4200 | 1.5
Madera, virutas | 2100 | 2
Malta | 13400 | 2
Material de oficina | 1300 | 2
Materiales de construcción, almacén | 800 | 1.5
Materiales sintéticos | 5900 | 2
Materiales usados, tratamiento | 3400 | 2
Materias sintéticas, artículos de | 800 | 1.5
Medicamentos, embalaje | 800 | 1.5
Melaza | 5000 | 2
Mercería, venta | 1400 | 2
Muebles de madera | 800 | 1.5
Muebles, tapizado sin espuma sintética | 400 | 1
Municiones | 4500 | 2
Negro de humos, en sacos | 12600 | 2
Neumáticos | 1800 | 2
Neumáticos de automóviles | 1500 | 2
Nitrocelulosa | 1100 | 2
Paja prensada | 800 | 1.5
Paletas de madera | 1300 | 2
Paneles de madera aglomerada | 6700 | 2
Paneles de madera contrachapada | 6700 | 2
Papel | 10000 | 2
Papel, desechos prensados | 2100 | 2
Papel, viejo o granel | 8400 | 2
Papelería | 1100 | 2
Paraguas | 400 | 1
Parquets | 1200 | 2
Pastas alimenticias | 1700 | 1.5
Pegamentos combustibles | 3400 | 2
Pegamentos incombustibles | 3400 | 2
Peletería, productos de | 1200 | 1.5
Perfumería, artículos de | 500 | 1.5
Persianas, fabricación de | 300 | 1
Pieles, almacén | 1200 | 1.5
Pilas secas | 600 | 1.5
Placas de fibras blandas | 800 | 1.5
Placas de resina sintética | 4200 | 1.5
Prendas de vestir | 400 | 1
Producto de lavado (lejía materia prima) | 500 | 1.5
Productos de lavado (lejía) | 200 | 1
Productos de reparación de calzado | 2100 | 2
Productos químicos combustibles | 1000 | 2
Puertas de madera | 1800 | 2
Puertas plásticas | 4200 | 2
Quesos | 2500 | 2
Refrigeradores | 300 | 1
Rejilla, asientos y respaldos | 1300 | 2
Relojes | 400 | 1
Resinas sintéticas | 4200 | 2
Resinas sintéticas, placas de | 3400 | 2
Revestimientos de suelos combustibles | 6000 | 2
Sacos de papel | 12600 | 2
Sacos de plástico | 25200 | 2
Sacos de yute | 800 | 1.5
Tabaco en bruto | 1700 | 2
Tabacos, artículos de | 2100 | 2
Talleres de enchapado | 2900 | 1.5
Tapicerías, artículos de | 1000 | 2
Tapices | 1700 | 2
Teatros, bastidores | 1100 | 2
Tejidos cáñamo, yute, lino | 1300 | 2
Tejidos en general, almacén | 2000 | 2
Tejidos sintéticos | 1300 | 2
Tejidos, depósito de balas de algodón | 1300 | 2
Tejidos, seda artificial | 1000 | 2
Teléfonos | 200 | 2
Textiles | 1000 | 2
Textiles, apresto | 1100 | 2
Textiles, artículos de | 600 | 1.5
Textiles, bajos de prendas | 1000 | 1.5
Textiles, bordado | 1300 | 2
Textiles, de lino | 1300 | 2
Textiles, de yute | 1300 | 2
Textiles, encajes | 600 | 1.5
Textiles, lencería | 600 | 2
Textiles, mantas | 1900 | 2
Textiles, prendas de vestir | 400 | 1
Textiles, tricotado | 1300 | 2
Tintas de imprenta | 3000 | 2
Toldos o lonas | 1000 | 1
Toneles de madera | 800 | 1.5
Toneles de plástico | 800 | 1.5
Vinagre, producción de | 100 | 1
Zulaque de vidrieros | 1300 | 2
Note on C86: RCA: Error corregido en la Guía Técnica (ponía 3.400)
Note on D205: RCA: Error corregida en la Guía Técnica. (Ponía 2)